| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| --- | --- |
| # NORMA Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. | # Official Mexican Standard NOM-003-ENER-2011, Thermal efficiency of water heaters for domestic and commercial use. Limits, test method and labeling. |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Energy. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2011, EFICIENCIA TERMICA DE CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMESTICO Y COMERCIAL. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-003-ENER-2011, THERMAL EFFICIENCY OF WATER HEATERS FOR DOMESTIC AND COMMERCIAL USE. LIMITS, TEST METHOD AND LABELING. |
| EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto transitorio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c), 33, 34 fracciones XIX, XX, XXII, XXIII y XXV y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide la siguiente: | EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, President of the National Advisory Committee on Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy, based on articles 33, Section X of the Organizational Law of the Federal Public Administration; 1, 6, 7, section VII, 10, 11 fractions IV and V and fifth transient Law for the Sustainable Use of Energy, 38 fraction II, 40 fractions I, X and XII, 41, 44, 45, 46, 47 and 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28, 33 and 34 of the Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization; Section VI paragraph 3 c), 33, 34 fractions XIX, XX, XXII, XXIII and XXV and 40 of the Internal Regulations of the Ministry of Energy; issues the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2011, EFICIENCIA TERMICA DE CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMESTICO Y COMERCIAL. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-003-ENER-2011, THERMAL EFFICIENCY OF WATER HEATERS FOR DOMESTIC AND COMMERCIAL USE. LIMITS, TEST METHOD AND LABELING. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del sector energético; | That the Organic Law of the Federal Public Administration, defines the faculties of the Secretary of Energy, among which it is mentioned the power to issue official Mexican standards to promote efficiency in the energy sector; |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario; | That the Federal Law on Metrology and Standardization states that one of the objectives of the official Mexican standards is to establish criteria and/or specifications that promote the environment improvement, preservation of natural resources and safeguarding users safety; |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-ENER-2010, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado; lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2011, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso; | That due to the compliance of the procedure included in the Federal Law of Metrology and Standardization on drafting official Mexican standards, the President of the National Advisory Committee for Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources, ordered the publication of the Official Mexican Standard Draft PROY-NOM-003-ENER-2010, Thermal efficiency of water heaters for domestic and commercial use. Limits, test method and labeling; which was made through the Official Daily of the Federation on February 1st, 2011, with the purpose that interested parties could be able to present their comments before the Advisory Committee who nominated it; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el Comité, realizándose las modificaciones conducentes al proyecto de NOM. Las respuestas a los comentarios recibidos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2011; | That during the term of 60 calendar days as of the date of the publication of such Official Mexican Standard draft, the Regulatory Impact Statement mentioned in Article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization was made available to the public for consultation; and within such period the interested parties were able to present their comments on the contents of this Official Mexican Standard draft, same that were analyzed by the Committee, who carried out the proper modifications to the aforementioned NOM draft. Responses to the comments received were published in the Official Daily of the Federation on July 21st of 2011; |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. | That the Federal Law on Metrology and Standardization states that official Mexican standards constitute an ideal instrument for pursuing these objectives, it is issued the following Official Mexican Standard NOM-003-ENER-2011, Thermal efficiency of water heaters for domestic and commercial use. Limits, test method and labeling. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 5 de agosto de 2011.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica. | Mexico City, D.F., August 5th of 2014.- The President of the National Consultative Committee on Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Signature. |
| NOM-003-ENER-2011 | NOM-003-ENER-2011 |
| EFICIENCIA TERMICA DE CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMESTICO Y COMERCIAL. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO | THERMAL EFFICIENCY OF WATER HEATERS FOR DOMESTIC AND COMMERCIAL USE. LIMITS, TEST METHOD AND LABELING |
| PREFACIO | PREFACE |
| La presente norma fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas: | This Official Mexican Standard was prepared by the National Consultative Committee on Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE), with the collaboration of the following organizations, institutions and companies: |
| - Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos | - National Association of Manufacturers of Home Appliances |
| - Asociación Nacional de Normalización y Certificación A.C. | - Asociación Nacional de Normalización y Certificación A.C. |
| - Asesoría y Pruebas a Equipo Eléctrico y Electrónico S.A. de C.V. | - Asesoría y Pruebas a Equipo Eléctrico y Electrónico S.A. de C.V. |
| - Calentadores Magamex, S.A. de C.V. | - Calentadores Magamex, S.A. de C.V. |
| - Comercializadora Tektino, S.A. de C.V. | - Comercializadora Tektino, S.A. de C.V. |
| - Consultoría Global e Integral | - Consultoría Global e Integral |
| - Desarrollo de Productos, S.A. de C.V. | - Desarrollo de Productos, S.A. de C.V. |
| - Dirección General de Normas | - General Department of Standards |
| - Calentadores de America. S. de R.L. de C.V. | - Calentadores de America. S. de R.L. de C.V. |
| - Gilotronics, S.A. de C.V. | - Gilotronics, S.A. de C.V. |
| - Hidroelectra, S.A. de C.V. | - Hidroelectra, S.A. de C.V. |
| - Industrias Lennox de México S.A. de C.V. | - Industrias Lennox de México S.A. de C.V. |
| - Industrias Rheem, S.A. de C.V. | - Industrias Rheem, S.A. de C.V. |
| - Industrias Técnicas Mexicanas, S.A. de C.V. | - Industrias Técnicas Mexicanas, S.A. de C.V. |
| - IUSA, S.A. de C.V. | - IUSA, S.A. de C.V. |
| - Mex Top, S.A. de C.V. | - Mex Top, S.A. de C.V. |
| - Metaplus, S.A. de C.V. | - Metaplus, S.A. de C.V. |
| - Productos Metálicos Maquilados, S.A. de C.V. | - Productos Metálicos Maquilados, S.A. de C.V. |
| - Robert Bosch S. de R.L. de C.V. | - Robert Bosch S. de R.L. de C.V. |
| - Servicios Inter Logísticos de México, S.A. de C.V. | - Servicios Inter Logísticos de México, S.A. de C.V. |
| - Vapores y Calentadores Delta, S.A. de C.V. | - Vapores y Calentadores Delta, S.A. de C.V. |
| INDICE | INDEX |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Agua fría | 4.1 Cold Water |
| 4.2 Calentador de agua | 4.2 Water heater |
| 4.3 Calentador de agua de almacenamiento | 4.3 Storage water heater |
| 4.4 Calentador de agua instantáneo | 4.4 Instantaneous water heater |
| 4.5 Calentador de agua de rápida recuperación | 4.5 Fast Recovery Heater |
| 4.6 Calentador doméstico | 4.6 Domestic Heater |
| 4.7 Calentador comercial | 4.7 Commercial Heater |
| 4.8 Calor | 4.8 Heat |
| 4.9 Calor absorbido | 4.9 Absorbed heat |
| 4.10 Calor liberado | 4.10 Released heat |
| 4.11 Cámara de combustión | 4.11 Combustion Chamber |
| 4.12 Capacidad térmica específica | 4.12 Specific thermal capacity |
| 4.13 Capacidad volumétrica (calentador de almacenamiento) | 4.13 Volumetric capacity (storage heater) |
| 4.14 Carga térmica | 4.14 Thermal load |
| 4.15 Combustible | 4.15 Fuel |
| 4.16 Combustión | 4.16 Combustion |
| 4.17 Condiciones ISO | 4.17 ISO conditions |
| 4.18 Control de temperatura (termostato) | 4.18 Temperature control (thermostat) |
| 4.19 Difusor | 4.19 Diverter |
| 4.20 Eficiencia térmica | 4.20 Thermal efficiency |
| 4.21 Piloto | 4.21 Pilot |
| 4.22 Poder calorífico inferior | 4.22 Low calorific value |
| 4.23 Poder calorífico superior | 4.23 High calorific value |
| 4.24 Quemador | 4.24 Burner |
| 4.25 Serpentín | 4.25 Coil |
| 5. Símbolos y abreviaturas | 5. Symbols and abbreviations |
| 6. Clasificación | 6. Classification |
| 6.1 De acuerdo a su carga térmica | 6.1 According to its thermal load |
| 6.2 De acuerdo a su funcionamiento | 6.2 According to its operation |
| 7. Especificaciones | 7. Specifications |
| 7.1 Eficiencia térmica | 7.1 Thermal efficiency |
| 7.2 Temperatura de agua caliente | 7.2 Hot water temperature |
| 8. Muestreo | 8. Sampling |
| 9. Métodos de prueba | 9. Test Methods |
| 9.1 Fundamento del método | 9.1 Basis of the method |
| 9.2 Aparatos y equipo | 9.2 Devices and equipment |
| 9.3 Calentadores domésticos y comerciales de almacenamiento | 9.3 Domestic and commercial storage heaters |
| 9.4 Calentadores domésticos y comerciales de rápida recuperación | 9.4 Domestic and commercial fast recovery heaters |
| 9.5 Calentadores domésticos y comerciales instantáneos | 9.5 Domestic and commercial instantaneous heaters |
| 9.6 Método de cálculo | 9.6 Calculation Method |
| 10. Marcado | 10. Marking |
| 11. Etiquetado | 11. Labeling |
| 11.1 Permanencia | 11.1 Permanence |
| 11.2 Ubicación | 11.2 Location |
| 11.3 Información | 11.3 Information |
| 11.4 Dimensiones | 11.4 Dimensions |
| 11.5 Distribución de la información y colores | 11.5 Information and color distribution |
| 11.6 Distribución de los colores | 11.6 Color distribution |
| 12. Vigilancia | 12. Oversight |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| 15. Transitorios | 15. Transients |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| La elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana, responde a la necesidad de incrementar el ahorro de energía y la preservación de recursos energéticos; además de proteger al consumidor de productos de menor calidad que pudieran ingresar al mercado nacional. | The preparation of this Official Mexican Standard, responds to the need of increasing energy conservation and the preservation of energy resources; as well as to protect consumers from products of inferior quality that may enter the domestic market. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los niveles mínimos de eficiencia térmica que deben cumplir los calentadores de agua para uso doméstico y comercial y el método de prueba que debe aplicarse para verificarlos. | This Official Mexican Standard establishes the minimum levels of thermal efficiency to be meet by water heaters for domestic and commercial use and the test method to be used when verifying these. |
| Establece además los requisitos mínimos para información al público sobre los valores de eficiencia térmica de estos aparatos. | It also establishes the minimum requirements for informing the public about the values ​​of thermal efficiency of these devices. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana se aplica a los calentadores de agua para uso doméstico y comercial, que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos, que utilicen gas licuado de petróleo o gas natural como combustible y que proporcionen únicamente agua caliente en fase líquida. | This Official Mexican Standard applies to water heaters for domestic and commercial use, sold in the United Mexican States, which employ liquefied petroleum gas or natural gas, as fuel and that only provide hot water in the liquid phase. |
| Los aparatos para calentamiento de agua con una carga térmica mayor de 108,0 kW y presiones absolutas máximas de trabajo de 600,0 kPa y temperaturas superiores a 360,15 K (87,0ºC) son considerados como calderas y no están comprendidos dentro del campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana. | Devices for heating water with a thermal load higher than 108.0 kW and maximum absolute work pressures of 600.0 kPa and working temperatures above 360.15 K (87.0ºC) are considered as boilers and are not included within the field of application of this Official Mexican Standard. |
| 3. Referencias | 3. References |
| La presente Norma Oficial Mexicana se complementa con la siguiente norma vigente o la que la sustituya: | This Official Mexican Standard is supplemented with the following applicable standard or with the one replacing it: |
| NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida. | NOM-008-SCFI-2002 General system of measurement units. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se establecen las definiciones siguientes: | For purposes of this Official Mexican Standard the following definitions should mean: |
| 4.1 Agua fría | 4.1 Cold Water |
| Agua de alimentación al calentador que proviene de una fuente común de abastecimiento. | Water supply to the heater coming from a common source of supply. |
| 4.2 Calentador de agua | 4.2 Water heater |
| Aparato o equipo que está diseñado para calentar agua. Cuenta con una cámara de combustión, un cambiador de calor, un quemador y un piloto. Utiliza como combustible gas L.P. o gas natural, y puede tener un control de temperatura automático (termostato), control de encendido por presión, con aislamiento térmico. | Appliance or equipment designed to heat water. It has a combustion chamber, a heat exchanger, a burner and a pilot. Uses L.P. gas or natural gas as fuel source, and may have an automatic temperature control (thermostat), ignition control by pressure with thermal insulation. |
| 4.3 Calentador de agua de almacenamiento | 4.3 Storage Water Heater |
| Aparato para calentar el agua contenida en un depósito de almacenamiento. | Appliance for heating water contained in a storage tank. |
| 4.4 Calentador de agua instantáneo | 4.4 Instantaneous heater |
| Aparato para calentar agua de manera continua a una temperatura uniforme al paso del agua por un serpentín. | Appliance for heating water continuously at a uniform temperature when water flows through a heating coil. |
| 4.5 Calentador de agua de rápida recuperación | 4.5 Fast recovery water heater |
| Aparato para calentar agua de manera continua a una temperatura uniforme, al paso del agua por uno o más intercambiadores de calor. | Appliance for heating water continuously at a uniform temperature, when water flows through one or more heat exchangers. |
| 4.6 Calentador doméstico | 4.6 Domestic Heater |
| Aparato para calentar agua con carga térmica máxima de 35,0 kW. | Appliance for heating water with a thermal load of 35.0 kW. |
| 4.7 Calentador comercial | 4.7 Commercial Heater |
| Aparato para calentar agua con carga térmica mayor de 35,0 kW hasta 108,0 kW. | Appliance for heating water with a thermal greater than of 35.0 kW and up to 108.0 kW. |
| 4.8 Calor | 4.8 Heat |
| Energía térmica en transición, transferida de un cuerpo o sistema a otro, a través de sus límites, debido a una diferencia de temperatura entre ellos. | Thermal energy in transition, transferred from a body or system to another, through its limits due to a temperature difference between them. |
| 4.9 Calor absorbido | 4.9 Absorbed heat |
| Cantidad de calor aprovechado por el agua. | Amount of heat used by water. |
| 4.10 Calor liberado | 4.10 Liberated heat |
| Cantidad de calor proveniente de la combustión. | Amount of heat originated by the combustion. |
| 4.11 Cámara de combustión | 4.11 Combustion Chamber |
| Espacio del calentador en donde se lleva a cabo la combustión. | Part of the heater where combustion takes place. |
| 4.12 Capacidad térmica específica | 4.12 Specific thermal capacity |
| Cantidad de calor necesaria para elevarle a una unidad de masa de cualquier sustancia un grado de temperatura. | Amount of heat required to increase to a unit mass of any substance one degree of temperature. |
| 4.13 Capacidad volumétrica (calentador de almacenamiento) | 4.13 Volumetric capacity (storage heater) |
| Cantidad de agua que el calentador es capaz de almacenar en su depósito, expresada en litros. | Amount of water that heater is capable of storing in the deposit, expressed in liters. |
| 4.14 Carga térmica | 4.14 Thermal load |
| Cantidad de calor que absorbe una determinada masa de agua en el calentador, para elevar su temperatura en un cierto intervalo. | Amount of heat absorbed by a given mass of water in the heater to raise the temperature in a certain range. |
| 4.15 Combustible | 4.15 Fuel |
| Material capaz de oxidarse rápidamente liberando energía en forma de calor y luz. | Material capable of oxidizing itself rapidly releasing energy as heat and light. |
| 4.16 Combustión | 4.16 Combustion |
| Reacción de oxidación rápida de un combustible durante la cual se producen calor y luz como productos principales. | Reaction of rapid oxidation of a fuel during which heat and light are produced as main products. |
| 4.17 Condiciones ISO | 4.17 ISO Conditions |
| Condiciones de referencia aceptadas internacionalmente | Conditions of reference internationally accepted |
| Presión: P = 101,325 kPa | Pressure: P = 101.325 kPa |
| Temperatura: T = 288,65 K (15,5°C) | Temperature: T = 288.65 K (15.5°C) |
| 4.18 Control de temperatura (termostato) | 4.18 Temperature control (thermostat) |
| Dispositivo de control para abrir o cerrar el suministro de combustible al quemador, dependiendo de la temperatura del agua. | Device control for opening or closing fuel supply to the burner, depending on the water temperature. |
| 4.19 Difusor | 4.19 Diverter |
| Dispositivo que asegura y retarda la salida de los gases producidos por la combustión, evitando un tiro inverso y el exceso de tiro de la chimenea. | A device that secures and delays the output of the gases produced by combustion, avoiding an inverse and excessive draft of the chimney. |
| 4.20 Eficiencia térmica | 4.20 Thermal Efficiency |
| Es la relación existente entre el calor absorbido por el agua y el calor liberado por el combustible, expresado en por ciento. | It is the existent relation between the heat absorbed by the water and the heat released by the combustible, expressed in percent. |
| 4.21 Piloto | 4.21 Pilot |
| Dispositivo donde se produce una flama pequeña que se utiliza para encender el quemador. | Device where a small flame is produced to be used later for burner ignition. |
| 4.22 Poder calorífico inferior | 4.22 Low calorific value |
| Es la diferencia entre el poder calorífico superior y la energía necesaria para evaporar toda la humedad presente en los gases de combustión residuales. | The difference between the high calorific value and energy required to evaporate all moisture present in the waste combustion gases. |
| 4.23 Poder calorífico superior | 4.23 High calorific value |
| Cantidad de calor que produce una unidad de masa o de volumen de combustible durante su combustión. Considerando que la humedad residual presente se encuentra en fase líquida. | Amount of heat produced by a unit mass or volume fuel during its combustion. Considering that the residual moisture is in its liquid phase. |
| 4.24 Quemador | 4.24 Burner |
| Dispositivo que se utiliza para efectuar la mezcla aire-combustible y realizar la combustión, con el fin de aprovechar el calor liberado. | Appliance used to perform the air-fuel mixture and cause combustion, in order to use the released heat. |
| 4.25 Serpentín | 4.25 Coil |
| Tubo o arreglo de tubos y sus accesorios dentro del cual fluye el agua a calentar, y que se encuentra en contacto con la corriente de gases de combustión. | Tube or set of tubes and fittings in which water flows through when heating, and which is in contact with the combustion gas stream. |
| 5. Símbolos y abreviaturas | 5. Symbols and abbreviations |
| Error! Bookmark not defined.a Densidad del agua (se considera igual a 1000 kg/m3). | Error! Bookmark not defined.a Water density (is considered equal to 1000 kg/m3). |
| cpa Capacidad térmica específica del agua, igual a 4186 J/kg°C para el intervalo de temperatura de 270,15 K a 360,15 K (-3 a 87°C). | cpa Specific thermal capacity of water, equal to 4186 J/kg°C for the temperature interval of 270.15 K to 360.15 K (-3 a 87°C). |
| Ef Eficiencia térmica del calentador (%). | Ef Thermal efficiency of the heater (%). |
| Fp Factor de corrección por presión (adimensional). | Fp Pressure correction factor (dimensionless). |
| Ft Factor de corrección por temperatura (adimensional). | Ft Temperature correction factor (dimensionless). |
| i Iésimo componente del gas combustible. | i ith component of the combustible gas. |
| ma Masa del agua (kg). | ma Water mass (kg). |
| n Número de componentes del gas combustible. | n Number of components of the combustible gas. |
| Pbar Presión barométrica del lugar de prueba (Pa). | Pbar Barometric pressure of the test site (Pa). |
| Pc Presión manométrica medida en la tubería de alimentación del gas combustible al calentador (Pa). | Pc Manometric pressure measured from the feeding pipe of the combustion fuel to the heater (Pa). |
| PCI Poder calorífico del gas combustible a condiciones ISO (J/m3). | PCI Calorific value of combustible gas at ISO conditions (J/m3). |
| PCIi Poder calorífico del iésimo componente del gas combustible a condiciones ISO (J/m3). | PCIi Calorific value of ith combustible gas component at ISO conditions (J/m3). |
| Piso Presión a condiciones ISO (101,325 kPa) a la que se reporta el PCIi. | Piso Pressure at ISO conditions (101,325 kPa) to which the PCIi is reported. |
| qma Flujo másico del agua (kg/s). | qma Water mass flow (kg/s). |
| qvc Flujo volumétrico del gas combustible (m3/s). | qvc Volumetric flow rate of combustible gas (m3/s). |
| T1a Temperatura inicial del agua (°C). | T1a Initial temperature of water (°C). |
| T2a Temperatura final del agua (°C). | T2a Final temperature of water (°C). |
| Tc Temperatura medida en la tubería de alimentación de gas combustible al calentador (K). | Tc Temperature measured at the feeding pipe of the combustion fuel to the heater gas (K). |
| Tiso Temperatura a condiciones ISO (288,65 K) a la que se reporta el PCIi. | Tiso Temperature at ISO conditions (288.65 K) at which the PCIi is reported. |
| Va Volumen de agua calentada (m3). | Va Volume of heated water (m3). |
| Vc Volumen de gas combustible consumido (m3). | Vc Volume of combustible gas consumed (m3). |
| yi Fracción molar del ith componente del gas combustible (adimensional). | yi Mole fraction of the ith component of the combustible gas (dimensionless). |
| Instrumentos: | Instruments: |
| FQI = Totalizador indicador de flujo. | FQI = Flow Indicator Totalizer. |
| PI = Indicador de presión. | PI = Pressure indicator. |
| PC = Regulador de presión. | PC = Pressure regulator. |
| TI = Indicador de temperatura. | TI = Temperature indicator. |
| 6. Clasificación | 6. Classification |
| Los calentadores cubiertos por la presente Norma Oficial Mexicana se clasifican de acuerdo a su carga térmica y funcionamiento como sigue: | The heaters covered by this Official Mexican Standard are classified according to their thermal load and operation as follows: |
| 6.1 De acuerdo a su carga térmica | 6.1 According to its thermal load |
| - Calentador doméstico: cuya carga térmica máxima es de 35,0 kW. | - Domestic Heater: which maximum thermal load is 35.0 kW. |
| - Calentador comercial: cuya carga térmica es mayor de 35,0 kW, hasta 108,0 kW. | - Commercial Heater: which thermal load is greater than 35.0 kW to 108.0 kW. |
| 6.2 De acuerdo a su funcionamiento | 6.2 According to its operation |
| - Calentador de Almacenamiento | - Storage Heater |
| - Calentador de Rápida recuperación | - Fast recovery Heater |
| - Calentador Instantáneo | - Instantaneous Heater |
| 7. Especificaciones | 7. Specifications |
| 7.1 Eficiencia térmica | 7.1 Thermal efficiency |
| La eficiencia térmica de los calentadores cubiertos por esta Norma Oficial Mexicana debe ser la indicada en la tabla 1, determinada como se indica en 9.6 | The thermal efficiency of the heaters covered by this Official Mexican Standard shall be according to the one indicated in Table 1, determined as indicated in 9.6 |

| TABLA 1.- Eficiencia térmica mínima para calentadores domésticos y comerciales, con base al poder calorífico inferior |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eficiencia Térmica (%) |  |  |
| Tipo de calentador | Volumen (L) | Eficiencia |
| Almacenamiento | 1 – 40 | 76 |
|  | +40 - 62 | 77 |
|  | +62 - 106 | 79 |
|  | +106 - 400 | 82 |
| Rápida Recuperación |  | 82 |
| Instantáneo |  | 84 |

| TABLE 1.- Minimum thermal efficiency for domestic and commercial heaters, based on low calorific value |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thermal efficiency (%) |  |  |
| Type of heater | Volume (L) | Efficiency |
| Storage | 1 – 40 | 76 |
|  | +40 - 62 | 77 |
|  | +62 - 106 | 79 |
|  | +106 - 400 | 82 |
| Fast Recovery |  | 82 |
| Instantaneous |  | 84 |

| 7.2 Temperatura de agua caliente | 7.2 Temperature of hot water |
| --- | --- |
| La temperatura del agua caliente que se obtiene a la salida de los calentadores de agua para uso doméstico o comercial se muestra en la tabla 2. | The hot water temperature obtained at the outlet of the water heaters for domestic or commercial use is the one provided in Table 2. |

| TABLA 2.- Temperaturas de agua caliente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Calentador | Funcionamiento | Temperatura de corte en ºC | Incremento mínimo de temperatura ºC |
| Doméstico | Almacenamiento | 70 ± 5 (1) |  |
|  | Rápida Recuperación |  | 25 (2) |
|  | Instantáneo |  | 25 (2) |
| Comercial | Almacenamiento de baja temperatura | 70 ± 5 (1) |  |
|  | Almacenamiento de alta temperatura | 82 ± 5 (1) |  |
|  | Rápida Recuperación |  | 25 (2) |
|  | Instantáneo |  | 25 (2) |

| TABLE 2.- Hot water temperature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Burner | Function | Temperature cut in ºC | Minimum increment of temperature in ºC |
| Domestic | Storage | 70 ± 5 (1) |  |
|  | Fast Recover |  | 25 (2) |
|  | Instantaneous |  | 25 (2) |
| Commercial | Storage of low temperature | 70 ± 5 (1) |  |
|  | Storage of high temperature | 82 ± 5 (1) |  |
|  | Fast recovery |  | 25 (2) |
|  | Instantaneous |  | 25 (2) |

| (1) Sin flujo de agua hasta el corte del interruptor(es) por temperatura (termostato). | (1) Without water flow until cutting off the switch(es) by temperature (thermostat). |
| --- | --- |
| (2) Mayor que el agua de alimentación. | (2) Greater than the feedwater. |
| 8. Muestreo | 8. Sampling |
| De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente. | In accordance with Article 73 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Secretary of Energy, through the National Commission for the Efficient Use of Energy, establishes the procedure for the correspondent assessment of conformity. |
| 9. Métodos de prueba | 9. Test Methods |
| 9.1 Fundamento del método | 9.1 Basis of the method |
| El método directo de prueba para verificar la eficiencia térmica de los calentadores consiste fundamentalmente en calcular la fracción de la energía liberada por el combustible que es aprovechada por el agua para elevar su temperatura. | The direct test method for verifying heater thermal efficiency consists essentially in calculating the fraction of the energy released by the fuel which is used by the water to raise its temperature. |
| La carga térmica de los calentadores de almacenamiento domésticos y comerciales corresponde al calor necesario para elevar la temperatura del agua contenida en el depósito de almacenamiento hasta el punto de corte de combustible, y para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos de tipo doméstico y comercial, es la cantidad de calor necesaria para elevar como mínimo 25 grados Kelvin (25ºC) la temperatura del agua suministrada al equipo durante su paso por éste. | The thermal load of the storage heaters for domestic and commercial use corresponds to the heat that is required to raise the temperature of the water in the storage tank toward the fuel cutoff point, and for fast recovery heaters and instantaneous domestic and commercial type, is the amount of heat required to raise temperature at least 25 degrees Kelvin (25°C) of that water supplied to the appliance during its passage through the same. |
| 9.2 Aparatos y equipo | 9.2 Devices and Equipment |
| Para realizar la prueba de eficiencia térmica de un calentador de agua para uso doméstico o comercial, de acuerdo a su funcionamiento, se debe contar como mínimo con la instrumentación y equipo instalados que se describen en la tabla 3 y cualesquiera de las tres opciones descritas en la tabla 4. | To test the thermal efficiency on a water heater for domestic or commercial use, according to its operation, must have at least installed the instrumentation and equipment described in Table 3 and any of the three options described in table 4. |
| 9.2.1 Instrumentación | 9.2.1 Instrumentation |

TABLA 3.- Instrumentos y equipo para la prueba de eficiencia térmica

| Variable | Clave | Servicio | Intervalo mínimo | Tipo de calentador |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Alm. | RR | Ins. |
| Flujo(3) | FQI-1 FQI-2 | Agua caliente(1) Gas combustible | 0,05 a 0,25 dm3/s 0,05 a 0,35 dm3/s | X X | X X | X X |
| Presión Presión Presión Regulador Presión (4) | PI-1 PI-2 PI-3 PC-1 Barómetro | Agua fría Agua caliente Gas combustible Gas combustible Atmósfera | 0 a 30 kPa 0 a 30 kPa 0 a 5 kPa 3 a 1,200 kPa Hasta 102 kPa | X X | X X X X | X X X X |
| Temperatura (2) | TI-1 TI-2 (5) TI-3 | Agua fría Agua caliente Gas combustible | 270 a 380 K (-10 a 107°C) 270 a 380 K (-10 a 107°C) 270 a 380 K (-10 a 107°C) | X X X | X X X | X X X |
| Tiempo | Cronómetro |  | 0 a 1,5 h | X | X | X |

Notas:

(1)	Son aceptables los totalizadores indicadores de flujo graduados en m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s, o su equivalente cuando cubran el intervalo especificado. Para el caso de calentadores comerciales, se debe utilizar un medidor adecuado al flujo máximo del equipo.

(2)	Son aceptables los termómetros graduados en ºC, que cubran el intervalo especificado en la tabla 3. Para el caso de calentadores comerciales, se debe utilizar un medidor adecuado a la temperatura máxima del equipo.

(3)	Es aceptable sustituir el totalizador indicador de flujo (FQI), para registrar la cantidad de agua calentada, por una báscula y recipientes de peso conocido.

(4)	Necesario en caso de que no se conozca la presión atmosférica del lugar.

(5)	La instalación debe permitir que el TI-2 pueda medir la temperatura del agua en el interior de un calentador de almacenamiento.

TABLE 3.- Instruments and equipment for testing thermal efficiency

| Variable | Code | Service | minimum interval | Type of heater |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stor. | FR | Ins. |
| Flow(3) | FQI-1 FQI-2 | Hot Water(1) Combustible gas | 0.05 to 0.25 dm3/s 0.05 to 0.35 dm3/s | X X | X X | X X |
| Pressure Pressure Pressure Regulator Pressure (4) | PI-1 PI-2 PI-3 PC-1 Barometer | Cold Water Hot Water Combustible gas Combustible gas Atmosphere | 0 to 30 kPa 0 to 30 kPa 0 to 5 kPa 3 to 1.200 kPa Up to 102 kPa | X X | X X X X | X X X X |
| Temperature (2) | TI-1 TI-2 (5) TI-3 | Cold water Hot Water Combustible gas | 270 to 380 K (-10 to 107°C) 270 to 380 K (-10 to 107°C) 270 to 380 K (-10 to 107°C) | X X X | X X X | X X X |
| Time | Chronometer |  | 0 a 1.5 h | X | X | X |

Notes:

(1) Are admissible flow totalizer indicators graduated in m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s, or the equivalent when these cover the specified range. In the case of commercial heaters, it should be used a suitable meter to the equipment peak flow.

(2) Are admissible thermometers graduated in °C, covering the range specified in Table 3. In the case of commercial heaters, it should be used a suitable meter to the equipment peak flow.

(3) It is admissible to substitute the flow totalizer indicators (FQI) to record the amount of water heated, through a scale and container of know weight.

(4) Necessary if the atmospheric pressure of the place is unknown.

(5) The installation should allow TI-2 to measure the temperature of the water inside of a storage heater.

TABLA 4.- Opciones de equipo y material para la obtención de la composición de gas combustible

| Opción | Descripción |
| --- | --- |
| A | Un cromatógrafo de gases u otro analizador, con el fin de obtener la composición del gas combustible, para posteriormente calcular el PCI del combustible utilizado durante la prueba. |
| B | Un gas combustible de composición conocida cuyo componente principal sea: PROPANO, para los calentadores que usan como gas combustible, y así lo marcan en su placa de datos, "Gas LP". Y, METANO, para los calentadores que usan como gas combustible, y así lo marcan en su placa de datos, "Gas natural". Ambos con una proporción molar mínima del 95% (certificada). |
| C | El equipo necesario para tomar, de manera confiable, dos muestras de gas combustible durante de la prueba de eficiencia térmica para su análisis por un tercero. |

9.2.2 Esquemas de la instalación

9.2.2.1 En la figura 1A se muestra el esquema de la instalación requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los calentadores de almacenamiento:

TABLE 4.- Options of equipment and material for obtaining the composition of combustion gas

| Option | Description |
| --- | --- |
| A | A gas chromatograph or another analyzer, in order to obtain the composition of the combustion gas, to subsequently calculate the PCI of the fuel utilized during the test. |
| B | A combustion gas of a known composition whose major component is: PROPANE, for heaters that use combustion gas as fuel, and which is mentioned in their plate, "LP GAS". And, METHANE, for heaters that use combustion gas as fuel, and which is mentioned in their plate, "Natural Gas". Both with a minimum molar proportion of 95% (certified). |
| C | The necessary equipment for taking, reliably, two samples of combustible gas during the thermal efficiency test for the analysis of the same by a third party. |

9.2.2 Installation diagram

9.2.2.1 Figure 1A shows the required installation diagram to perform the test of thermal efficiency of storage heaters:

FIGURA 1A.-	Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en calentadores de agua de almacenamiento para uso doméstico y comercial.

Nota: Colocar (sumergir) el sensor de temperatura en posición horizontal o vertical a la salida del agua caliente a una distancia de 25 mm ± 5 mm medidos a partir de la parte inferior de la tapa superior del depósito del calentador. Para el caso del agua fría, colocar el sensor al paso del flujo de agua.

9.2.2.2 En la figura 2A se muestra el esquema de la instalación requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los calentadores de rápida recuperación:

FIGURE 1A.- Piping and instrumentation diagram for testing thermal efficiency in storage water heaters for domestic and commercial use.

Heater

STORAGE

Gas line

Drain line

Hot water line

Cold water line

Thermocouples

Thermocouples

Cold water inlet

Hot water outlet

Note: Place (immerse) the temperature sensor in a horizontal or vertical position toward the hot water outlet at a distance of 25 mm ± 5 mm measured from the bottom of the heater upper tank cap. For the case of cold water, place the sensor at the water flow.

9.2.2.2 In Figure 2A it is shown the required installation diagram for testing thermal efficiency of fast recovery heaters:

FIGURA 2A.-	Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en calentadores de agua de rápida recuperación para uso doméstico y comercial.

Nota: Colocar el sensor de temperatura en posición horizontal o vertical a la salida del agua caliente (conexión del niple o cople)  a no más de 120 mm, para el caso del agua fría, el sensor se colocará al paso del flujo de agua.

9.2.2.3 En la figura 3A se muestra el esquema de la instalación requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los calentadores instantáneos.

FIGURE 2A.-	Piping and instrumentation diagram for testing thermal efficiency in fast recovery heaters for domestic and commercial use.

Hot water line

Thermocouples

Thermocouples

Cold water line

Hot water line

Heater

Cold water inlet

Drain line

Gas line

FAST RECOVERY

Note: Place the temperature sensor horizontally or vertically toward the hot water outlet (nipple or coupling connection) to no more than 120 mm, in the case of cold water, the sensor should be placed at the passage of water flow.

9.2.2.3 In Figure 3A the required installation diagram is shown for testing thermal efficiency of instantaneous heaters.

FIGURA 3A.-	Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en calentadores de agua instantáneo para uso doméstico y comercial.

Nota: Colocar el sensor de temperatura en posición horizontal o vertical a la salida del agua caliente a no más de 120 mm,  para el caso del agua fría, el sensor se colocará al paso del flujo de agua.

En las figuras 1A, 2A y 3A se muestra la instrumentación requerida de acuerdo a la tabla 3 del inciso 9.2.1.

9.3 Calentadores domésticos y comerciales de almacenamiento.

El procedimiento para la medición de la eficiencia térmica para calentadores tipo almacenamiento debe cubrir las siguientes etapas:

9.3.1 Etapa de preparación.

a) 	Instalar el calentador de acuerdo a la figura 1A.

b) 	Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y hacerle circular agua, para verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación.

c) 	Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas combustible, y verificar que no existan fugas de gas en las conexiones realizadas, durante su instalación.

d) 	Encender el piloto del calentador, y ajustar a la presión que se indica en la tabla 5, de acuerdo al tipo de gas con el que se vaya a probar. Ya que se ajustó la presión apagar el piloto.

FIGURE 3A.-	Piping and instrumentation diagram for testing thermal efficiency in instantaneous water heaters for domestic and commercial use.

Instantaneous

Gas line

Cold water line

Hot water line

Hot water outlet

Cold water inlet

Heater

Thermocouples

Thermocouples

Note: Place the temperature sensor horizontally or vertically toward the hot water outlet to no more than 120 mm, in the case of cold water, the sensor would be placed at the passage of water flow.

In Figures 1A, 2A and 3A the required instrumentation is shown according to Table 3 of section 9.2.1.

9.3 Domestic and commercial storage heaters.

The procedure for measuring the thermal efficiency for storage type heaters should meet the following stages:

9.3.1 Preparation stage.

a) 	Install the heater according to Figure 1A.

b) 	Connect the heater to the cold water line feeder and circulate water to assure the inexistence of leaks in the connections that were made during installation.

c) 	Connect the heater to the combustion fuel line feeder assure and verify the inexistence of leaks in the connections that were made during installation.

d) 	Start the pilot of the heater, and adjust it to the pressure indicated in Table 5, according to the type of gas with which will be tested. Once the pressure has been adjusted turn off pilot.

TABLA 5.- Presión de gas combustible

| Gas de prueba | Presión del gas (1) (kPa) |
| --- | --- |
| Natural | 1,7 |
| L.P. | 2,7 |

- Presión manométrica.

TABLE 5.- Combustion gas pressure

| Gas for testing | Gas pressure (1) (kPa) |
| --- | --- |
| Natural | 1.7 |
| L.P. | 2.7 |

(1) manometric pressure.

| 9.3.2 Etapa de precalentamiento. | 9.3.2 Pre-heating stage |
| --- | --- |
| a) Estabilizar la temperatura del agua fría dentro del calentador, aceptando una variación de 1ºC, como máximo, ya que se estabilizó se deja de hacer circular el agua, y se nivela el agua del calentador. | a) Stabilize temperature of cold water inside the heater, accepting a variation of 1°C at most, once it becomes stabilized stop water circulation, and level the water of heater. |
| b) Encender el piloto. | b) Start pilot. |
| c) Encender el (los) quemador(es), en este momento se comienza a registrar el tiempo, y se debe colocar la perilla del control de temperatura en el punto máximo. | c) Turn on (the) burner(s), until this moment commence recording the time, the temperature control knob should be placed at the peak. |
| d) Dejar que el agua se caliente, hasta que la válvula termostática cierre el flujo de gas hacia el quemador, en este momento se detiene el cronómetro. | d) Allow the water to be heated until the thermostatic valve closes the flow of gas to the burner, until this moment the clock should be stopped. |
| e) Colocar las perillas de la válvula termostática en posición de apagado. | e) Place the thermostatic valve knobs in off position. |
| 9.3.3 Etapa de prueba. | 9.3.3 Testing stage. |
| a) Se circula agua para estabilizar las temperaturas entre la entrada y la salida, permitiéndose una variación máxima de 2ºC. | a) Water is circulated to stabilize temperatures between the inlet and the outlet, allowing a maximum variation of 2ºC. |
| b) Nivelar el agua del calentador, hasta su capacidad volumétrica máxima. | b) Level water of the heater to its maximum volume capacity. |
| c) Encender el piloto. | c) Start pilot. |
| d) Registrar las temperaturas de inicio del agua, la lectura inicial del medidor de gas, la lectura del termómetro que está en la línea de gas, y la lectura del barómetro. | d) Record the water starting temperatures, the initial reading of the gas meter, the reading of the thermometer which is in the gas line, and the barometer reading. |
| e) Encender el (los) quemador(es), en este momento se comienza a registrar el tiempo, y se debe colocar la perilla del control de temperatura en el punto máximo. | e) Turn on (the) burner(s), until this moment commence recording time, and the temperature control knob should be placed at the peak. |
| f) En caso de contar con la opción A de la tabla 4, para el análisis del gas combustible se deben de empezar a hacer los análisis, desde el inicio de la prueba. | f) If option A of Table 4 is available, for the analysis of the combustion gas, commence the analysis since the beginning of the test. |
| g) En el caso de que se emplee la opción C de la tabla 4, se tomará una muestra del gas combustible, al inicio de la prueba, otra muestra se tomará al término de la prueba, para que posteriormente sean analizadas por un tercero. | g) If using the Option C of Table 4, a sample of the combustion gas will be collected at the beginning of the test, another sample will be collected at the end of the test, so these can be analyzed by a third party. |
| h) Dejar que el agua se caliente, hasta que la válvula termostática cierre el flujo del gas hacia el quemador en este momento se detiene el cronómetro. | h) Allow water to be heated until thermostatic valve closes gas flow toward the burner, at this moment the chronometer is stopped. |
| i) Colocar las perillas de la válvula termostática en la posición de apagado. | i) Place the thermostatic valve knobs in off position. |
| j) Registrar la temperatura final, del agua en el drenado y por medio del termómetro que está dentro del calentador, la lectura final del medidor de gas, la lectura del termómetro que está en la línea de gas y la lectura del barómetro. | j) Record water final temperature in the drain and through the thermometer that is located inside the heater, the final gas meter reading, the thermometer reading that is located in the gas line and barometer reading. |
| k) Vaciar el calentador por medio de la línea de drenado, en recipientes de peso conocido, para determinar el peso del agua calentada. | k) Empty heater through the drain line, in containers of know weight, to determine the weight of the heated water. |
| l) Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, aplicando lo establecido en el punto 9.6. | l) With the recorded data obtain thermal efficiency, applying the provisions of paragraph 9.6. |
| 9.3.4 Resultados. | 9.3.4 Results. |
| El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo establecido en la tabla 1, de acuerdo a la capacidad del calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. | The result of the thermal efficiency should be at least as provided under Table 1, according to the capacity of the heater, and never below to the one established by the manufacturer. |
| 9.4 Calentadores domésticos y comerciales de rápida recuperación. | 9.4 Domestic and commercial fast recovery heaters. |
| La prueba de eficiencia térmica de estos calentadores se debe realizar de acuerdo a la siguiente condición: | Thermal Efficiency test of these heaters should be performed according to the following condition: |
| Con el flujo de agua que indica el fabricante del calentador, se debe obtener un incremento mínimo de temperatura de 25ºC, entre la temperatura del agua de entrada y la de salida. | With water flow as indicated by the heater manufacturer, a minimum temperature increment of 25°C should be obtained, between the inlet and outlet water temperature. |
| 9.4.1 Etapa de preparación. | 9.4.1 Preparation stage. |
| a) Instalar el calentador de acuerdo a la figura 2A. | a) Install heater according to Figure 2A. |
| b) Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y hacerle circular el agua, para verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación. | b) Connect the heater to the cold water supply line and let water circulate to verify the inexistence of leaks in those connections made during installation. |
| c) Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas combustible, y verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación. | c) Connect the heater to the combustion gas supply line, and verify the inexistence of leaks in those connections made during installation. |
| d) Encender el piloto del calentador, y ajustar a la presión que se indica en la tabla 5, de acuerdo al tipo de gas con el que se vaya a probar. Ya que se ajustó la presión apagar el piloto. | d) Turn on the heater pilot and adjust the pressure indicated in Table 5, according to the type of gas that can be tested. Once the pressure becomes adjusted turn off pilot. |
| 9.4.2 Etapa de precalentamiento. | 9.4.2 Pre-heating stage |
| a) Estabilizar la temperatura del agua fría dentro del calentador, aceptando una variación de 1ºC, como máximo, además de ajustar el flujo de agua de acuerdo a lo indicado por el fabricante del calentador. | a) Stabilize the temperature of the cold water inside the heater, accepting a variation of 1ºC, at most, besides of adjusting water flow as indicated by the heater manufacturer. |
| b) Encender el piloto. | b) Start pilot. |
| c) Encender el (los) quemador(es), en este momento se comienza a registrar el tiempo, y se debe colocar la perilla del control de temperatura en el punto máximo. | c) Turn on (the) burner(s), until this moment commence recording the time, the temperature control knob should be placed at the peak. |
| d) Dejar que el agua se caliente, hasta que se alcance una estabilización en el incremento de la temperatura, el cual debe ser como mínimo de 25ºC. | d) Let the water to be heated until reaching a temperature increment stabilization, which must be of at least 25ºC |
| 9.4.3 Etapa de prueba. | 9.4.3 Test stage. |
| a) Iniciar el periodo de prueba, de 30 minutos. | a) Start test period of 30 minutes. |
| b) Registrar la presión barométrica inicial del lugar de prueba, así como la temperatura del agua en la salida del calentador, en la entrada del calentador, registrar también la lectura del termómetro que está en la línea del gas y la lectura inicial del medidor de gas, en este momento se iniciará a tomar el tiempo. | b) Record the initial barometric pressure of the test site, and the water temperature at the heater inlet, at the heater outlet, also record the reading of the thermometer that is in the gas line and the initial reading of the gas meter, until this moment commence taking time. |
| c) En caso de que se tenga medidor para agua, se debe registrar la lectura inicial, en el momento en que se empieza a registrar el tiempo. | c) If a water meter is available, initial reading should be recorded, in the moment of beginning time recording. |
| d) En caso de que no se tenga el medidor de agua, se debe empezar a recolectar el agua, en recipientes de peso conocido, y se debe ir registrando el peso del agua calentada durante los 30 minutos de prueba. | d) If the water meter is not available, water should be collected in containers of known weight, and the weight of the heated water should be recorded during the 30 minute test. |
| e) En el caso de contar con la opción A de la tabla 4, para el análisis del gas combustible se deben de empezar a hacer los análisis, desde el inicio de la prueba. | e) In the case of having option A of Table 4, for analyzing combustion gas, analysis maneuvers should be commenced since the beginning of the test. |
| f) En caso de que se emplee la opción C de la tabla 4, se tomará una muestra del gas combustible, al inicio de la prueba, y una última al término de la prueba, para que posteriormente sean analizadas por un tercero. | f) If option C of Table 4 is used, a sample of the combustion gas will be taken at the beginning of the test, another sample will be taken at the end of the test to be analyzed later by a third party. |
| g) A los cuatro minutos de iniciada la prueba se deben registrar los siguientes datos; temperatura del agua en la entrada y en la salida, temperatura del gas combustible en la línea, todos estos datos se deben ir registrando cada 5 minutos, hasta el final de la prueba. | g) Within four minutes as of the beginning of the test the following data should be recorded; Water temperature at the outlet and inlet, combustion gas temperature in the line and the pressure of the gas line, all these data must be recorded every 5 minutes, until finalizing the test. |
| h) Apagar el calentador. | h) Turn off heater. |
| i) Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, aplicando lo establecido en el punto 9.6. | i) With the recorded data, obtain thermal efficiency, applying the provisions of paragraph 9.6. |
| 9.4.4 Resultados. | 9.4.4 Results. |
| El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo establecido en la tabla 1, de acuerdo a la capacidad del calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. Además de cumplir con el incremento mínimo de temperatura de 25ºC, sobre la temperatura del agua en la entrada del calentador, con el flujo de agua que indica el fabricante. | The result of the thermal efficiency should be at least as set out in Table 1, according to the capacity of the heater, and never lower than the one established by the manufacturer. In addition to complying with temperature minimum increment of 25°C, on the water temperature at the heater inlet, with the water flow indicated by the manufacturer. |
| 9.5 Calentadores domésticos y comerciales instantáneos. | 9.5 Domestic and commercial instantaneous heaters. |
| La prueba de Eficiencia Térmica de estos calentadores se debe realizar de acuerdo a la siguiente condición: | Thermal Efficiency test of these heaters should be performed according to the following condition: |
| Con la presión de alimentación de agua mínima, de apertura de la válvula, que indica el fabricante del calentador, se debe de obtener un incremento mínimo de temperatura de 25ºC, entre la temperatura del agua de entrada y la de salida, además del flujo de agua que se especifica. | With a low pressure water supply, when opening valve, indicated by the manufacturer of the heater, a minimum temperature increment of 25°C should be obtained, between the temperature of the water inlet and outlet and the flow of water that is specified. |
| 9.5.1 Etapa de preparación. | 9.5.1 Preparation stage. |
| a) Instalar el calentador de acuerdo a la figura 3A. | a) Install the heater according to Figure 3A. |
| b) Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y hacerle circular el agua, para verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación. | b) Connect the heater to the cold water supply line and let water circulate to verify the inexistence of leaks in those connections made during installation. |
| c) Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas combustible, y verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación. | c) Connect the heater to the combustion gas supply line, and verify the inexistence of leaks in those connections made during installation. |
| d) Encender el piloto del calentador, y ajustar a la presión que se indica en la tabla 5, de acuerdo al tipo de gas con el que se vaya a probar. Ya que se ajustó la presión apagar el piloto. | d) Turn on the heater pilot and adjust the pressure indicated in Table 5, according to the type of gas that can be tested. Since the pressure was adjusted off the pilot. |
| 9.5.2 Etapa de precalentamiento. | 9.5.2 Pre-heating stage. |
| a) Encender el piloto. | a) Start pilot. |
| b) Poner las perillas de los controles de este tipo de calentadores en la posición de encendido, para que el paso de agua permita el encendido de los quemadores. | b) Place control knobs of this type of heaters in switch-on position, the water flow will allow burner ignition. |
| c) Permitir el flujo de agua fría hacia el calentador, regulando a la presión que indica el fabricante, la prueba se efectuará bajo esta condición. | c) Allow cold water flow toward heater, regulating the pressure as specified by the manufacturer, test will be performed under this condition. |
| d) Si el calentador enciende a una presión de alimentación de agua menor de 19,0 kPa (200 g/cm2 ), y a la presión que enciende da el incremento de temperatura mayor o igual a 25ºC y el flujo de agua mínimo según lo indicado por el fabricante, la prueba se efectuará bajo esta condición. | d) If the heater turns on at a supply pressure below to 19.0 kPa (200 g/cm2 ), and the pressure that originates the ignition provides increment of temperature equal or above 25ºC and minimum water flow as indicated by the manufacturer, the test should be performed under this condition. |
| e) Pero si el calentador no da el incremento de temperatura mayor o igual a 25ºC y el flujo de agua mínimo según lo indicado por el fabricante, se incrementa la presión hasta que nos proporcione las condiciones antes citadas, sin rebasar la presión de 350 g/cm2. | e) If the heater does not reflect a temperature increment equal or above 25ºC and the minimum water flow as indicated by the manufacturer, pressure is increased until reaching the aforementioned conditions without exceeding the pressure of 350 g/cm2. |
| f) Si aún en la condición e) no ha proporcionado las condiciones antes citadas, se ajustará la presión de alimentación de agua a la que indica el fabricante y se empezará a ajustar los controles de flujo de agua así como las de gas hasta obtener la condición del incremento de temperatura y el flujo de agua según lo indicado por el fabricante. | f) If you have not provided the above conditions even in the condition e), the water supply pressure indicated by the manufacturer will be adjusted, water pressure controls and gas until obtaining the increment condition of temperature and water flow as indicated by the manufacturer. |
| g) Dejar que el agua se caliente, hasta que se alcance una estabilización en el incremento de la temperatura, el cual debe ser como mínimo de 25ºC. | g) Let the water to be heated until reaching temperature increment stabilization, which must be of at least 25ºC |
| 9.5.3 Etapa de prueba. | 9.5.3 Step stage. |
| a) Iniciar el periodo de prueba de 30 minutos, si el calentador cuenta con dispositivo de corte de seguridad por tiempo, se desconectará de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para permitir la continuidad de la prueba. | a) Start 30 minutes test period, if heater has a safety cut-off device with timer, it will be disconnected according to manufacturer's instructions to allow test continuity. |
| b) Registrar la presión barométrica inicial del lugar de prueba, así como la temperatura del agua en la entrada del calentador, en la salida del calentador, registrar también la lectura del termómetro que está en la línea del gas y la lectura inicial del medidor de gas, en este momento se iniciará a tomar el tiempo. | b) Record the initial barometric pressure of the test site, and the water temperature at the heater inlet, at the heater outlet, also record the reading of the thermometer that is in the gas line and the initial reading of the gas meter, until this moment commence taking time. |
| c) En caso de que se tenga medidor para agua, se debe registrar la lectura inicial, en el momento en que se empieza a registrar el tiempo. | c) If water meter is available, initial reading should be recorded when commencing time recording. |
| d) En caso de que no se tenga el medidor de agua, se debe empezar a recolectar el agua, en recipientes de peso conocido, y se debe ir registrando el peso del agua calentada durante los 30 minutos de prueba. | d) If the water meter is not available, water should be collected in containers of known weight, and the weight of the heated water should be recorded during the 30 minute test. |
| e) En el caso de contar con la opción A de la tabla 4, para el análisis del gas combustible se deben de empezar a hacer los análisis, desde el inicio de la prueba. | e) In the case of having option A of Table 4, for analyzing combustion gas, analysis maneuvers should be commenced since the beginning of the test. |
| f) En caso de que se emplee la opción C de la tabla 4, se tomará una muestra del gas combustible, al inicio de la prueba, otra muestra se tomará al término de la prueba para que posteriormente sean analizadas por un tercero. | f) If option C of Table 4 is used, a sample of the combustion gas will be taken at the beginning of the test, another sample will be taken at the end of the test to be analyzed later by a third party. |
| g) A los cuatro minutos de iniciada la prueba se deben registrar los siguientes datos; temperatura del agua en la salida y en la entrada, temperatura del gas combustible en la línea y la presión de la línea del gas, todos estos datos se deben ir registrando cada 5 minutos, hasta el final de la prueba. | g) Within four minutes as of the beginning of the test the following data should be recorded; Water temperature at the outlet and inlet, combustion gas temperature in the line and the pressure of the gas line, all these data must be recorded every 5 minutes, until finalizing the test. |
| h) Apagar el calentador. | h) Turn off heater. |
| i) Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, aplicando lo establecido en el punto 9.6. | i) With the recorded data, obtain the thermal efficiency, applying the provisions of paragraph 9.6. |
| 9.5.4 Resultados. | 9.5.4 Results. |
| El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo establecido en la tabla 1, de acuerdo a la capacidad del calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. Además de cumplir con el incremento mínimo de temperatura de 25ºC, sobre la temperatura del agua en la entrada del calentador, con el flujo de agua que indica el fabricante. | The result of the thermal efficiency should be at least as set out in Table 1, according to the capacity of the heater, and never below than the one established by the manufacturer. In addition to complying with temperature minimum increment of 25°C, over the water temperature at the heater inlet, with the water flow indicated by the manufacturer. |

En el caso de que el medidor de flujo de combustible se haya calibrado a condiciones preestablecidas, se deben asignar esos valores a las variables Pc y Tc, respectivamente.

El cálculo del poder calorífico inferior se hace de acuerdo a la composición del combustible obtenido en su análisis, utilizando la siguiente fórmula:

9.6 Calculation method.

Thermal efficiency is calculated through expression 9.1 or 9.2, according to the information obtained by the test.

In the equation (9.1) ma= Va x pa, wherein pa = 1 000 kg/m2 (for the temperature interval in use)

In the event that the fuel flow meter is calibrated to preset conditions, these values ​​must be assigned to the Pc and Tc variables, respectively.

The calculation of net calorific values ​​is done according to the composition of the fuel obtained through its analysis, using the following formula:

| 10. Marcado | 10. Marking |
| --- | --- |
| En la placa o etiqueta con que cuentan los calentadores debe señalarse que la eficiencia térmica mínima debe ser mayor o igual al indicado en la tabla 1, con base al poder calorífico inferior (PCI), y su carga térmica (kW). | The plate or label of the heaters should state that the minimum thermal efficiency must be equal or above to the one indicated by table 1, based on the lower heating value (PCI), and thermal load (kW). |
| 11. Etiquetado | 11. Labeling |
| Los calentadores objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos deben llevar una etiqueta que proporcione a los usuarios una relación de la energía térmica que consume este producto, con la cual se pueda comparar con otros de su misma carga térmica, funcionamiento y capacidad. | Heaters subject to this Official Mexican Standard marketed in the United States of Mexico must bear a label that provides users with a ratio of thermal energy consumed by this product, which can be compared with others of the same thermal load, performance and capacity. |
| 11.1 Permanencia. | 11.1 Permanence. |
| La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto ya sea por medio de un engomado, o en su defecto por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto hasta después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final. | The label must be attached or affixed to the product either glued, or alternatively by a string, in which case, the label must be rigid enough to not bend under its own weight. In either case the product must not be removed until after it has been purchased by the final consumer. |
| 11.2 Ubicación. | 11.2 Location. |
| La etiqueta debe estar ubicada en un área de exhibición del producto visible al consumidor. | The label must be located in a visible display area at consumer sight. |
| 11.3 Información. | 11.3 Information. |
| La etiqueta de eficiencia térmica de calentadores debe contener la información que se lista a continuación: | The thermal efficiency label of the heaters must contain the information listed below: |
| Nota: El tipo de fuente puede ser Arial o Helvética. | Note: The font could be Arial or Helvetica. |
| 11.3.1 La leyenda "EFICIENCIA ENERGETICA", en tipo negrita. | 11.3.1 The words "ENERGY EFFICIENCY", in bold type font. |
| 11.3.2 La leyenda "Eficiencia Térmica", en tipo normal. | 11.3.2 The words “Thermal Efficiency” in normal type font. |
| 11.3.3 La leyenda "Determinado como se establece en la NOM-003-ENER-2011", en tipo normal. | 11.3.3 The words "Determined as set forth in NOM-003-ENER-2011", in normal type font. |
| 11.3.4 La leyenda "Marca(s)": seguida del nombre y/o marca(s) registrada(s) del fabricante, en tipo normal. | 1.3.4 The word "Mark(s): followed by the name and/or registered trademark(s) recorded by the manufacturer, in normal type font. |
| 11.3.5 La leyenda "Modelo(s)": seguida del modelo(s) del calentador, en tipo normal. | 11.3.5 The word "Model(s)": followed by the model(s) of the heater, in normal type font. |
| 11.3.6 La leyenda "Carga Térmica": seguida de la carga térmica, según 6.1., en tipo normal. | 11.3.6 The words "Thermal load": followed by the thermal load, according with 6.1, in normal font.. |
| 11.3.7 La leyenda "Funcionamiento" según 6.2, en tipo normal. | 11.3.7 The word "Operation" according to 6.2 in normal font. |
| 11.3.8 La leyenda "Capacidad" seguida de la capacidad de los calentadores, en tipo normal. | 11.3.8 The word "Capacity" followed by the capacity of the heaters in the normal font. |
| 11.3.9 La leyenda "Eficiencia Térmica Mínima (%)", en tipo normal, seguida del límite de la eficiencia térmica mínima que corresponde al calentador, según 7.1, en tipo negrita. | 11.3.9 The words "Minimal Thermal Efficiency (%)" in normal font followed by the limit of the minimal thermal efficiency corresponding to the heater, according to 7.1, in bold type font. |
| 11.3.10 La leyenda "Eficiencia Térmica del Producto (%)", en tipo normal, seguida de la Eficiencia del Calentador de agua para uso doméstico o comercial, determinado por la presente Norma, en tipo negrita. | 11.3.10 The words "Product Thermal Efficiency (%)" in normal type font, followed by Efficiency of Water Heater for domestic or commercial use, determined by this Standard in bold type font. |
| 11.3.11 La leyenda "Compare la eficiencia térmica de este equipo, con otros similar funcionamiento antes de comprar", en tipo negrita. | 11.3.11 The Legend "Compare the thermal efficiency of this equipment, with other of similar performance before buying" in bold type font. |
| 11.3.12 La leyenda "Eficiencia térmica adicional" colocada de manera horizontal, en tipo negrita. | 11.3.12 The Legend "additional thermal efficiency" placed horizontally in bold type font. |
| 11.3.13 Una barra horizontal de 8 cm ± 0,5 cm de tonos crecientes, del claro hasta el negro, indicando el por ciento de ahorro de energía, del 0% al 50%. | 11.3.13 A horizontal bar of 8 cm ± 0.5 cm of rising tones, from the lightest to darkest, indicating the percentage of energy savings, from 0% to 50%. |
| Abajo de la barra en 0% debe colocarse la leyenda "menor eficiencia", en tipo negrita y abajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda "mayor eficiencia", en tipo negrita. | Below the bar at 0% must be placed the words "less efficiency" in bold type font and below the bar at 50% should be placed the words "greater efficiency" in bold type font. |
| 11.3.14 La leyenda "Eficiencia adicional de este producto", en tipo normal. | 11.3.14 The word "additional efficiency of this product" in normal font. |
| 11.3.15 Una flecha con el porcentaje de ahorro de energía que tiene el calentador de agua, obtenido con el siguiente cálculo, en negrita: | 11.3.15 An arrow with the percentage of water heater energy saving, obtained through the following calculation, in bold font: |
| Eficiencia térmica adicional = Eficiencia térmica del producto - Eficiencia térmica mínima | Additional Thermal efficiency = Product Thermal efficiency - Minimal Thermal efficiency low |
| Esta flecha debe colocarse de tal manera que coincidan su punta y los tonos de la barra que descritos en los incisos anteriores en el punto en que el ahorro de energía se represente gráficamente. | This arrow should be positioned in a manner to match the tip and tones of the bar described in the preceding paragraphs at the point in which the energy saving are represented graphically. |
| 11.3.16 La leyenda "IMPORTANTE:", en tipo negrita, la leyenda "El sustento de la eficiencia térmica efectiva del producto dependerá de la calidad del gas combustible, el mantenimiento preventivo y localización del producto", en tipo normal. | 11.3.16 The words "IMPORTANT" in bold type, the word "The permanence of the effective thermal efficiency of the product depends on the quality of the combustion gas, preventive maintenance and product localization" in normal type format. |
| 11.3.17 La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final", en tipo normal. | 11.3.17 The words "The label must not be removed until the product has been purchased by the final consumer" in normal type format. |
| 11.4 Dimensiones. | 11.4 Dimensions |
| Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes: | The dimensions of the label are the following: |
| Alto 14,0 cm ± 1 cm | Height 14.0 cm ± 1 cm |
| Ancho 10,0 cm ± 1 cm | Width 10.0 cm ± 1 cm |
| 11.5 Distribución de la información y colores. | 11.5 Distribution of information and colors. |
| La información debe distribuirse como se muestra en la figura 3, que presenta un ejemplo de etiqueta. | The information should be distributed as shown in Figure 3, which shows an example of the label. |
| 11.6 Distribución de los colores: | 11.6 Distribution of colors |
| Toda la información descrita en el inciso 11.3, así como las líneas y contorno de la flecha debe ser de color negro. | All information described in section 11.3, as well as the lines and the arrow contour should be black. |
| Error! Bookmark not defined. El contorno de la etiqueta debe ser sombreado. | Error! Bookmark not defined. The outline of the label should be shaded. |
| Error! Bookmark not defined. El resto de la etiqueta debe ser de color amarillo. | Error! Bookmark not defined. The rest of the label should be yellow. |
| 12. Vigilancia | 12. Oversight |
| La Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana. | The Secretary of Energy and the Federal Consumer Protection Agency in accordance with its powers and within the scope of their respective faculties, are the authorities who will be responsible of oversight the compliance of this Official Mexican Standard. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. | Federal Law on Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on July 1st, 1992. |
| Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999. | Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on January 14th, 1999. |
| NMX-Z-13-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas. | NMX-Z-13-1977, Guidelines for drafting, structuring and presenting official Mexican standards. |
| ANSI-Z21.10.1/2009, "Gas Waters Heaters. Volume I. Storage Water Heaters with Input Ratings of 75 000 BTU per Hour or Less". | ANSI-Z21.10.1/2009, "Gas Waters Heaters. Volume I. Storage Water Heaters with Input Ratings of 75 000 BTU per Hour or Less". |
| ANSI-Z21.10.3/2004, "Gas Waters Heaters. Volume III. Circulating tank, instantaneous and large automatic Storage Water Heaters". | ANSI-Z21.10.3/2004, "Gas Waters Heaters. Volume III. Circulating tank, instantaneous and large automatic Storage Water Heaters". |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna en el momento de su elaboración | This Official Mexican Standard does not match any international standard, due to the fact that there are no references at the time of its preparation |
| 15. Transitorios | 15. Transitional articles |
| PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación y a su entrada en vigor, cancelará y sustituirá a la NOM-003-ENER-2000, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2000. | FIRST. This Official Mexican Standard, once it becomes published in the Official Daily of the Federation and enters into force, will cancel and replace NOM-003-ENER-2000, Thermal efficiency of water heaters for domestic and commercial use. Limits, test methods and labeling, which was published in the Official Daily of the Federation on September 1st, 2000. |
| Segundo. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de esta fecha todos los calentadores comprendidos en el Campo de Aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, serán certificados con base a la misma. | Second. This Official Mexican Standard shall enter into force 90 calendar days after its publication in the Official Daily of the federation and from this date all heaters within the field of application of this Official Mexican Standard, will obtain certification based on the same. |
| Tercero. Los calentadores con certificado de cumplimiento con la NOM-003-ENER-2000, expedido por los organismos de certificación acreditados y aprobados antes de esta fecha, podrán ser comercializados como máximo hasta el término de su vigencia estipulada en el mismo. | Third. Heaters with certificate of compliance of NOM-003-ENER-2000, issued by accredited certification bodies and approved prior to this date may be marketed up to the term stipulated therein. |
| Cuarto. No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM-003-ENER-2000 para obtener el certificado de cumplimiento con la NOM-003-ENER-2011, si así le interesa al comercializador. | Fourth. There is no need to wait for the expiration of the certificate of compliance of NOM-003-ENER-2000 for obtaining the certificate of compliance of NOM-003-ENER-2011, if the marketer is interested. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 5 de agosto de 2011.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica. | Mexico City, D.F. August 5th, 2011.- The President of the National Consultative Committee on Standardization for Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Signature. |

APENDICE A

TABLA A.1.- Prefijos utilizados en los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades

| Prefijo | Factor | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Deca | 10 | da |
| Hecto | 102 | h |
| Kilo | 103 | k |
| Mega | 106 | M |
| Giga | 109 | G |
| Tera | 1012 | T |
| Peta | 1015 | P |
| Exa | 1018 | E |
| deci | 10-1 | d |
| centi | 10-2 | c |
| mili | 10-3 | m |
| micro | 10-6 | µ |
| nano | 10-9 | n |
| pico | 10-12 | p |
| femto | 10-15 | f |
| atto | 10-18 | a |

APPENDIX A

TABLE A.1.- Prefixes used in decimal multiples and submultiples of the units

| Prefix | Factor | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Deca | 10 | da |
| Hecto | 102 | h |
| Kilo | 103 | k |
| Mega | 106 | M |
| Giga | 109 | G |
| Tera | 1012 | T |
| Peta | 1015 | P |
| Exa | 1018 | E |
| deci | 10-1 | d |
| centi | 10-2 | c |
| mili | 10-3 | m |
| micro | 10-6 | µ |
| nano | 10-9 | n |
| pico | 10-12 | p |
| femto | 10-15 | f |
| atto | 10-18 | a |

TABLA A.2.- Conversión de unidades empleadas en la presente Norma del sistema internacional al sistema métrico

| Variable | Sistema internacional | Multiplicar por: | Sistema métrico |
| --- | --- | --- | --- |
| Presión | 1 kPa | 1,02 x 10-2 | kg/cm2 |
| Potencia | 1 kW | 859,84 | kcal/h |
| Volumen | 1 dm3 | 1 | l |
| Energía | 1 J | 0,2388 | cal |

Temperatura:	ºC = K - 273,15

TABLE A.2.- Conversion of units employed in this Standard from international system to Metric System

| Variable | International System | Multiply: | Metric System |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure | 1 kPa | 1.02 x 10-2 | kg/cm2 |
| Power | 1 kW | 859.84 | kcal/h |
| Volume | 1 dm3 | 1 | l |
| Energy | 1 J | 0.2388 | cal |

Temperature:	ºC = K - 273,15

TABLA A.3.- Poder calorífico inferior para gases combustibles

| Fórmula | Nombre | PM | PCI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kJ/m3 |
| CO | Monóxido de carbono | 28,01 | 11915,4 |
| CO2 | Dióxido de carbono | 44,01 | 0,0 |
| H2 | Hidrógeno | 2,016 | 10203,7 |
| CH4 | Metano | 16,043 | 33873,1 |
| C2H6 | Etano | 30,07 | 60279,2 |
| C3H8 | Propano | 44,097 | 86290,4 |
| nC4H10 | N-Butano | 58,124 | 112171,2 |
| iC4H10 | Iso-Butano | 58,124 | 111817,3 |
| C2H4 | Eteno | 28,054 | 0,0 |
| C3H6 | Propeno | 42,081 | 81327,4 |
| O2 | Oxígeno | 31,99 | 0,0 |
| N2 | Nitrógeno | 28,013 | 0,0 |
| H20 | Agua | 18,015 | 0,0 |
| H2S | Sulfuro de Hidrógeno | 34,076 | 21860,8 |

TABLE A.3.- Lower heating value for combustion gases

| Formula | Name | PM | PCI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kJ/m3 |
| CO | Carbon monoxide | 28.01 | 11915.4 |
| CO2 | Carbon dioxide | 44.01 | 0.0 |
| H2 | Hydrogen | 2.016 | 10203.7 |
| CH4 | Methane | 16.043 | 33873.1 |
| C2H6 | Ethane | 30.07 | 60279.2 |
| C3H8 | Propane | 44.097 | 86290.4 |
| nC4H10 | N-Butane | 58.124 | 112171.2 |
| iC4H10 | Iso-Butane | 58.124 | 111817.3 |
| C2H4 | Ethene | 28.054 | 0.0 |
| C3H6 | Propene | 42.081 | 81327.4 |
| O2 | Oxygen | 31.99 | 0.0 |
| N2 | Nitrogen | 28.013 | 0.0 |
| H20 | Water | 18.015 | 0.0 |
| H2S | Hydrogen Sulfide | 34.076 | 21860.8 |

Figura 3.- Ejemplo de distribución de la información de la etiqueta de calentador de agua para uso doméstico o comercial

______________________________

Figure 3.- Example of the Information distribution of labels on water heaters for domestic or commercial use

Product Thermal Efficiency (%):

Minimal Thermal Efficiency (%):

Gas: Type of gas                  Capacity:     40 (liters)

Brand(s): Norm-EE                           Thermal load(k W):  19

Model: EE-007                                  Function: Storage

ENERGY EFFICIENCY

Thermal efficiency

Determined as provided by NOM-003-ENER-2011

Compare thermal efficiency of this equipment, with others of similar functions before buying.

Additional Thermal Efficiency

Additional

efficiency of this product

More

efficiency

Less efficiency

IMPORTANT

Basis of product thermal efficiency will depend of the quality of the combustion gas, preventive maintenance and product location.

The label should not be removed until it has been acquired by the final consumer.

______________________________