| NORMA Oficial Mexicana NOM-008-CNA-1998, Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba. | Official Mexican Standard NOM-008-CONAGUA-1998, Shower fixtures employed in physical cleansing – Specifications and testing methods. |
| --- | --- |
| Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional del Agua. | In the margin a logotype, that says: National Commission of Water. |
| CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Director General de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 3o. fracciones IV y XI, 40, 41, 43, 44, 45, 47 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 31, 32 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracción VI, 4o., 9o. fracción XII, 12, 100, 119 fracción VI, 120 y 121 de la Ley de Aguas Nacionales; 10 segundo párrafo y 14 fracción XI del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 39 fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Director General of the National Commission of Water, based on the provision in Articles 32 Add. Sections I, II, III, IV and V of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 3 sections IV and XI, 40, 41, 43, 44, 45, 47 and all others related and applicable from the Federal Law on Metrology and Standardization; 28, 31, 32, and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 3 section VI, 4, 9 section XII, 12, 100, 119 section VI, 120 and 121 of the Law of National Waters; 10 second paragraph and 14 section XI of the Regulation of the Law of National Waters; 39 sections V and VI of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el C. Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-008-CNA-1998, que establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir las regaderas empleadas en el aseo corporal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de septiembre de 1998, a efecto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo. | That having complied with the procedure established by the Federal Law on Metrology and Standardization for the preparation of projects of Official Mexican Standards, the President of the National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector ordered the publication of the Project of Official Mexican Standard NOM-008-CNA-1998, that establishes the specifications and testing methods that the shower fixtures employed in corporal cleansing must comply with, published in the Official Daily of the Federation on the 21st of September of 1998, so that the interested parties might present their comments to the aforementioned Consultative Committee. |
| Que durante el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los análisis a que se refiere el citado ordenamiento legal, estuvieron a disposición del público para su consulta. | That during the time period of sixty calendar days, counted from the date of publication of said Project of Official Mexican Standard, the analysis that the cited legal ordinance refers to, were available to the public for consultation. |
| Que dentro del plazo referido, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma, los cuales fueron analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, realizándose las modificaciones pertinentes, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de abril de 2000 por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. | That within the referred to time period, the interested parties presented their comments to the Project of Standard, which were analyzed in the National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector, making the pertinent modifications, the same that were published in the Official Daily of the Federation on the 18th of April of 2000 by the Secretary of Environment, Natural Resources and Fisheries. |
| Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, en sesión de fecha 4 de mayo de 1999, he tenido a bien expedir la siguiente: | That after approval of the National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector, in session on the 4th of May of 1999, I have deemed it appropriate to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-CNA-1998, REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-008-CNA-1998, SHOWER FIXTURES EMPLOYED IN PHYSICAL CLEANSING – SPECIFICATIONS AND TESTING METHODS. |
| CONTENIDO | CONTENTS |
| 0. INTRODUCCIÓN | 0. INTRODUCTION |
| 1. OBJETIVO | 1. OBJECTIVE |
| 2. CAMPO DE APLICACIÓN | 2. FIELD OF APPLICATION |
| 3. REFERENCIAS | 3. REFERENCES |
| 4. DEFINICIONES | 4. DEFINITIONS |
| 5. CLASIFICACIÓN | 5. CLASSIFICATION |
| 6. ESPECIFICACIONES | 6. SPECIFICATIONS |
| 7. MUESTREO | 7. SAMPLING |
| 8. MÉTODOS DE PRUEBA | 8. TESTING METHODS |
| 9. MARCADO | 9. MARKINGS |
| 10. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA | 10. OBSERVANCE OF THIS STANDARD |
| 11. BIBLIOGRAFÍA | 11. BIBLIOGRAPHY |
| 12. GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES | 12. DEGREE OF CONCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDATIONS |
| 13. VIGENCIA | 13. EFFECTIVE PERIOD |
| APÉNDICE NORMATIVO “A” | OBIGATORY APPENDIX “A” |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| Con el objeto de contribuir a la preservación de los recursos hidráulicos del país, es necesario continuar con los esfuerzos encaminados al uso eficiente del agua potable para el consumo humano, que permitan mantener y aumentar el suministro del vital líquido a la población nacional. | For the purpose of contributing to the preservation of the hydraulic resources of the country, it is necessary to continue with the forces directed to the efficient use of drinking water for human consumption, that permit maintaining and augmenting the supply of the vital liquid to the national population. |
| Para lograr este uso racional del agua, se hace necesaria e indispensable la regulación del consumo doméstico mediante el uso de dispositivos ahorradores de agua, también denominados dispositivos de bajo consumo de agua. | In order to achieve this rational use of water, the regulation of domestic consumption through the use of water saving devices, also called low water consumption devices becomes necessary and indispensable to. |
| En el mercado nacional existen diferentes tipos de regaderas para el aseo corporal de fabricación nacional y extranjera, que requieren un alto consumo de agua para su funcionamiento, por lo que es necesario reglamentar el gasto que suministran, evitando desperdicios innecesarios de agua, sin perder de vista el confort de los usuarios. | In the national market different types of shower fixtures exist for the corporal cleansing of national and foreign manufacture, that require a high consumption of water for their operation, for which it is necessary to regulate the release that they supply, avoiding unnecessary waste of water, without losing sight of the comfort of users. |
| Al entrar en vigor esta Norma Oficial Mexicana, se obtendrá una disminución del consumo de agua en el uso de las regaderas. | When this Official Mexican Standard becomes effective, a decrease in the release of water in the use of shower fixtures will be obtained. |
| 1. Objetivo | I. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir las regaderas empleadas en el aseo corporal, con el fin de asegurar el ahorro de agua. | This Official Mexican Standard establishes the specifications and testing methods that shower fixtures employed in corporal cleansing must comply with, for the purpose of assuring water savings. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los tipos de regaderas existentes en el mercado de fabricación nacional y de importación. | This Official Mexican Standard is applicable to all the types of shower fixtures of national manufacture and imported fixtures available in the market. |
| Esta Norma no considera el comportamiento de la regadera eléctrica, en relación con el calentamiento del agua. | This Standard does not take into consideration the behavior of electric shower fixtures, with respect to the heating of water. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Esta Norma se complementa con las siguientes normas vigentes: | This Standard is complemented with the following current standards: |
| NMX-Z-12/2 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1987. | NMX-Z-12/2 Sampling for the inspection by attributes – Part 2: Sampling of methods, Tables and Graphs. Published in the Official Daily of the Federation on the 28th of October of 1987. |
| NMX-D-122 Determinación de las propiedades de resistencia a la corrosión de partes metálicas con recubrimientos, empleadas en vehículos automotores. Método de niebla salina. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974. | NMX-D-122 Determination of the properties of resistance to corrosion of metallic parts with coatings, employed in automotive vehicles. Saline fog Method. Published in the Official Daily of the Federation on the 7th of January of 1974. |
| Las normas de referencia podrán consultarse en el domicilio del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, sito en la calle Privada del Relox número 16, piso 3, colonia Chimalistac, Delegación Alvaro Obregón, código postal 01070, México, D.F. | The standards of reference can be consulted at the address of the National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector, located in the street Private of Relox, number 16, 3rd floor, Colonia Chimalistac, Alvaro Obregon Delegation, postal code 01070, Mexico, Federal District. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para los efectos de esta Norma se establecen las siguientes definiciones: | For the purposes of this Standard the following definitions are established: |
| 4.1 Accesorios: Componentes que pueden ser agregados o removidos de la regadera y que no afectan el funcionamiento y/o operación de la misma. | 4.1 Accessories: Components that can be added or removed from the shower fixture and that do not affect the functioning and/or operation of the same. |
| 4.2 Brazo de la regadera: Conector que acopla la regadera a la instalación hidráulica o tubería de alimentación de agua. | 4.2 Shower arm: Connector that couples the shower head to the hydraulic installation or plumbing of water supply. |
| 4.3 Carrera: Distancia entre los puntos de inversión de movimiento en un sistema de desplazamiento alternativo. | 4.3 Course: Distance between the points of reversal of movement in a system of alternative displacement. |
| 4.4 Conexión de la unión: Parte del cuerpo de la regadera que la interconecta a la instalación hidráulica. | 4.4 Joint connection: Part of the body of the shower fixture that interconnects it to the hydraulic installation. |
| 4.5 Empaques: Elementos de hule o plástico, destinados a mantener la hermeticidad en las partes de la regadera, durante su funcionamiento. | 4.5 Gaskets: Elements of rubber or plastic, designated for maintaining the hermetic seals in the parts of the shower fixture, during its operation. |
| 4.6 Haz de lluvia: Forma volumétrica del flujo de agua de la regadera. | 4.6 Spray: Volumetric form of the water flow from the shower fixture. |
| 4.7 Hermeticidad: Característica de una red de conductos de no permitir el paso del agua a través de sus uniones. | 4.7 Hermetic seal: Characteristic of a conduit network to not permit the passage of the water through its unions. |
| 4.8 Nudo móvil o articulación: Parte o componente de la regadera que sirve para dirigir el haz de lluvia a diferentes direcciones. | 4.8 Pivot ball or articulation: Part or component of the shower that serves to direct the spray in different directions. |
| 4.9 Obturador: Dispositivo opcional de la regadera, que controla el paso del agua durante el uso de la misma. | 4.9 Flow control valve, obturator: Optional shower fixture device that controls the passage of water during the use of the same. |
| 4.10 Regadera: Dispositivo hidráulico que una vez instalado a un suministro de agua forma un haz de lluvia que se emplea para el aseo corporal. | 4.10 Shower head: Hydraulic device that once installed to a water supply forms a spray that is employed for corporal cleansing. |
| 4.11 Regadera manual: Regadera que se usa manualmente, conocida comúnmente como regadera de teléfono. | 4.11 Handheld shower: Shower that is utilized manually, commonly known as portable shower. |
| 4.12 Regadera eléctrica: Regadera para baño que tiene incorporado un sistema eléctrico de calentamiento del agua que pasa por la misma. | 4.12 Electric shower: Shower for the bathroom that has incorporated into it an electrical system of water heating that passes through the same. |
| 4.13 Tapa distribuidora: Tapa con orificios u otro diseño, que forma parte de la regadera, y tiene como función formar el haz de lluvia. | 4.13 Adjustable shower head: Head with orifices or another design that forms part of the shower device and has the function of forming the spray. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| Las regaderas objeto de esta Norma se clasifican de acuerdo a su intervalo de presión estática de operación para la cual están diseñadas, según se indica en la tabla 1. | The shower devices that are the subject of this Standard are classified according to the interval of static operation pressure for which they are designed, according to that indicated in Table 1. |

Tabla 1. Clasificación de las regaderas de acuerdo a su intervalo de presión REGADERA TIPO; RANGO DE PRESION DE TRABAJO kPa (kgf/cm²); NIVELES DE EDIFICACION*. BAJA PRESION; 20 a 98 (0,2 a 1,0); 1 a 4. MEDIA PRESION; 98 a 294 (1,0 a 3,0); de 4 a 12 o equipo hidroneumático. ALTA PRESION; 294 a 588 (3,0 a 6,0); más de 12 o equipo hidroneumático. * Contados a partir del depósito superior del agua 1 kPa = 0,0102 kgf/cm²

Table 1. Classification of showers according to their interval of static operation pressure SHOWER TYPE; RANGE OF OPERATING PRESSURE kPa (kgf/cm²); BUILDING LEVELS*. LOW PRESSURE; 20 to 98 (0,2 to 1,0); 1 to 4. MEDIUM PRESSURE; 98 to 294 (1,0 to 3,0); from 4 to 12 or hydro pneumatic equipment. HIGH PRESSURE; 294 to 588 (3,0 to 6,0); More than 12 or hydro pneumatic equipment. * Calculated from the highest water tank 1 kPa = 0.0102 kgf/cm²

| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| --- | --- |
| 6.1 Conexión | 6.1 Connection |
| La conexión de la regadera debe ser compatible con la rosca de tipo cónica para tubo RCT (NPT). Al verificarse con un calibrador patrón para roscas “pasa no pasa”, la penetración en la conexión debe quedar dentro de la zona de aceptación. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.1. | The connection of the shower head must be compatible with the conical thread type for NPT pipes. After verification with a master calibrator for threads, the penetration in the connection must remain within the acceptance zone. This is verified according to the test method that is established in point 8.1. |
| 6.2 Par de apriete para instalación | 6.2 Wrench for installation |
| Al aplicar un par de apriete a la conexión de la regadera para su instalación, ésta no debe presentar, al observarse visualmente, daños tales como: barrido de cuerda o agrietamiento. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.2. | When tightening the connection of the showerhead for its installation, the fixture should not present, when being observed visually, damages such as: cord marks or cracks. This is verified according to the testing method that is established in point 8.2. |
| 6.3 Acceso para mantenimiento | 6.3 Maintenance access |
| El diseño debe ser tal que permita fácilmente su remoción para proporcionar el mantenimiento necesario. Esto se verifica visualmente de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.3. | The design must be such that it easily permits removal for providing the necessary maintenance. This is verified visually according to the test method that is established in point 8.3. |
| 6.4 Gasto | 6.4 Consumption |
| Las regaderas deben proporcionar un gasto, de acuerdo con su presión de operación; en caso de que cuenten con reductores de flujo, éstos serán parte integral de su diseño. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.4. | The shower fixtures must provide a flow, according to the operating pressure; when they have flow reducers, they will be an integral part of the design. This is verified in accordance with the testing method established in point 8.4. |
| Las regaderas que cuentan con haz de lluvia ajustable, deben cumplir con esta especificación en todas las posiciones de ajuste. | The shower fixture that has an adjustable spray must comply with this specification in all the adjustment positions. |
| 6.5 Eficiencia del haz de lluvia | 6.5 Efficiency of the spray |
| La eficiencia del haz de lluvia para cada gasto de prueba establecido, debe ser según lo indicado en la tabla 3. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.5. | The efficiency of the spray for each flow test established must be according to that indicated in Table 3. This is verified according to the test method established in point 8.5. |
| 6.6 Obturador | 6.6 Obturator |
| Cuando la regadera está provista de un obturador, el funcionamiento del mismo en su posición cerrada y con una presión hidráulica, debe permitir un paso de agua que haga evidente que las llaves de control de la regadera están abiertas. Verificar visualmente. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.6. | When the shower is provided with an obturator, the function of the same in both its closed position and with hydraulic pressure must permit passage of water that makes it evident that the control valves of the shower are open. Verify it visually. It is verified according to the test method that is established in point 8.6. |
| 6.7 Resistencia al envejecimiento de los empaques | 6.7 Resistance to the aging of the gaskets |
| Los empaques utilizados como parte de la regadera no deben presentar una variación en su dureza y dimensiones básicas ni alteraciones (tales como escamas o cuarteaduras), después de haber permanecido en el horno a una temperatura determinada por un periodo de tiempo. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.7. | The gaskets utilized as part of the shower fixture should not present a variation in hardness and basic dimensions or alterations (such as scales or tears) after have remained in the oven at a temperature determined for a period of time. It is verified according to the test method that is established in point 8.7 |
| 6.8 Resistencia a la presión hidráulica | 6.8 Resistance to hydraulic pressure |
| Los componentes de la regadera no deben presentar fugas ni deformaciones, al someterse a una presión hidráulica que se especifica para cada tipo en la tabla 4, posteriormente, la regadera debe satisfacer la prueba de gasto especificada en el inciso 6.2.1. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.8. | The components of the shower fixture must not present leaks or deformations, when submitted to hydraulic pressure that is specified for each type in table 4, afterwards, the shower fixture must satisfy the consumption test specified in clause 6.2.1. This is verified according to the test method established in point 8.8. |
| 6.9 Resistencia a la temperatura | 6.9 Resistance to temperature |
| La regadera no debe presentar fugas, deformaciones y ninguna irregularidad en su funcionamiento, al suministrar agua caliente durante un tiempo determinado y a su máxima presión de trabajo, según se especifica en la tabla 1. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.9. | The shower fixture must not present any leaks, deformations and irregularity in their operation, when supplying hot water during a determined time and their maximum working pressure, according to that specified in Table 1. This is verified according to the test method that is established in point 8.9. |
| 6.10 Remoción de la tapa distribuidora | 6.10 Removal of the distributor cover |
| Después de removerse e instalarse un determinado número de veces la tapa distribuidora (exceptuando regaderas libre de mantenimiento), de acuerdo a las instrucciones del fabricante, no deberá manifestarse: barrido de la cuerda o cabeza del tornillo y falta de apriete. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.10. | After removing and installing the distributor cover a determined number of times (except maintenance free shower heads) according to the manufacturer’s instructions, the removal of the groove or head of the screw and tightening failure must not be present. This is verified according to the test method established in point 8.10. |
| 6.11 Durabilidad del nudo móvil | 6.11 Durability of the pivot ball joint |
| El nudo móvil de la regadera no debe presentar fugas ni anormalidades después de aplicarle ciclos de movimiento oscilante, cuando simultáneamente suministra un flujo de agua de 1 a 2 litros por minuto. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.11. | The pivot ball joint of the shower head must not present leaks or abnormalities after the application of cycles of oscillating movement, when simultaneously supplying a flow of water of 1 to 2 liters per minute. This is verified according to the test method established in point 8.11. |
| 6.12 Resistencia a la corrosión | 6.12 Resistance to corrosion |
| Todas las partes externas de la regadera, incluyendo las de la conexión, no deben presentar fallas de recubrimiento (burbujas, desprendimiento y/o corrosión) después de permanecer un determinado tiempo en la cámara de niebla salina. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba que se establece en el punto 8.12. | All the external parts of the shower fixture, including those parts of the connection, should not present faults in the coating material (bubbles, slivering, and or corrosion) after remaining a determined time in the salt fog chamber. This is verified according to the test method established in point 8.12. |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 7.1 Nivel de inspección | 7.1 Level of inspection |
| Se realizará conforme a la Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1973, "Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 2: Métodos de Muestreo, Tablas y Gráficas" o la Norma ISO 2859. | It will be made according to the Mexican Standard NMX-Z-12/2-1973, “Sampling for the Inspection by Attributes – Part 2: Testing Methods, Tables and Graphs” or the Standard ISO 2859. |
| 7.2 Nivel de calidad aceptable (NCA) | 7.2 Acceptable quality level (AQL) |
| En todos los casos las muestras deben ser regresadas a quien solicitó la certificación cuando proceda y así lo solicite. | In all cases the samples must be returned to the party that requested the certification when it is applicable and he/she so requests it. |
| Pruebas Críticas.- Se aplica un nivel de calidad aceptable de 2.5 para las especificaciones: | Critical Tests – An acceptable quality level of 2.5 is applied for the specifications: |
| En ningún caso la muestra podrá ser menor a 5 especímenes. | In no case can be the sample be less than 5 specimens |
| 8. Métodos de prueba | 8. Test methods |
| 8.1 Medición de la cuerda de la conexión | 8.1 Measuring the mounting cord |
| 8.1.1 Aparatos y equipos | 8.1.1 Apparatuses and equipment |
| Calibrador maestro de cuerdas (véase figura 1). | Master mounting cord calibrator (see figure 1) |
| 8.1.2 Procedimiento | 8.1.2 Procedure |
| a) Limpiar la cuerda de la conexión de la regadera para tubo RCT (NPT) de diámetro nominal de 13 mm (1/2”), con un paso de 14 hilos/25,4 mm (14 hilos por pulgada) retirando el nudo móvil, en caso de que presente rótula interna; | a) Clean the mounting cord of the shower for NPT pipe of nominal diameter 13 mm (1/2”) with a passage of 14 threads/25.4 mm (14 threads per inch) withdrawing the pivot ball joint, in case of an internal ball joint; |
| b) Acoplar manualmente el calibrador maestro de roscas (macho) a la conexión de la unión de la regadera, hasta lograr un apriete manual; | b) Manually couple the master calibrator of threads (male) to the connection of the union of the shower, until a manual tightening is achieved; |
| c) Observar qué zona del calibrador “pasa no pasa” se ajusta a la cuerda que se verifica. | c) Observe that the zone of the calibrator “go-not go” is adjusted to the thread that is verified. |
| 8.1.3 Resultado | 8.1.3 Results |
| La prueba se considera aceptada si la cuerda cumple con el inciso 6.1. | The test is considered accepted if the thread complies with clause 6.1. |
| 8.2 Par de apriete para la instalación | 8.2 Torque for the installation |
| 8.2.1 Aparatos y equipo | 8.2.1 Apparatuses and equipment |
| - Sistema mecánico de fijación; | - Mechanical securing system; |
| - Torquímetro con capacidad de 10 N m (1 kg-m); | - Torquemeter with a capacity of 10 Nm (1kg/m); |
| - Llave o adaptador para aplicar el par de apriete; | - Control knob or adapter for applying the torque; |
| - Niple, verificando su cuerda con un calibrador maestro de roscas hembra o anillo (véase figura 4). | - Nipple, verifying its thread with master calibrator of female or ring threads (see figure 4) |
| 8.2.2 Procedimiento | 8.2.2 Procedure |
| a) Sujetar la conexión de la regadera o el niple; | a) Secure the connection of the shower head to the nipple; |
| b) colocar la llave o adaptador a la conexión de la unión; | b) Place the control knob or adapter to the connection of the union; |
| c) Aplicar un par de apriete de 5 N-m (0,5 kgf-m) a la conexión de la unión de la regadera; | c) Apply a torque of 5 Nm (0.5 kgf/m) to the connection of the union of the shower head; |
| 8.2.3 Resultado | 8.2.3 Results |
| Observar visualmente el comportamiento de la conexión y comparar el resultado con lo establecido en la especificación. | Observe visually the behavior of the connection and compare the result with that established in the specification. |
| 8.3 Acceso para mantenimiento | 8.3 Maintenance access. |
| 8.3.1 Herramienta | 8.3.1 Tool |
| Herramienta convencional de acuerdo al diseño de la fijación de la tapa distribuidora. | Conventional tool according to the design of the securing of the distributor cover. |
| 8.3.2 Procedimiento | 8.3.2 Procedure |
| Efectuar la operación de desmontaje, la cual debe requerir sólo la sujeción manual y el empleo de una herramienta convencional. | Perform the dismounting operation, which must require only manual securing and the employment of a conventional tool. |
| 8.3.3 Resultado | 8.3.3 Results |
| Comparar que la operación cumple con lo establecido en el inciso 6.3. | Compare that the operation complies with that established in clause 6.3. |
| 8.4 Determinación del gasto | 8.4 Determination of the consumption |
| 8.4.1 Herramienta y equipo | 8.4.1 Tools and consumption |
| - Equipo de prueba de acuerdo a la figura 2; | - Testing equipment according to figure 2; |
| - Manómetro sumergido en glicerina, con un rango de 0 a 196 kPa (0 a 2 kgf/cm2), con graduación mínima de 9,8 kPa (0,1 kgf/cm2) y una exactitud de 2%; | - Manometer submerged in glycerin, with a range of 0 to 196 kPa (0 to 2 kgf/cm2), with a minimum graduation of 9.8 kPa (0.1 kgf/cm2) and a precision of 2%; |
| - Manómetro sumergido en glicerina, con un rango de 0 a 980 kPa (0 a 10,0 kgf/cm2), con graduación mínima de 49 kPa (0,5 kgf/cm2) y una exactitud de 2%; | - Manometer submerged in glycerin, with a range of 0 to 980 kPa (0 to 10.0 kgf/cm2), with minimum graduation of 49 kPa (0.5 kgf/cm2) and a precision of 2%; |
| - Equipo de medición de gasto con capacidad de medir flujos desde 1 a 15 l/min (mínimo) | - Measuring equipment for consumption with a capacity for measuring flows from 1 to 15 l/min (minimum) |
| 8.4.2 Procedimiento | 8.4.2 Procedure |
| a) Limpiar la regadera, asegurándose que no contenga partículas o substancias extrañas en su interior; | a) Clean the shower head, assuring that it does not contain particulates or foreign substances in its interior; |
| b) Calibrar el equipo de prueba según lo indicado en el apéndice normativo A; | b) Calibrate the test equipment according to that indicated in standard appendix A; |
| c) Conectar la regadera; | c) Connect to the shower head; |
| d) Bloquear el paso de agua a la regadera, cerrando la válvula número 10; | d) Block the passage of water to the shower head, closing the number 10 valve; |
| e) Regular y estabilizar la presión de prueba requerida (ver tabla 2), mediante el ajuste de las válvulas 3 y 4; | e) Regulate and stabilize the test pressure required (see Table 2) through the adjustment of the valves 3 and 4; |
| f) Abrir completamente la válvula 10; | f) Open completely the valve 10; |
| g) Determinar el gasto (l/minuto) proporcionado por la regadera para cada prueba; | g) Determine the consumption (l/minute) provided by the shower head for each test; |
| h) Realizar 3 veces la misma operación. | h) Perform the same operation 3 times. |
| Tabla 2 | Table 2 |

| Regadera tipo | Límite Inferior |  | Límite Superior |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presión kPa (kgf/cm2) | Gasto mínimo L/min | Presión kPa (kgf/cm2) | Gasto Máximo L/min |
| Baja Presión | 20 (0.2) | 4 | 98 (1.0) | 10 |
| Media Presión | 98 (1.0) |  | 294 (3.0) |  |
| Alta Presión | 294 (3.0) |  | 588 (6.0) |  |

| Shower type | Lower limit |  | Upper limit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pressure kPa (kgf/cm2) | Minimum consumption L/min | Pressure kPa (kgf/cm2) | Maximum consumption L/min |
| Low pressure | 20 (0.2) | 4 | 98 (1.0) | 10 |
| Medium pressure | 98 (1.0) |  | 294 (3.0) |  |
| High pressure | 294 (3.0) |  | 588 (6.0) |  |

| * Cuando el gasto mínimo sea menor a 3.8 litros por minuto se podrá calificar como “ecológica”, en ningún caso se podrá rebasar el gasto máximo. | * When the minimum consumption is lower than 3.8 liters per minute, it can be qualified as “ecological”, in no case can the maximum consumption be exceeded. |
| --- | --- |
| ** Las regaderas sólo podrán emplear reductores de flujo cuando éstos no sean removibles. | ** The showers only can only employ flow reducers when they are not removable. |
| 8.4.3 Resultado | 8.4.3 Results |
| Obtener el promedio aritmético de los tres gastos suministrados por la regadera correspondientes a cada presión de prueba y comparar los resultados con los requisitos de la especificación. | Obtain the mathematical average from the three flows supplied by the corresponding shower heads and compare the results with the specification requirements. |
| Nota: En el caso de regaderas que por su diseño dispongan de una tapa o distribuidor con ajuste y/o posición para su limpieza o mantenimiento, las pruebas de gasto deben realizarse en la posición de mayor gasto. | Note: In the case of shower heads that by their design lack a cover or adjustable distributor and /or position for their cleaning or maintenance, the flow tests must be made in the position of greatest consumption. |
| 8.5 Eficiencia del haz de lluvia | 8.5. Efficiency of the water spray. |
| 8.5.1 Herramientas y equipos | 8.5.2 Tools and equipment |
| - Equipo de prueba de acuerdo a la figura 2; | - Test equipment according to figure 2; |
| - Dispositivo receptor del haz de lluvia de la regadera (véase figura 3). | - Receptor device of the wáter spray of the shower head (see figure 3). |
| - Cronómetro con graduación mínima de 0,1 seg. | - Chronometer with mínimum graduation of 0.1 seconds. |
| 8.5.2 Procedimiento | 8.5.2 Procedure |
| a) Limpiar la regadera, asegurándose que no contenga partículas o substancias extrañas en su interior; | a) Clean the shower head, assuring that it does not contain particulates or foreign substances in its interior; |
| b) Calibrar el equipo de prueba según lo indicado en el apéndice normativo A; | b) Calibrate the test equipment according to that indicated in the standard appendix A; |
| c) Conectar la regadera; para el caso de que la regadera tenga funciones múltiples debe cumplir en cuando menos una de ellas con esta especificación. | c) Connect the shower head; when the shower head has multiple functions, it must comply at least with one of them with this specification. |
| d) Abrir completamente la válvula 10; | d) Open completely the valve 10; |
| e) Mediante el ajuste de las válvulas 3 y 4, regular y estabilizar el gasto de prueba requerido (ver tabla 3); | e) Through the adjustment of the valves 3 and 4, regulate and stabilize the test consumption required (see table 3); |
| f) Bloquear el paso de agua a la regadera, cerrando la válvula número 10; | f) Block the passage of water to the shower head, closing the valve number 10; |
| g) Colocar el dispositivo recolector a una altura de 0,60 m (ver figura 3), con su centro colineal al centro de la regadera; | g) Place the collector device at a height of 0.60 m (see figure 3) with its center in line with the center of the shower head; |
| h) Abrir la válvula 10 y moviendo ligeramente la regadera, centrar el haz de lluvia con respecto al centro de los diámetros del dispositivo recolector; | h) Open the valve 10 and moving lightly the shower head, center the water spray with respect to the center of the diameters of the collector device; |
| i) Cerrar la válvula 10; | i) Close the valve 10; |
| j) Descargar el dispositivo receptor del haz de lluvia, asegurándose que no quede agua en el mismo; | j) Unload the receptor device of the water spray, assuring that there remains no water inside; |
| k) Abrir completamente la válvula 10 por un periodo de 1 min; | k) Open completely the valve 10 for a period of 1 min; |
| l) Cerrar la válvula 10; | l) Close the valve 10; |
| m) Medir el volumen total recolectado en el dispositivo (la suma del volumen recolectado en cada receptáculo); | m) Measure the total volume collected in the device (sum of the volume collected in each receptacle); |
| n) Obtener el porcentaje de la proporción de agua captada en el diámetro del anillo determinado (tabla 3), mediante la siguiente fórmula: | n) Obtain the percentage of the proportion of water captured in the diameter of the ring determined (table 3) through the following formula: |

-------------------------------

| o) Efectuar la prueba tres veces; | o) Perform the test three times; |
| --- | --- |

Tabla 3. Eficiencia del haz de lluvia a diferentes presiones de prueba

|  | EFICIENCIA DEL HAZ DE LLUVIA |  |
| --- | --- | --- |
| PRESION DE PRUEBA | Volumen de agua captado en el recipiente recolector en su diámetro de 0,12 m: 70% máximo | Volumen de agua captado en el recipiente recolector en su diámetro de 0,42 m: 95% mínimo |
| BAJA | 20 kPa (0,2 kgf/cm2) | 98 kPa (1,0 kgf/cm2) |
| MEDIA | 98 kPa (1,0 kgf/cm2) | 294 kPa (3,0 kgf/cm2) |
| ALTA | 294 kPa (3,0 kgf/cm2) | 588 kPa (6,0 kgf/cm2) |

Table 3. Efficiency of the water spray at different testing pressures

|  | EFFICIENCY OF THE WATER SPRAY |  |
| --- | --- | --- |
| TEST PRESSURE | Volume of water captured in the collector receptacle in its diameter of 0.12 m: 70% maximum | Volume of water captured in the collector receptacle in its diameter of 0.42 m: 95% minimum |
| LOW | 20 kPa (0.2 kgf/cm2) | 98 kPa (1.0 kgf/cm2) |
| MEDIUM | 98 kPa (1.0 kgf/cm2) | 294 kPa (3.0 kgf/cm2) |
| HIGH | 294 kPa (3.0 kgf/cm2) | 588 kPa (6.0 kgf/cm2) |

| 8.5.3 Resultado | 8.5.3 Results |
| --- | --- |
| Obtener el promedio aritmético de las tres mediciones correspondientes a cada gasto probado y comparar los resultados con los requisitos de la especificación 6.5. | Obtain the mathematical average of the three measurements corresponding to each consumption tested and compare the results with the requirements of the specifications 6.5. |
| 8.6 Funcionamiento del obturador | 8.6 Function of the obturator |
| 8.6.1 Herramienta y equipo | 8.6.1 Tools and equipment |
| Equipo de prueba de acuerdo a la figura 2 | Test equipment according to the figure 2 |
| 8.6.2 Procedimiento | 8.6.2 Procedure |
| a) Conectar la regadera con el obturador abierto; | a) Connect the shower head with the open obturator; |
| b) Bloquear el paso de agua a la regadera, cerrando la válvula 10; | b) Block the passage of water to the shower head, closing the valve 10; |
| c) Regular y estabilizar la presión de prueba en 98 kPa (1 kgf/cm²), mediante el ajuste de las válvulas 3 y 4; | c) Regulate and stabilize the test pressure in 98 kPa (1 kgf/cm2) through the adjustment of the valves 3 and 4; |
| d) Abrir completamente la válvula 10; | d) Open completely the valve 10; |
| e) Colocar el obturador en posición “cerrado” | e) Place the obturator in “closed” position |
| 8.6.3 Resultado | 8.6.3 Results |
| Comparar los resultados con los requisitos de la especificación 6.6. | Compare the results with the requirements of the specification 6.6. |
| 8.7 Envejecimiento de los empaques o sellos | 8.7 Ageing of the gaskets or seals |
| 8.7.1 Aparatos y equipo | 8.7.1 Apparatuses and equipment |
| - Equipo con control de temperatura de 2ºC y con capacidad mínima de 80°C; | - Equipment with temperature control of 2ºC and with the minimum capacity of 80ºC; |
| - Calibrador Vernier de 0 - 150 mm con graduación mínima de 0,02 mm. | - Vernier Calibrator of 0-150 mm with a minimum graduation of 0.02 mm. |
| 8.7.2 Procedimiento | 8.7.2 Procedure |
| a) Tomar los empaques empleados en la regadera; | a) Take the gaskets employed in the shower heads; |
| b) Registrar las dimensiones básicas de los empaques usados en la regadera; | b) Record the basic dimensions of the gaskets used in the shower head; |
| c) Colocar los especímenes en el horno a una temperatura de 70°C 2 durante 48 h; | c) Place the specimens in the oven at a temperature of 70ºC 2 for 48 hours; |
| d) Enfriar los especímenes probados a temperatura ambiente durante 2 h; | d) Cool the specimens tested at room temperature for 2 hours; |
| e) Medir las dimensiones básicas de cada espécimen de prueba y obtener el promedio aritmético para cada concepto; | e) Measure the basic dimensions of each test specimen and obtain the mathematical average for each concept; |
| f) Obtener las diferencias de las lecturas iniciales, con respecto a las lecturas obtenidas después del envejecimiento y calcular los porcentajes de variación tomando como base 100 las lecturas iniciales. | f) Obtain the differences of the initial readings, with respect to the readings obtained after the ageing and calculate the percentages of variation taking as a base 100 of the initial readings. |
| 8.7.3 Resultado | 8.7.3 Results |
| Comparar los resultados con los requisitos especificados en el inciso 6.7 | Compare the results with the requirements specified in clause 6.7. |
| 8.8 Resistencia a la presión hidráulica | 8.8 Resistance to hydraulic pressure |
| 8.8.1 Herramienta y equipo | 8.8.1 Tools and equipment |
| Equipo de prueba de acuerdo a la figura 2 | Testing equipment according to figure 2 |
| 8.8.2 Procedimiento | 8.8.2 Procedure |
| a) Limpiar la regadera, asegurándose que no contenga partículas o substancias extrañas en su interior; | a) Clean the shower head, assuring that it does not contain particles or foreign substances in their interior; |
| b) Calibrar el equipo de prueba según el apéndice normativo A; | b) Calibrate the test equipment according to the Standard appendix A; |
| c) Conectar la regadera; | c) Connect the shower head; |
| d) Con la válvula 10 cerrada, ajustar a la presión de prueba especificada en la tabla 4; | d) With the valve 10 closed, adjust to the test pressure specified in Table 4; |
| e) Abrir la válvula 10 en forma gradual, y mantener el flujo durante un tiempo de 10 minutos; | e) Open the valve 10 gradually, and maintain the flow for a period of 10 minutes; |

Tabla 4. Presión de prueba de acuerdo al tipo de regadera

| REGADERA TIPO | PRESION DE PRUEBA kPa (kgf/cm²) |
| --- | --- |
| BAJA PRESION | 294 (3,0) |
| MEDIA PRESION | 588 (6,0) |
| ALTA PRESION | 882 (9,0) |

1 kPa = 0,0102 kgf/cm²

Table 4. Test pressure according to the type of shower head

| SHOWER HEAD TYPE | PRESION DE PRUEBA kPa (kgf/cm²) |
| --- | --- |
| LOW PRESSURE | 294 (3.0) |
| MEDIUM PRESSURE | 588 (6.0) |
| HIGH PRESSURE | 882 (9.0) |

1 kPa = 0.0102 kgf/cm²

| 8.8.3 Resultado | 8.8.3 Results |
| --- | --- |
| Comparar los resultados con los requisitos especificados en el inciso 6.8 | Compare the results with the requirements specified in clause 6.8. |
| 8.9 Resistencia a la temperatura de trabajo | 8.9 Resistance to working temperature |
| 8.9.1 Herramientas y equipo | 8.9.1 Tools and equipment |
| - Instalación hidráulica, según la indicada en la figura 2. | - Hydraulic installation, according to that indicated in Figure 2. |
| 8.9.2 Procedimiento | 8.9.2 Procedure |
| a) Limpiar la regadera, asegurándose que no tenga partículas o substancias extrañas en su interior; | a) Clean the shower head, assuring that it has no particles or foreign substances in its interior; |
| b) Instalar la regadera; | b) Install the shower head; |
| c) Calibrar el equipo de acuerdo al apéndice normativo A; | c) Calibrate the equipment according to the standard appendix A; |
| d) Ajustar la temperatura del agua a 82°C ± 4; | d) Adjust the temperature of the water at 82°C ± 4; |
| e) Cerrar la válvula 10 y ajustar la presión de trabajo máxima, indicada en la tabla 1 de acuerdo al tipo de regadera; | e) Close the valve 10 and adjust to the maximum working pressure, indicated in Table 1 according to the type of shower head; |
| f) Abrir la válvula 10 y permitir el flujo continuo de agua a través de la regadera por un tiempo de 30 minutos; | f) Open the valve 10 and permit the continuous flow of water through the shower head for a period of 30 minutes; |
| g) Mantener la temperatura del agua dentro de la tolerancia durante el tiempo que dure la prueba, de no lograrse lo anterior, ésta debe suspenderse. | g) Maintain the temperature of the water within the tolerance during the time testing period, if the latter is not achieved, the test should be suspended. |
| 8.9.3 Resultado | 8.9.3 Results |
| Durante y al terminar el tiempo de prueba, verificar visualmente el comportamiento de la regadera y comparar con lo indicado en la especificación. | During and at the end of the test period, verify visually the behavior of the shower head and compare with that indicated in the specification. |
| 8.10 Remoción de la tapa distribuidora (excepto las libres de mantenimiento) | 8.10 Removal of the distributor cover (except maintenance free fixtures) |
| 8.10.1 Herramienta | 8.10.1 Tools |
| Herramienta convencional de plomería de acuerdo al diseño de fijación de la tapa distribuidora. | Conventional plumbing tools according to the design for securing the distributor cover. |
| 8.10.2 Procedimiento | 8.10.2 Procedure |
| a) Inmovilizar la regadera de manera que se permita la remoción de la tapa distribuidora; | a) Immobilize the shower head in a way that permits the removal of the distributor cover; |
| b) Con el empleo de la herramienta requerida, efectuar 50 veces la remoción de la tapa distribuidora; | b) With the employment of the required tool, perform 50 times the removal of the distributor cover; |
| 8.10.3 Resultado | 8.10.3 Results |
| Comparar los resultados con los requisitos especificados en el inciso 6.10. | Compare the results with the requirements specified in clause 6.10. |
| 8.11 Durabilidad del nudo móvil | 8.11 Durability of the pivot ball |
| 8.11.1 Herramientas y equipo | 8.11.1 Tools and Equipment |
| Dispositivo de prueba (véase figura 5). | Testing device (see figure 5). |
| 8.11.2 Procedimiento | 8.11.2 Procedure |
| a) Sujetar firmemente el cuerpo de la regadera o el niple al equipo de prueba; | a) Secure firmly the body of the shower head or the nipple of the test equipment; |
| b) Ajustar la carrera del equipo, para lo cual la carrera debe ser un 5% menor a la carrera total, | b) Adjust the course of the equipment, for which the course must be 5% lower than the total course, |
| c) Hacer pasar por la regadera un flujo de agua que esté entre 1 y 2 l/minuto; | c) Pass water through the shower head between 1 and 2 liters/minute; |
| d) Ajustar la velocidad de prueba a 10 ± 2 ciclos/minuto. | d) Adjust the velocity of the test to 10 ± 2 cycles/minute. |
| e) Hacer funcionar el equipo durante el tiempo necesario para completar 10000 ciclos de prueba que establece la especificación; | e) Put the equipment into operation for the time necessary for completing 10,000 test cycles that establishes the specification; |
| f) Para regaderas con sistema de ajuste (tuerca unión), ésta debe apretarse manualmente cada 2000 ciclos, en casos de regaderas que requieran herramienta para apretar el nudo móvil, se debe aplicar un par de apriete de 5 N-m (0,5 kgf/m). | f) For shower heads with adjustment systems (union nut), it must be tightened manually every 2000 cycles, in cases of shower heads that require a tool for tightening the pivot ball, a wrench of 5 N-m (0.5 kgf/m) must be applied. |
| 8.11.3 Resultado | 8.11.3 Results |
| Comparar los resultados con los requisitos especificados en el inciso 6.11. | Compare the results with the requirements specified in clause 6.11. |
| 8.12 Resistencia a la corrosión | 8.12 Resistance to corrosion |
| 8.12.1 Material y equipo | 8.12.1 Material and equipment |
| - Cámara de niebla salina | - Saline fog chamber |
| - Soporte de montaje | - Mounting support |
| 8.12.2 Procedimiento | 8.12.2 Procedure |
| Colocar la regadera en el soporte de montaje e introducirlo en la cámara de niebla salina; hacer funcionar la cámara durante 96 horas, utilizando como mínimo el método establecido en la Norma NMX-D-122. | Place the shower head in the mounting support and introduce it into the saline fog chamber; put into operation the chamber for 96 hours, utilizing as a minimum the method established in the Standard NMX-D-122. |
| Al término de la prueba se debe lavar la regadera con agua. | At the end of the test the shower head must be washed with water. |
| 8.12.3 Resultado | 8.12.3 Results |
| Si después de la prueba las partes externas de la regadera, sujetas a esta especificación, no presentan fallas del recubrimiento (burbujas, desprendimiento) en más de un 10% del área sujeta a examen, la regadera se considera aceptable. | If after the test the external parts of the shower head, subject to this specification do not present failures in their coating (bubbles, flaking) in more than 10% of the area subject to examination, the shower head is considered acceptable. |
| 9. Marcado | 9. Marking |
| 9.1 En el producto | 9.1 On the product |
| Las regaderas objeto de esta Norma deben ostentar en forma legible: | The shower heads object of this Standard must exhibit legibly: |
| - La marca registrada o símbolo del fabricante; | - The registered trademark or symbol of the manufacturer; |
| 9.2 En el envase o embalaje | 9.2 In the container or packaging material. |
| El envase de las regaderas objeto de esta Norma deben tener marcado, como mínimo, en forma legible e indeleble los siguientes datos: | The packaging of the shower heads object of this Standard, as a minimum, legibly and indelibly, the following information: |
| a) Marca registrada y/o logotipo del fabricante; | a) Registered trademark and/or logo of the manufacturer; |
| b) Denominación del producto; | b) Name of the product; |
| c) Leyenda que identifique el país de origen; | c) Legend that identifies the country of origin; |
| d) Indicación de Certificación del Producto; | d) Indication of the Certification of the Product; |
| e) Tipo de presión de trabajo y niveles de edificación especificados. | e) Type of working pressure and levels of construction specified. |
| 9.3 Instructivo | 9.3 Instructions |
| Debe incluirse o imprimirse en el envase un instructivo de instalación, operación, mantenimiento y esquema gráfico, en el que se mencionen los componentes que incluye la regadera. | Instructions for the installation, operation, maintenance and graphic diagram which mention the components included with the shower head must be included in or printed on the package materials. |
| 10. Observancia de esta Norma | 10 Observance of this Standard |
| 10.1 El cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana se acreditará mediante certificado expedido en los términos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, sin perjuicio de que las autoridades competentes verifiquen dicho cumplimiento en ejercicio de las atribuciones que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables en los sitios que se describen en el apartado 10.2 siguiente. | 10.1 The compliance to this Official Mexican Standard will be accredited through a certificate issued under the terms detailed in the Federal Law on Metrology and Standardization, without prejudice to the appropriate authorities verifying said compliance in the exercise of their authority conferred on them by the legal provisions applicable in the sites that are described in the following part 10.2. |
| 10.2 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en el ámbito de sus respectivas competencias, será realizada por: | 10.2 The oversight to the compliance of this Official Mexican Standard, within the scope of their respective authorities, will be made by: |
| a) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en los centros de producción; | a) The Secretary of Environment and Natural Resources, through the office of the National Commission of Water, in the centers of production; |
| b) La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en los Puntos de Venta, y | b) The Federal Prosecutor of Protection for the Consumer at the Points of Sale, and |
| c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Administración General de Aduanas, en los puntos de ingreso al país; | c) The Secretary of Hacienda and Public Credit, through the General Administration of Customs, in the points of entry into the country; |
| Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. | The violations to the same will be sanctioned under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Law of National Waters and its Regulation and all other legal provisions. |
| 11. Bibliografía | 11. Bibliography |
| Para la elaboración de esta Norma se consultaron los siguientes documentos: | For the preparation of this Standard the following documents were consulted: |
| CAN/CSA-B125-M PLUMBING PRODUCTS AND MATERIALS.- Canadá 1989. | CAN/CSA-B125-M PLUMBING PRODUCTS AND MATERIALS.- Canada 1989. |
| ASME, A112.18.1M PLUMBING FIXTURE FITTINGS.- Estados Unidos de América 1989. | ASME, A112.18.1M PLUMBING FIXTURE FITTINGS.- United States of America 1989. |
| USAS B 2.1 PIPE THREADS (EXCEPT DRYSEAL).- Estados Unidos de América 1968. | USAS B 2.1 PIPE THREADS (EXCEPT DRYSEAL).- United States of America 1968. |
| ASTM B-368 Method for Copper - accelerated Acetic Acid - Salt Spray (Fog) Testing. | ASTM B-368 Method for Copper - accelerated Acetic Acid - Salt Spray (Fog) Testing. |
| ASTM B-456 Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper plus Nickel plus Chromium and Nickel plus Chromium. | ASTM B-456 Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper plus Nickel plus Chromium and Nickel plus Chromium. |
| ASTM B-487 Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross Section. | ASTM B-487 Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross Section. |
| ASTM B-604 Decorative Electroplated Coatings of Copper /Nickel /Chromium on Plastics. | ASTM B-604 Decorative Electroplated Coatings of Copper /Nickel /Chromium on Plastics. |
| 12. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 12. Degree of Concordance with international recommendations and standards. |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas internacionales, por no existir referencia alguna en el momento de su elaboración. | This Official Mexican Standard does not concord with international standards, for the non existence of any reference at the moment of its preparation. |
| 13. Vigencia | 13. Oversight |
| La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard becomes effective 180 days calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de junio de dos mil uno.- El Director General de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez.- Rúbrica. | Issued in Mexico City, Federal District, on the eighth of June of 2001. The Director General of the National Commission of Water. Cristobal Jaime Jaquez. Signed. |

| Figura 1. Calibrador macho |  |
| --- | --- |
|  | Fabricado conforme a la Norma USAS B2.1-1968 Manufactured in conformity to the Standard USAS B2.1-1968 |
| Figure 1. Male calibrator |  |

MARCA DEL CALIBRADOR

CALIBRATOR TRADEMARK

|  | Figura 2. Instalación hidráulica (figura ilustrativa) | Figure 2. Hydraulic installation (illustrative figure) |
| --- | --- | --- |
|  | Diámetro de la tubería de la instalación: 12,7 mm (1/2 pulgada). | Diameter of the installation pipe: 12.7 mm (1/2 inch). |
|  | La conexión de la regadera debe ser rosca de tipo cónica para tubo RCT (NPT) de diámetro nominal de 13 mm (1/2”) (línea sencilla), con un paso de 14 hilos/25,4 mm (14 hilos /pulgada) (doble línea). | The connection of the shower fixture must be conical type thread for NPT pipe of a nominal diameter of 13 mm (1/2”) (simple line), with a passage of 14 threads/25.4 mm (14 threads/inch) (double line). |
| 1. | Tanque de almacenamiento | Storage stank |
| 2. | Bomba hidráulica | Hydraulic pump |
| 3, 4. | Válvula para control de presión | Valve for pressure control |
| 5, 6. | Válvula de paso para selección del manómetro | Pass valve for selection of the manometer |
| 7, 8. | Manómetros de alta y baja presión | High and low pressure manometers |
| 9. | Válvula para calibración (excepto de compuerta) | Calibration valve (except port valve) |
| 10. | Válvula de esfera | Sphere valve |
| 11. | Regadera de prueba | Test Shower head |
| 12. | Recipiente aforado de 10 lts. | Container filled with 10 liters. |
| 13. | Sistema de resistencia y termostato | System of resistance and thermostat |
| 14. | Termómetro | Thermometer |
| 15. | Equipo de medición (opcional) | Measuring equipment (optional) |

| Figura 3. Eficiencia de la regadera | Figure 3. Shower head efficiency |
| --- | --- |

|  | Fabricado de acuerdo a la Norma USAS B2. 1-1968 Manufactured according to the Standard USAS B2. 1-1968 |
| --- | --- |
| Figura 4. Calibrador hembra | Figure 4. Female calibrator |

| Figura 5. Instalación de prueba | Figure 5. Test installation |
| --- | --- |
| 1. Cuerpo de regadera | 1. Body of the shower head |
| 2. Nudo móvil | 2. Pivot ball |
| 3. Manguera flexible | 3. Flexible hose |
| 4. Bomba hidráulica | 4. Hydraulic pump |
| 5. Válvula reguladora | 5. Regulator Valve |
| 6. Válvula reguladora | 6. Regulator Valve |
| 7. Rotámetro | 7. Rotameter |
| 8. Tanque receptor de agua | 8. Container tank for water |

| APENDICE NORMATIVO A.- CALIBRACION DEL BANCO DE PRUEBAS HIDRAULICAS | ESTÁNDAR APPENDIX A. CALIBRATION OF THE BANK OF HYDRAULICE TESTS |
| --- | --- |
| A.1. Alcance | A.1 Scope |
| Este apéndice normativo establece el procedimiento para calibrar el equipo hidráulico empleado en el banco de pruebas para efectuar las pruebas especificadas en los incisos 8.4, 8.5, 8.6, 8.8 y 8.9. | This appendix establishes the procedure for calibrating hydraulic equipment in the bank of tests for performing the tests specified in the clauses 8.4, 8.5, 8.6, 8.8 and 8.9. |
| A.2. Banco de pruebas hidráulicas | A.2. Bank of hydraulic tests |
| La figura 2 muestra en diagrama de cuerpo libre la instalación hidráulica típica empleada en las pruebas mencionadas en el inciso A1. | The figure 2 shows in the diagram of the typical hydraulic installation employed in the tests mentioned in clause A1. |
| A.3. Procedimiento | A.3. Procedure |
| a) Sin la regadera a evaluar (número 11), abrir las válvulas 9 y 10, poner en funcionamiento el sistema de bombeo y permitir que el agua fluya a tubo abierto; | a) Without the shower fixture to evaluate (number 11), open the valves 9 and 10, put into operation the pumping system and permit the water to flow into the open pipe; |
| b) Cerrar la válvula 10 y operar las válvulas 3 y 4 hasta estabilizar la presión en el manómetro de alta presión a 98 kPa (1 kgf/cm²); | b) Close the valve 10 and open the valves 3 and 4 until the pressure in the high pressure manometer stabilizes at 98 kPa (kgf/cm2); |
| c) Abrir completamente la válvula 10 y con la válvula 9 regular el gasto a la salida, hasta que el gasto se estabilice en 16 l/min. ± 10%; | c) Open completely the valve 10 and with the valve 9 regulate the output, until the consumption stabilizes in 16 liters/min. ± 10%; |
| d) Cerrar la válvula 6 y 10 y operar las válvulas 3 y 4, hasta estabilizar la presión en el manómetro de alta presión a 294 kPa (3 kgf/cm²); | d) Close the valve 6 and 10 and operate the valves 3 and 4, until stabilizing the pressure in the high pressure manometer at 294 kPa (3kgf/cm2); |
| e) Abrir completamente la válvula 10 y comprobar que el gasto sea de 23 l/min ± 10%, si se logra esto, el equipo está calibrado; | e) Open completely the valve 10 and verify that the release is 23 liters/min ± 10%, if this is achieved, the equipment is calibrated; |
| f) Si en el paso anterior no se logra la calibración, operar la válvula 9 hasta lograrlo y repetir las operaciones de los puntos b) al e), hasta obtener los gastos establecidos en ambas presiones (98 kPa y 294 kPa). | f) If in the latter step, the calibration is not achieved, operate the valve 9 until achieving it and repeat the operations of the points b) to e) until obtaining the releases established in both pressures (98 kPa y 294 kPa). |
| Notas: | Notes: |
| 1. Una vez calibrado el equipo de prueba no debe moverse la válvula 9 durante la realización de las pruebas. Verificar la calibración del equipo cada vez que se arranque nuevamente el mismo. | 1. Once the test equipment is calibrated, the valve 9 must not be moved during the execution of the tests. Verify the calibration of the equipment every time that the same is started. |
| 2. No obstante que la calibración del equipo de prueba se realiza en sólo 2 presiones (98 kPa y 294 kPa), ésta es válida para la prueba de resistencia a la presión hidráulica. | 2. whether or not the calibration of the test equipment is made in 2 pressures (98 kPa y 294 kPa), it is valid for the resistance to hydraulic pressure test. |

_________________________

| MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL DOF EL 21 DE JULIO DE 2009 | MODIFICATION PUBLISHED IN THE DOF THE 21ST OF JULY OF 2009 |
| --- | --- |
| SEGUNDA SECCION | SECOND SECTION |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| # ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS NUMERALES 7, 7.1, 7.2, 8.4.2 Y 10 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-CONAGUA-1998, REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL.- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. | # AGREEMENT BY WHICH THE NUMBERS 7, 7.1, 7.2, 8.4.2, AND 10 ARE MODIFIED OF THE OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-008-CONAGUA-1998, SHOWERS EMPLOYED IN CORPORAL CLEANSING. SPECIFICATIONS AND TEST METHODS. |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment and Natural Resources. |
| JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 32 Bis fracciones II, V y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8 fracción V de la Ley de Aguas Nacionales; 38 fracción II y 51 segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 5 fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretary of Environment and Natural Resources, based on the provision in articles 12 and 32 Bis section II, V and XLI of the Organic Law of the Federal Public Administration; 8 section V of the Law of National Waters; 38 section II and 51 second paragraph of the Federal Law on Metrology and Standardization, and 5 section XXXV of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 2 numeral 2.12 relativo al sector hidráulico señala que en los años venideros, México enfrentará los problemas derivados del crecimiento de la demanda, y la sobreexplotación y escasez del agua, los cuales, de no atenderse, pueden imponer límites al desarrollo económico y al bienestar social del país; | That the National Plan of Development 2007-2012, in section 2, number 2.12, related to the hydraulic sector, stipulates that in the coming years Mexico will face the problems derived from the growth of the demand and overexploitation and scarcity of water, which, when not attended to, can impose limits on economic development and the social wellbeing of the country; |
| Asimismo el objetivo 10 del mismo Eje, relativo a revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad establece que es necesario lograr un balance entre las actividades productivas y la protección al ambiente, para continuar proporcionando los bienes y servicios de manera continua y sostenible y dispone que los incentivos, jurídicos y económicos, que provea el Gobierno Federal estarán alineados a la conservación del agua y los suelos; | Furthermore, objective 10 of the same section, relative to reverting the deterioration of the ecosystems, through actions for preserving the water, the soil and the biodiversity, establishes that it is necessary to achieve a balance between productive activities and the protection of the environment, in order to continue providing the goods and services continually and sustainably and resolving that the incentives (legal and economic) provided by the government will be aligned to the conservation of the water and soil; |
| Que para cumplir los objetivos antes descritos es necesario impulsar que la normatividad reconozca que las propiedades de uso y empleo de las regaderas utilizadas en el aseo corporal son las que garantiza el ahorro de agua, finalidad fundamental en la conservación del recurso hídrico, y no solamente las características descriptivas de los productos; | That in order to comply with the objectives previously described, it is necessary to encourage that the regulatory instruments recognize that the properties of use and employment of toilets are those which guarantee water savings, a fundamental goal in the conservation of the hydric resource, and not only the descriptive characteristics of said products; |
| Que la Norma Oficial Mexicana NOM-008-CONAGUA-1998, Regaderas empleadas en el aseo corporal.- Especificaciones y Métodos de Prueba, establece diversas especificaciones de diseño de estos productos con el fin de impulsar el ahorro del recurso hídrico, pues las regaderas que se utilizan en el aseo corporal consumen en ocasiones parte importante del agua que se suministra en los hogares; | That the Official Mexican Standard NOM-008-CONAGUA-1998, Showers employed in the corporal cleansing. Specifications and Testing Methods, establishes various design specifications of these products for the purpose of encouraging the savings of the hydric recourse, because the showers that are utilized in the corporal cleansing consume on occasions an important part of the water that is supplied in homes; |
| Que actualmente existen regaderas para el aseo corporal que funcionan con una mínima cantidad del recurso hídrico, situación que se debe reconocer en la Norma Oficial Mexicana señalada en el párrafo anterior, por lo que resulta necesario establecer precisiones que permitan considerar todas las tecnologías de fabricación disponibles para este tipo de productos; | That there presently exist showers for corporal cleansing that function with a minimum quantity of the hydric resource, situation that must be recognized in the Official Mexican Standard stipulated in the preceding paragraph, for which it becomes necessary to establish details that permit considering all the available technologies for this type of products; |
| Que el artículo 35 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización dispone que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada Norma Oficial Mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma, para lo cual los productos a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente o de las personas acreditadas y aprobadas por ésta; | That the article 35 of the Federal Law on Metrology and Standardization provides that when a product or service must comply with a determined Official Mexican Standard, its counterparts when imported also must comply with the specifications established in said standard, for which the products when imported must have the certificate or authorization from the appropriate department or the persons accredited and approved for it; |
| Que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización las Normas Oficiales Mexicanas deben considerar como base las Normas Mexicanas y las Normas Internacionales por lo que resulta conveniente que el muestreo de la Norma Oficial Mexicana que nos ocupa se realice conforme a todas las Normas que establecen metodologías para tal efecto; | That in conformity with article 44 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Official Mexican Standards must considered as a legal basis the Mexican Standards and the International Standards for which it becomes convenient that the sampling of the Official Mexican Standard that concerns us is made according to all the standards that the methodologies establish for such purpose; |
| Que es importante precisar en la Norma Oficial Mexicana las autoridades que pueden intervenir en su vigilancia pues si bien es cierto la facultad originaria de verificación de la Norma corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, también lo es que, tratándose de regaderas de importación, la facultad de verificación también corresponderá a la Secretaría de Hacienda, a través de la Administración General de Aduanas, en el momento de la importación y a la Procuraduría Federal del Consumidor, en los puntos de venta; | That it is important to detail in the Official Mexican Standard the authorities that can be involved in its oversight, because although it is certain that the authority for verification would originate in the Secretary of Environment and Natural Resources, through the office of the National Commission of Water, also is that which, with regard to imported toilets, the authority for verification will also correspond to the Secretary of Hacienda, through the General Administration of Customs, at the moment of the importation and the Federal Prosecutor for the Consumer, at the points of sale; |
| Que la presente modificación se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización pues no crea nuevas obligaciones a los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes, ni tampoco crea o modifica trámites, ni reduce o restringe derechos o prestaciones para los mismos; | That this modification is made in conformity with the detailed in article 51 second paragraph of the Federal Law on Metrology and Standardization because it creates no new obligations to the parties nor makes stricter the existing obligations, neither does it create or modify application procedures, or reduce or restrict fees or payments for the same; |
| Que en virtud de lo anterior la Comisión Nacional del Agua, previa la autorización del Comité Consultivo Nacional de Normalización propuso la emisión del presente instrumento, avalando su contenido técnico y jurídico, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: | That by virtue of the latter, the National Commission of Water, after the authorization of the National Consultative Committee of Standardization proposed the issuance of this instrument, supporting its technical and legal content, for which I have seen fit to issue the following: |
| ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS NUMERALES 7, 7.1, 7.2, 8.4.2, Y 10 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-CONAGUA-1998, REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL.- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA | AGREEMENT BY WHICH THE NUMBERS 7, 7.1, 7.2, 8.4.2, AND 10 ARE MODIFIED OF THE Official Mexican Standard NOM-008-CONAGUA-1998, SHOWERS EMPLOYED IN CORPORAL CLEANSING. SPECIFICATIONS AND TEST METHODS. |
| Artículo 1. Se modifican los numerales 7, 7.1 y 7.2 para quedar como sigue: | Article 1. The numbers 7, 7.1 and 7.2 are modified to remain as follows: |
| 7. MUESTREO | 7. SAMPLING |
| …(se elimina) | … (is eliminated |
| … | …. |
| … | …. |
| … | …. |
| 7.1 Se realizará conforme a la Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1973, "Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 2: Métodos de Muestreo, Tablas y Gráficas" o la Norma ISO 2859. | 7.1 It will be made according to the Mexican Standard NMX-Z-12/2-1973, “Sampling for the Inspection by Attributes – Part 2: Testing Methods, Tables and Graphs” or the Standard ISO 2859. |
| 7.2 En todos los casos las muestras deben ser regresadas a quien solicitó la certificación cuando proceda y así lo solicite. | 7.2 In all cases the samples must be returned to the party that requested the certification when it is applicable and he/she so requests it. |
| Artículo 2. Se modifica la tabla 2 “gasto mínimo y máximo especificado de acuerdo al tipo de regadera” del numeral 8.4.2 para quedar como sigue: | Article 2. The table 2 “minimum and maximum consumption specified according to the type of shower of number 8.4.2 is modified to remain as follows: |
| Tabla 2 | Table 2 |
| Gasto mínimo y máximo especificado de acuerdo al tipo de regadera | Minimum and maximum consumption specified according to the type of shower |

| Regadera tipo | Límite Inferior |  | Límite Superior |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presión kPa (kgf/cm2) | Gasto mínimo L/min | Presión kPa (kgf/cm2) | Gasto Máximo L/min |
| Baja Presión | 20 (0.2) | 4 | 98 (1.0) | 10 |
| Media Presión | 98 (1.0) |  | 294 (3.0) |  |
| Alta Presión | 294 (3.0) |  | 588 (6.0) |  |

| Shower type | Lower limit |  | Upper limit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pressure kPa (kgf/cm2) | Minimum consumption L/min | Pressure kPa (kgf/cm2) | Maximum consumption L/min |
| Low pressure | 20 (0.2) | 4 | 98 (1.0) | 10 |
| Medium pressure | 98 (1.0) |  | 294 (3.0) |  |
| High pressure | 294 (3.0) |  | 588 (6.0) |  |

| * Cuando el gasto mínimo sea menor a 3.8 litros por minuto se podrá calificar como “ecológica”, en ningún caso se podrá rebasar el gasto máximo. | * When the minimum consumption is lower than 3.8 liters per minute, it can be qualified as “ecological”, in no case can the maximum consumption be exceeded. |
| --- | --- |
| ** Las regaderas sólo podrán emplear reductores de flujo cuando éstos no sean removibles. | ** The showers only can only employ flow reducers when they are not removable. |
| Artículo 3. Se modifica el numeral 10 para quedar como sigue: | Article 3. The number 10 is modified to remain as: |
| 10. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA | 10. OBSERVANCE OF THIS STANDARD |
| …(se elimina) | ….(se elimina) |
| 10.1 El cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana se acreditará mediante certificado expedido en los términos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, sin perjuicio de que las autoridades competentes verifiquen dicho cumplimiento en ejercicio de las atribuciones que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables en los sitios que se describen en el apartado 10.2 siguiente. | 10.1 The compliance to this Official Mexican Standard will be accredited through a certificate issued under the terms detailed in the Federal Law on Metrology and Standardization, without prejudice to the appropriate authorities verifying said compliance in the exercise of their authority conferred on them by the legal provisions applicable in the sites that are described in the following part 10.2. |
| 10.2 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en el ámbito de sus respectivas competencias, será realizada por: | 10.2 The oversight to the compliance of this Official Mexican Standard, within the scope of their respective authorities, will be made by: |
| a) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en los centros de producción; | a) The Secretary of Environment and Natural Resources, through the office of the National Commission of Water, in the centers of production; |
| b) La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en los Puntos de Venta, y | b) The Federal Prosecutor of Protection for the Consumer at the Points of Sale, and |
| c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Administración General de Aduanas, en los puntos de ingreso al país; | c) The Secretary of Hacienda and Public Credit, through the General Administration of Customs, in the points of entry into the country; |
| Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. | The violations to the same will be sanctioned under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Law of National Waters and its Regulation and all other legal provisions. |
| TRANSITORIO | TRANSITIONAL ARTICLE |
| Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | Sole. This Agreement will take effect on the day following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, Distrito Federal, a los tres días del mes de julio de dos mil nueve.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the third day of the month of July of two thousand nine. The Secretary of Environment and Natural Resources, Juan Rafael Elvira Quesada. Signed. |

Published in January 14, 2009 in the DOF.  The CNA = "Comisión Nacional de Agua" (National Water Commission is changed to CONAGUA = "Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua", National Consultative Committee of Standardization of the Water Sector  - CNA is changed to CONAGUA in all the water standards.