| NORMA Oficial Mexicana NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado. | Official Mexican Standard NOM-021-ENER-SCFI-2008, Energy efficiency and safety requirements for the user of room type air conditioners. Limits, test methods and labeling. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.- Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Energy. National Commission for Energy Savings. National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational use of Energy Resources (CCNNPURRE). |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-ENER/SCFI-2008, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-021-ENER-SCFI-2008, ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY REQUIREMENTS FOR THE USER OF ROOM TYPE AIR CONDITIONERS. LIMITS, TEST METHODS AND LABELING. |
| JUAN CRISTOBAL MATA SANDOVAL, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos y FRANCISCO RAMOS GOMEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, con fundamento en los artículos 33 fracciones VIII y IX, 34 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones X y XII, 41, 43, 44, 46, 47 penúltimo párrafo y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 31, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c, 34 fracción XXII y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; 3o. fracciones I, X y XII del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía; 1o. del Acuerdo por el que se delega en favor del Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, las facultades para presidir el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, así como expedir las normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre y 29 de octubre de 1999, respectivamente; 19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, y | JUAN CRISTOBAL MATA SANDOVAL, President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational use of Energy Resources and FRANCISCO RAMOS GOMEZ, President of the National Consultative Committee of Standardization of user Safety, Commercial Information and Commerce Practices, with foundation in articles 33 sections VIII and IX, 34 section XIII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 38 section II, 40 section X and XII, 41, 43, 44, 46, 47 penultimate paragraph and 51 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 28, 31, 33 and 34 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 3 section VI subsection c, 34 section XXII and 40 of the Interior Regulation of the Secretary of Energy; 3o. sections I, X y XII of the Decree by which the National Commission for Energy Savings is created, as a decentralized entity of the Secretary of Energy; 1o. of the Agreement by which are delegated in favor of the General Director of the National Committee for Energy Savings, all faculties to preside over the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational use of Energy Resources, as well as to issue the Official Mexican Standards within the scope of its territorial jurisdiction, published in the Official Daily of the Federation on September 20 and October 29 in 1999, respectively; 19 Sections I, XIV and XV of the Internal Regulation of the Secretary of Economy, published in the Official Daily of the Federation on November 22, 2002 and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del sector energético; | That the Organic Law of the Federal Public Administration, defines the powers of the Secretary of Energy, including, among others, the issuance of Official Mexican Standards that promote the efficiency of the energy sector, |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario; | That the Federal Law of Metrology and Standardization stipulates as one of the purposes of the Official Mexican Standards the establishment of criteria and/or specifications that promote the improvement of the environment, the preservation of natural resources and safeguard user safety; |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-ENER/SCFI-2007, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado; lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2008, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso; | That having complied with the procedure established in the Federal Law of Metrology and Standardization for the preparation of projects of Official Mexican Standards, the President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational use of Energy Resources ordered the publication of the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-021-ENER-SCFI-2008, Energy efficiency and safety requirements for the user of room type air conditioners. Limits, test methods and labeling, which was made in the Official Daily of the Federation on January 03, 2008, so that the interested parties might present their comments to the aforementioned Consultative Committee that proposed it; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana y la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados por los citados Comités Consultivos, realizándose las modificaciones procedentes mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2008, y | That during the term of 60 calendar days counted from the date of publication of said Project of Official Mexican Standard and the Regulatory Impact Statement referred to in article 45 of the Federal Law of Metrology and Standardization was available to the public in general for its consultation; and that within the same term, the interested parties presented their comments to the project of Standard, which were analyzed by the aforementioned Consultative Committees, making the appropriate modifications, the same that were published in the Official Daily of the Federation on June 02, 2008 and |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente: | That the Federal Law of Metrology and Standardization establishes that the Official Mexican Standards are constituted as the ideal instrument for the pursuit of these objectives, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-ENER/SCFI-2008, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-021-ENER-SCFI-2008, ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY REQUIREMENTS FOR THE USER OF ROOM TYPE AIR CONDITIONERS. LIMITS, TEST METHODS AND LABELING. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 3 de junio de 2008.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, Juan Cristóbal Mata Sandoval.- Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Francisco Ramos Gómez.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, June 03, 2008. The President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources, Juan Cristobal Mata Sandoval. Signed. The President of the National Consultative Committee of Standardization of Safety to the User, Commercial Information and Business Practices, Francisco Ramos Gomez. Signed |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-ENER/SCFI-2008, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-021-ENER-SCFI-2008, ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY REQUIREMENTS FOR THE USER OF ROOM TYPE AIR CONDITIONERS. LIMITS, TEST METHODS AND LABELING. |
| Esta Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas al Comercio (CCNNSUICPC) y el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas: | This Official Mexican Standard was prepared by the National Consultative Committee of Standardization of Safety to the User, Commercial Information and Business Practices (CCNNSUICPC) and the National Consultative Committee for the Preservation of Energy Resources (CCNNPURREE), with the collaboration of the following entities, institutions and companies: |
| - ASESORIA Y PRUEBAS A EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, S.A. DE C.V. (APEESA) | - CONSULTATION AND TESTING OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT, INC |
| - ASHRAE, CAPITULO MEXICO | - ASHRAE, MEXICAN CHAPTER |
| - ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS DEL RAMO DE INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCION, A.C. (AMERIC) | - MEXICAN ASOICATION OF COMPANIES OF THE BRANCH OF INSTALLATIONS FOR CONSTRUCTION, ASSOC. |
| - ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE APARATOS DOMESTICOS A.C. (ANFAD) | - NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS OF DOMESTIC APPARATUSES, ASSOC. |
| - ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (ANCE) | - ASSOCIATION OF STANDARDIZATION AND CERTIFICATION, ASSOC. |
| - CARRIER MEXICO, S.A. DE C.V. | - CARRIER MEXICO, S.A. DE C.V. |
| - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | - FEDERAL COMMISSION OF ELECTRICITY |
| - DIRECCION GENERAL DE NORMAS (DGN) | - GENERAL OFFICE OF STANDARDS (DGN) |
| - FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDE) | - TRUST FOR ELECTRICAL ENERGY SAVINGS (FIDE) |
| - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS (IIE) | - INSTITUTE OF ELECTRICAL RESEARCH |
| - LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V. | - LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V. |
| - METROLOGIA Y PRUEBAS, S.A. DE C.V. | - METROLOGY AND TESTING, INC |
| - PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA DEL SECTOR ELECTRICO (PAESE) | - PROGRAM OF ENERGY SAVINGS FROM THE ELECTRICAL SECTOR, |
| - RADSON DE MEXICO S.A. DE C.V. | - RADSON DE MEXICO S.A. DE C.V. |
| - RHEEM DE MEXICO, S.A. DE C.V., DIVISION AIRE ACONDICIONADO | - RHEEM DE MEXICO, S.A. DE C.V., DIVISION AIRE ACONDICIONADO |
| - SAMSUNG ELECTRONICS CORPORATIVO S.A. DE C.V. | - SAMSUNG ELECTRONICS CORPORATIVO S.A. DE C.V. |
| - TRANE-IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V., DIVISION AIRE ACONDICIONADO | - TRANE-IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V., DIVISION AIRE ACONDICIONADO |
| - YORK MEXICO, S.A. DE C.V. | - YORK MEXICO, S.A. DE C.V. |
| ÍNDICE | INDEX |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Acondicionador de aire tipo cuarto | 4.1 Room type Air Conditioner |
| 4.2 Acondicionador de aire tipo cuarto consola | 4.2 Room type Air Conditioner Console |
| 4.3 Acondicionador de aire tipo cuarto dividido | 4.3 Divided Room type Air Conditioner |
| 4.4 Aislamiento principal | 4.4 Main Insulation |
| 4.5 Aislamiento reforzado | 4.5 Reinforced Insulation |
| 4.6 Aislamiento suplementario (aislamiento de protección) | 4.6 Supplementary Insulation (protection insulation) |
| 4.7 Aparato | 4.7 Unit |
| 4.8 Aparato clase 0 | 4.8 Class 0 Unit |
| 4.9 Aparato clase 0I | 4.9 Class 0I Unit |
| 4.10 Aparatos clase I | 4.10 Class I Unit |
| 4.11 Aparatos clase II | 4.11 Class II Unit |
| 4.12 Aparatos clase III | 4.12 Class III Unit |
| 4.13 Calorímetro de cuarto | 4.13 Room Calorimeter |
| 4.14 Carga normal | 4.14 Normal Load |
| 4.15 Ciclo inverso | 4.15 Inverted Cycle |
| 4.16 Claro | 4.16 Space |
| 4.17 Corriente nominal | 4.17 Nominal current |
| 4.18 Cuerpo | 4.18 Body |
| 4.19 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire | 4.19 Total Cooling Net Effect of an Air Conditioner |
| 4.20 Flujo de calor fugado | 4.20 Lost heat flow |
| 4.21 Frecuencia nominal | 4.21 Nominal Frequency |
| 4.22 Herramienta | 4.22 Tools |
| 4.23 Igualador de presiones | 4.23 Pressure equalizer |
| 4.24 Intervalo de tensiones nominales | 4.24 Nominal voltage Interval |
| 4.25 Medio ambiente | 4.25 Environment |
| 4.26 Medio circundante | 4.26 Surrounding environment |
| 4.27 Operación continua | 4.27 Continuous Operation |
| 4.28 Operación intermitente | 4.28 Intermittent Operation |
| 4.29 Ranura lateral | 4.29 Lateral slot |
| 4.30 Relación de Eficiencia Energética (REE) | 4.30 Energy Efficiency Ratio (EER) |
| 4.31 Tensión de seguridad extrabaja | 4.31 Extra low safety voltage |
| 4.32 Tensión nominal | 4.32 Nominal Voltage |
| 4.33 Termostato | 4.33 Thermostat |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| 6.1 Eficiencia energética | 6.1 Energy Efficiency |
| 6.2 Seguridad al usuario | 6.2 User Safety |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 8. Métodos de prueba | 8. Test methods |
| 8.1 Eficiencia energética | 8.1 Energy Efficiency |
| 8.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba | 8.1.1 Measuring tools and test equipment |
| 8.1.2 Condiciones de prueba | 8.1.2 Testing conditions |
| 8.1.3 Procedimiento | 8.1.3 Procedure |
| 8.1.4 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro | 8.1.4 Calculation of the total net effect of cooling at the internal side of the Calorimeter |
| 8.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro | 8.1.5 Calculation of the total net effect of cooling at the external side of the Calorimeter |
| 8.1.6 Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE) | 8.1.6 Calculation of the Energy Efficiency Ratio (EER) |
| 8.2 Seguridad al usuario | 8.2 User Safety |
| 8.2.1 Tensión de prueba | 8.2.1 Test Voltage |
| 8.2.2 Instrumentos de medición y equipo de prueba | 8.2.2 Measuring tools and test equipment |
| 8.2.3 Protección contra choque eléctrico | 8.2.3 Protection against electric shock |
| 8.2.3.1 Dedo y aguja de prueba | 8.2.3.1 Finger and needle test |
| 8.2.3.2 Flechas de perillas y similares | 8.2.3.2 Knobs axles and similar |
| 8.2.3.3 Falla eventual de aislamiento | 8.2.3.4 Eventual failure of insulation |
| 8.2.3.4 Construcción de agarraderas | 8.2.3.4 Construction of handles |
| 8.2.3.5 Riesgo de capacitores cargados | 8.2.3.5 Risk of charged capacitors |
| 8.2.4 Arranque de aparatos operados por motor | 8.2.4 Startup of motor operated units |
| 8.2.4.1 Arranque de motores | 8.2.4.1 Startup of motors |
| 8.2.4.2 Corriente de arranque | 8.2.4.2 Startup current |
| 8.2.4.3 Protectores de sobrecarga | 8.2.4.3 Protection against overloads |
| 8.2.5 Potencia de entrada | 8.2.5 Input Power |
| 8.2.5.1 Desviaciones permitidas en potencia | 8.2.5.1 Allowed deviations in power |
| 8.2.5.2 Corriente de entrada | 8.2.5.2 Input current |
| 8.2.6 Calentamiento | 8.2.6 Overheating |
| 8.2.6.1 Incrementos de temperatura | 8.2.6.1 Temperature Increments |
| 8.2.6.2 Condiciones de descarga térmica | 8.2.6.2 Thermal discharge conditions |
| 8.2.6.3 Tensiones desfavorables en aparatos operados por motor | 8.2.6.3 Unfavorable voltages in motor operated units |
| 8.2.6.4 Tensiones desfavorables en aparatos combinados | 8.2.6.4 Unfavorable voltages in combined units |
| 8.2.6.5 Tiempos nominales de operación | 8.2.6.5 Nominal times of operation |
| 8.2.6.6 Incremento de temperatura permisible | 8.2.6.6 Allowable increments of temperature |
| 8.2.7 Condiciones de operación bajo sobrecarga de aparatos con elementos calefactores | 8.2.7 Conditions for operating overload units with heating elements |
| 8.2.7.1 Aparatos con elementos calefactores | 8.2.7.1 Units with heating elements |
| 8.2.7.2 Preparación de la muestra y comprobación de límites de sobrecarga | 8.2.7.2 Sample preparation and proof of overload limits |
| 8.2.8 Aislamiento eléctrico y corriente de fuga a la temperatura de operación | 8.2.8 Electrical insulation and loss of current at operating temperature |
| 8.2.8.1 Condiciones generales | 8.2.8.1 General conditions |
| 8.2.8.2 Corriente de fuga | 8.2.8.2 Current loss |
| 8.2.9 Resistencia a la humedad | 8.2.9 Resistance to humidity |
| 8.2.9.1 Cámara de humedad | 8.2.9.1 Humidity Chamber |
| 8.2.10 Resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica y corriente de fuga (en frío) | 8.2.10 Insulation resistance, dielectric rigidness and current loss (in cold) |
| 8.2.10.1 Resistencia de aislamiento | 8.2.10.1Insulation resistance |
| 8.2.10.2 Prueba de rigidez dieléctrica | 8.2.10.2Dielectric rigidness test |
| 8.2.10.3 Corriente de fuga | 8.2.10.3Current loss |
| 8.2.11 Condiciones anormales de operación | 8.2.11 Abnormal operating conditions |
| 8.2.11.1 Condiciones generales. | 8.2.11.1General conditions |
| 8.2.11.2 Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada | 8.2.11.2Heating tests without adequate thermal discharge |
| 8.2.11.3 Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada con variación de tensión | 8.2.11.3Heating tests without adequate thermal discharge with voltage variation |
| 8.2.11.4 Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada y controles de temperatura en cortocircuito | 8.2.11.4Heating tests with adequate thermal discharge and temperature controls in electric short |
| 8.2.11.5 Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada | 8.2.11.5Heating test with adequate thermal discharge |
| 8.2.11.6 Límites de temperatura en aparatos operados por motor | 8.2.11.6Temperature limits in motor operated units |
| 8.2.12 Estabilidad y riesgo de lesiones por operación mecánica | 8.2.12 Stability and risk of injury form mechanical operation |
| 8.2.12.1 Prueba de riesgos mecánicos | 8.2.12.1Test of mechanical risks |
| 8.2.13 Construcción | 8.2.13 Construction |
| 8.2.13.1 Posiciones de uso normal | 8.2.13.1Posicions for normal use |
| 8.2.13.2 Ajuste de tensiones | 8.2.13.2Voltage adjustment |
| 8.2.13.3 Ajuste del termostato | 8.2.13.3Thermostat adjustment |
| 8.2.13.4 Aislamiento eléctrico adecuado | 8.2.13.4Adecuate electrical insulation |
| 8.2.13.5 Prueba de fuerza axial en manijas, perillas y similares | 8.2.13.5Test of axial force in handles, knobs and similar |
| 8.2.13.6 Piezas protectoras contra sobrecalentamiento | 8.2.13.6Protective pieces against overheating |
| 8.2.13.7 Flexión de elementos calefactores. | 8.2.13.7Flexion of heating elements |
| 8.2.13.8 Instalación adecuada de conexiones eléctricas | 8.2.13.8Adecuate installation of electrical connections |
| 9. Criterios de aceptación | 9. Acceptance criteria |
| 9.1 Eficiencia energética | 9.1 Energy Efficiency |
| 9.2 Seguridad al usuario | 9.2 User Safety |
| 10. Etiquetado e Información comercial | 10. Labeling and commercial information |
| 10.1 Etiquetado de Eficiencia Energética | 10.1 Labeling of Energy Efficiency |
| 10.1.1 Permanencia | 10.1.1 Permanence |
| 10.1.2 Ubicación | 10.1.2 Location |
| 10.1.3 Información | 10.1.3 Information |
| 10.1.4 Dimensiones | 10.1.4 Dimensions |
| 10.1.5 Distribución de la información y colores | 10.1.5 Distribution of information and colors |
| 10.2 Información Comercial | 10.2 Commercial information |
| 11. Verificación y vigilancia | 11. Verification and oversight |
| 12. Evaluación de la conformidad | 12. Evaluation of compliance |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| 15. Transitorios | 15. Transitional Articles |
| Apéndice A | Appendix A |
| Apéndice B | Appendix B |
| Apéndice C | Appendix C |
| Apéndice D | Appendix D |
| Apéndice E | Appendix E |
| Apéndice F | Appendix F |
| Apéndice G | Appendix G |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| La presente Norma Oficial Mexicana establece la actualización del método de prueba y los valores de la Relación de Eficiencia Energética (REE) para acondicionadores de aire tipo cuarto, ambos han sido fijados como resultado de los avances tecnológicos y las condiciones actuales del mercado nacional e internacional. | This Official Mexican Standard establishes the updating of the testing method and the values of the Energy Efficiency Ratio (EER) for room air conditioners; both have been set as a result of the advances in technology and the current conditions in national and international markets. |
| Por otra parte, a la presente Norma Oficial Mexicana se incorporan requisitos de seguridad al usuario; lo anterior integrado a la eficiencia energética, permite proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente, así como la preservación de los recursos naturales. | On the other hand, requirements for user safety have been incorporated into this Official Mexican Standard; with the preceding integrated to the energy efficiency, allows the protection and promotion of improving the environment, as well as the preservation of natural resources. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los métodos de prueba de la Relación de Eficiencia Energética (REE), así como las especificaciones de seguridad al usuario y los métodos de prueba aplicables para verificar dichas especificaciones. Asimismo, establece el tipo de información que debe llevar la etiqueta de Eficiencia Energética, que adicionalmente al marcado, deben de llevar los aparatos objeto de esta norma que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. | This Official Mexican Standard establishes the specifications and test methods of the Energy Efficiency Ratio (EER), as well as the specifications of user safety and the test methods applicable for verification of said specifications. Also, it establishes the kind of information that should be included in the Energy efficiency label, which additionally to the markings, must be on the units that are the object of this standard and are commercially traded within the territory of the Mexican United States. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Sphere of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana aplica a los acondicionadores de aire tipo cuarto nuevos, con o sin calefacción, con condensador enfriado por aire y con capacidades de enfriamiento hasta de 10 600 watts, nacionales y extranjeros que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. No aplica para acondicionadores de aire tipo cuarto divididos. | This Official Mexican standard applies to new room type air conditioners, with or without heaters, with condenser cooled by air and with cooling capacity of up to 10,600 watts, Mexican or foreign that are commercially traded within the Mexican United States. It does not apply to air conditioners of divided1 room type. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana debe de consultarse y aplicarse las siguientes normas oficiales mexicanas: | For the correct application of this Official Mexican Standard the following Official Mexican Standards should be consulted: |
| - NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. | - NOM-008-SCFI-2002, General system of units of measure, published in the Official Daily of the Federation on November 27 2002. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para efectos de esta Norma se establecen las siguientes definiciones. Cuando se usen los términos tensión y corriente debe entenderse que se trata de magnitudes eléctricas y de valores eficaces (raíz cuadrática media, rcm). | For the purpose of this Standard the following definitions are established. When the terms voltage and current are used it must be understood that the meaning relates to electrical magnitudes and of effective values (root mean squared RMS.) |
| Donde se utilice el término motor, incluye también a las unidades de accionamiento magnético. | Where the term motor is utilized, it also includes units with magnetic drives. |
| 4.1 Acondicionador de aire tipo cuarto | 4.1 Room type air conditioner |
| Aparato diseñado para extraer calor y humedad del aire de un cuarto cerrado, que se instala a través de una ventana o pared externa, pudiendo también contar con medios para ventilación, extracción y calefacción de aire. | Appliance designed to extract heat and humidity from a closed room, that it is installed through a window or external wall, being able to also include means for ventilation, extraction and heated air. |
| 4.2 Acondicionador de aire tipo cuarto consola | 4.2 Room console type air conditioner |
| Se refiere al acondicionador de aire que está diseñado para instalarse a través de las paredes y a nivel de piso. Cuentan con la misma configuración de componentes internos que el resto de acondicionadores de aire tipo cuarto, teniendo la característica de no contar con ranuras laterales. | It refers to an air conditioner that is designed to be installed through walls at floor level. They have the same configuration of internal components than the rest of room type air conditioners, with the unique characteristic of not having lateral slots2. |
| 4.3 Acondicionador de aire tipo cuarto dividido | 4.3 Divided room type air conditioner |
| Se refiere al acondicionador de aire en el cual la unidad condensadora y la unidad evaporadora se encuentran ensambladas dentro de gabinetes separados. | It refers to air conditioning appliances, where the condenser unit and the evaporator unit are assembled within separate cabinets |
| 4.4 Aislamiento principal | 4.4 Main insulation |
| Aislamiento que se aplica a las partes vivas para asegurar protección principal contra los choques eléctricos. | Insulation that is applied to live parts to ensure the foremost protection against electrical shocks. |
| 4.5 Aislamiento reforzado | 4.5 Reinforced Insulation |
| Es un sistema de aislamiento simple aplicado a las partes vivas, el cual proporciona un grado de protección contra choque eléctrico equivalente a un aislamiento doble bajo las condiciones especificadas en esta Norma. | It is a simple system of insulation that is applied to live parts, that provides a grade of protection against electrical shock equivalent to double insulation under specified conditions in this Standard. |
| El término "Sistema de aislamiento" no implica que el aislamiento deba ser una pieza homogénea, éste puede comprender varias capas que no puedan ser probadas individualmente como aislamiento suplementario o principal. | The term “System of Insulation” does not imply that the insulation must be a homogeneous part; it may contain various layers that cannot be tested individually as a supplementary or main insulation. |
| 4.6 Aislamiento suplementario (aislamiento de protección) | 4.6 Supplementary insulation (protection insulation) |
| Es un aislamiento independiente, provisto además del aislamiento principal, a manera de garantizar protección contra choque eléctrico, en la eventualidad de falla del aislamiento principal. | It is an independent insulation, in addition to the main insulation, so that it guaranties protection against electrical shock, in the event that the main insulation failed. |
| 4.7 Aparato | 4.7 Unit (appliance) |
| Se refiere a los acondicionadores de aire tipo cuarto que se indican en el capítulo 2. | It refers to the room type air conditioners shown in chapter 2. |
| 4.8 Aparato clase 0 | 4.8 Class 0 Unit |
| Es un aparato que tiene un aislamiento principal, pero no doble aislamiento reforzado en todas sus partes y sin provisión para conectar la tierra. Los aparatos clase 0 pueden ser: | It is an appliance that has a main insulation; but not double insulation reinforced in all its parts and without grounding. Class 0 units can be: |
| - Con envolvente aislante. Es un aparato que tiene gabinete de material aislante, el cual puede formar una parte o el total del aislamiento principal. | - With surrounding insulation. It is a unit that has a cabinet with non-conductive material, which can be part or whole of the main insulation. |
| - Si un aparato con gabinete de material aislante tiene provisión para partes internas aterrizadas, éste debe considerarse como clase 0I o clase I. | - If an appliance with a non-conductive material has also has provisions for grounded internal parts, it must be considered as class 0I or class I. |
| - Con envolvente metálico. Es un aparato que tiene un gabinete metálico que esté separado de las partes vivas por un aislamiento principal. | - With metallic surrounding. It is a unit that has a metallic cabinet that is separate from live parts by the use of a primal insulation. |
| Los aparatos clase 0, pueden tener partes con aislamiento doble o con aislamiento reforzado, o partes que operen con tensiones de seguridad extrabajas. | Class 0 units, can have parts with double insulation or with reinforced insulation, or parts that operate with extra low security voltages. |
| 4.9 Aparato clase 0I | 4.9 Class 0I appliance |
| Son los aparatos que reúnen las características siguientes: | Are units that meet the following characteristics: |
| - Como mínimo con aislamiento principal en todas sus partes. | - As a minimum with primal insulation in all of its parts. |
| - Provisto con una terminal para tierra, con un cable de alimentación sin conductor para tierra. | - Furnished with a grounding terminal, with a feeding cable without grounding. |
| 4.10 Aparatos clase I | 4.10 Class I appliance |
| Son los aparatos que reúnen las características siguientes: | Are units that meet the following characteristics: |
| - Como mínimo con aislamiento principal en todas sus partes. | - As a minimum with primal insulation in all of its parts. |
| - Provisto con una terminal de tierra o contacto de tierra. | - Furnished with a grounding terminal or grounding contact. |
| - Si están diseñados para conectarse por medio de un cable de alimentación provistos con una entrada con contacto de tierra, o con cable de alimentación no retirable con conductor a tierra y una clavija con contacto de tierra. | - If they are designed to be connected by a feeding cable furnished with a ground opening, or a non removable feeding cable with a grounding conductor and electrical plug with a grounding contact. |
| 4.11 Aparatos clase II | 4.11 Class II appliance |
| Son los aparatos en los cuales la protección contra choque eléctrico, no se basa únicamente en el aislamiento principal, pero en los cuales se proveen con precauciones adicionales de seguridad, tal como un aislamiento doble o aislamiento reforzado y sin provisión para conectar a tierra. | Are units in which the protection against electric shock, are not based only on the primal insulation; but are furnished with additional security precautions, such as double insulation or reinforced insulation and without the provision to connect to ground. |
| Tales aparatos pueden ser uno de los tipos siguientes: | Such units can be of the following types: |
| 1) Con envolvente aislante.- Es un aparato que tiene un gabinete de material aislante durable y prácticamente continuo, el cual envuelve todas las partes metálicas, con excepción de algunas partes metálicas pequeñas, como placa de datos, tornillos y remaches, las cuales quedan aisladas de las partes vivas con un aislamiento reforzado como mínimo. | 1) With surrounding insulation.- It is a unit that has a cabinet with a durable insulating material and is practically continuous, which surrounds all metallic parts, with the exception of some small metallic parts, such as the data plaque, screws and rivets, which are isolated from live parts with a reinforced insulation as a minimum. |
| 2) Con envolvente metálico.- Es un aparato que tiene un gabinete metálico prácticamente continuo, en el cual se usa en todas sus partes un aislamiento doble, excepto para aquellas partes donde se usa aislamiento reforzado, porque la aplicación de un aislamiento doble es impracticable. | 2) With metallic surrounding. It is a unit that has a metallic cabinet that is practically continuous, in which double insulation is used in all of its parts, except for those parts where reinforced insulation is used, because the use of double insulation is impractical. |
| 3) Con envolvente combinado.- (Aislante-metálico). Es una combinación de los tipos 1) y 2). | 3) With combined surrounding.- (Metallic insulation). It is a combination of type 1) and 2). |
| El gabinete de un aparato clase II de envolvente aislante, puede formar una parte o la totalidad del aislamiento suplementario o del aislamiento reforzado. Si un aparato con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado tiene en todas sus partes una provisión para tierra, se debe clasificar como clase I o clase 0I. Los aparatos clase II pueden tener partes operando a tensiones de seguridad extrabajas. | The cabinet of a class II unit with surrounding insulation can be a part of or can be a total of a supplementary insulation or reinforced insulation. If an appliance with double insulation and/or reinforced insulation has in all of its parts a provision for grounding, it must be classified as class I or class 0I. Class II units can have parts operating at extra low safety voltages. |
| 4.12 Aparatos clase III | 4.12 Class III Appliances |
| Son los aparatos en los cuales la protección contra choque eléctrico, se basa en la alimentación a tensión de seguridad extrabaja y en los cuales, no se generan tensiones mayores que las tensiones de seguridad extrabajas. | Are units in which the protection against electrical shock, is based on the input of extra low voltage and in which, no voltages are generated that exceed the extra low safety voltage. |
| Los aparatos diseñados para ser operados a tensiones de seguridad extrabajas y que tengan circuitos internos que operen a tensiones diferentes de las tensiones de seguridad extrabajas, no se incluyen en esta clase. | Units that are designed to be operated at extra low safety voltages and have internal circuits that operate at different voltages than extra low safety voltages are not included in this class. |
| 4.13 Calorímetro de cuarto | 4.13 Room Calorimeter |
| Instalación utilizada para la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) en los aparatos objeto de esta Norma, la cual consiste en un cuarto dividido por una pared en dos compartimentos, denominados lado interno y lado externo. | Installation used to determine the Energy Efficiency Ratio (EER) in the units encompassing this standard, which consists of dividing a room with a wall into two compartments, called internal side and external side. |
| En dichos compartimentos se establecen las condiciones de temperatura y humedad que se requieren para la prueba. El calorímetro de cuarto puede ser tipo ambiente balanceado o calibrado. | In such compartments, the conditions for temperature and humidity required for testing are established. The calorimeter of the room can be of balanced or calibrated environment type. |
| 4.14 Carga normal | 4.14 Normal Load |
| Es la carga que debe aplicarse a un aparato operado por motor, de tal forma que el esfuerzo impuesto corresponda a aquel que ocurre bajo condiciones de uso normal, teniendo en cuenta cualquier indicación de operación a corto tiempo o intermitente, con los elementos calefactores operando como en uso normal, si lo hay. | It is the load that must be applied to a unit that is operated by a motor in such a way that the stress imposed corresponds to one that takes place under normal conditions, taking into account any indication of short term or intermittent operation, with the heating elements operating as in normal use, if they were to be present. |
| 4.15 Ciclo inverso | 4.15 Inverted cycle |
| Se refiere al ciclo inverso del acondicionador de aire, mediante el cual el mismo puede operar como un calefactor. | It refers to an inverted cycle of an air conditioner, in which the same unit can operate as a heating unit. |
| 4.16 Claro | 4.16 Space |
| Es la distancia más corta entre dos partes conductoras o entre una parte conductora y la superficie envolvente del equipo, medida a través de aire. | It is the shortest distance between two conductive parts or between one conductive part and the equipment surrounding surface, measured through the air. |
| La superficie envolvente es la superficie exterior del gabinete, considerando también aquella en la que fue colocada una lámina metálica delgada en contacto con superficies accesibles de material aislante. | The surrounding surface is the exterior surface of the cabinet, considering also that in which a thin metallic laminate is placed in contact with surfaces of insulating material that are accessible. |
| 4.17 Corriente nominal | 4.17 Nominal current |
| Es la corriente a tensión nominal especificada en el aparato por el fabricante. | It is the current at nominal voltage that is specified in the unit by the manufacturer. |
| 4.18 Cuerpo | 4.18 Body |
| El término "cuerpo" incluye: todas las partes metálicas accesibles, flechas de manija, perillas, asas y partes similares, así como todas las superficies accesibles de material aislante que para propósitos de prueba se cubren con láminas delgadas; no incluye las partes metálicas no accesibles. | The term “body” includes: all accessible metallic parts, hand driven axels, knobs, handles and similar parts, as well as all accessible surfaces of insulating material that for testing purposes are covered with thin laminates; it does not include metallic parts that are not accessible. |
| 4.19 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire | 4.19 Total net cooling effect of an air conditioner |
| Es la capacidad total disponible de un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, en W. | It is the total available capacity of an air conditioner to remove heat from an enclosed space, in W. |
| 4.20 Flujo de calor fugado | 4.20 Lost heat flow |
| Se refiere al flujo de calor que se transfiere a través de paredes, techos y pisos de los compartimentos del calorímetro, en W. | It refers to the flow of heat that is transferred through walls, ceilings and floors of the calorimeter compartments, in W. |
| 4.21 Frecuencia nominal | 4.21 Nominal frequency |
| Es la frecuencia especificada en el aparato por el fabricante. | It is the frequency of the unit specified by the manufacturer. |
| 4.22 Herramienta | 4.22 Tools |
| Para el propósito de esta Norma, es un desarmador (destornillador) o cualquier otro objeto que pueda usarse para accionar un tornillo o medio similar de fijación. | For the purpose of this standard, it is a screwdriver or any other object that can be used to actuate a screw or similar mean of attachment. |
| 4.23 Igualador de presiones | 4.23 Pressure equalizer |
| Se refiere al aparato cuya función es igualar las presiones en los compartimentos del calorímetro, haciendo fluir aire en la dirección necesaria para equilibrar la presión. | It refers to the apparatus which function is to even out the pressure at the calorimeter compartments, allowing air to flow in the necessary direction to balance the pressure. |
| 4.24 Intervalo de tensiones nominales | 4.24 Nominal voltage interval |
| Es el intervalo de tensiones especificado por el fabricante, expresado por sus límites superior e inferior. | It is the voltage interval specified by the manufacturer, expressed by its superior and inferior limits. |
| 4.25 Medio ambiente | 4.25 Environment |
| Se refiere al ambiente externo del calorímetro tipo calibrado. | It refers to the external environment of the calorimeter of the calibrated type. |
| 4.26 Medio circundante | 4.26 Surrounding environment |
| Se refiere al medio que se encuentra en la cámara de aire que rodea a los compartimentos del calorímetro tipo ambiente balanceado. | It refers to the environment that is found in the air chamber that surrounds the compartments of the calorimeter of a balanced environment type. |
| 4.27 Operación continua | 4.27 Continuous operation |
| Es la operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada durante un periodo ilimitado. | It is the operation under normal load or in accordance with the conditions of adequate thermal discharge during an unlimited period. |
| 4.28 Operación intermitente | 4.28 Intermittent operation |
| Es la operación de una serie de ciclos idénticos especificados, estando cada ciclo compuesto de un periodo de operación bajo carga normal, o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, seguido por un periodo de reposo con el aparato trabajando a carga mínima o totalmente desconectado. | It is the operation of a series of specified identical cycles, being each cycle composed of a period under normal load, or in accordance with the conditions of adequate thermal discharge, followed by a resting period with the unit working at minimal load or totally disconnected. |
| 4.29 Ranura lateral | 4.29 Lateral slot |
| Son las ranuras que se ubican en la parte exterior del costado del gabinete del acondicionador. Su finalidad es la de mejorar la circulación del aire en la parte del condensador. El aparato que no tiene ranuras laterales está diseñado para instalarse a través de una pared, a diferencia del que cuenta con ellas, el cual se coloca en una ventana. | These are the slots that are located on the flank of the side of the air conditioner cabinet. Its purpose is to improve the air circulation at the condenser. The unit that does not have lateral slots is designed to be installed through a wall, opposed to a unit that does have lateral slots, that is meant to be installed in a window. |
| 4.30 Relación de Eficiencia Energética (REE) | 4.30 Energy Efficiency Ratio (EER) |
| Especifica la eficiencia energética de un acondicionador de aire tipo cuarto y se determina dividiendo el valor del efecto neto de enfriamiento en el lado interno, en W, entre el valor de la potencia eléctrica de entrada, en W, estos dos valores se obtienen de la prueba de eficiencia energética en un calorímetro de cuarto y se expresa en W/W. | Specifies the energy efficiency of a room type air conditioner and it is determined by dividing the value of the net cooling effect in its internal side, in W, by the value of the electrical power input , in W, these two values are obtained from the energy efficiency test in a room calorimeter and it is expressed in W/W. |
| 4.31 Tensión de seguridad extrabaja | 4.31 Extra low safety voltage |
| Es una tensión nominal entre conductores y entre conductores y tierra que no exceda de 42 V o en caso de circuitos trifásicos que no excedan de 24 V entre conductores y neutro, la tensión sin carga del circuito que no exceda de 50 V y 29 V, respectivamente. | It is a nominal voltage between conductors and between conductors and ground, not to exceed 42 V or in the case of three phase circuits, not to exceed 24 V between conductor and neutral, the voltage without circuit load must not exceed 50 V and 29 V, respectively. |
| Cuando una tensión de seguridad extrabaja se obtiene de una fuente principal con tensión más elevada, la obtención se hace a través de un transformador de seguridad o convertidor de devanados separados. Los límites de tensión están basados en la suposición de que el transformador de seguridad está alimentado a su tensión nominal. | When an extra low safety voltage is obtained from a principal source with a higher voltage, the obtainment is achieved through a safety transformer or a separate winding converter. The voltage limits are based on the assumption that the safety transformer is supplied at its nominal voltage. |
| 4.32 Tensión nominal | 4.32 Nominal voltage |
| Es el valor de la tensión o intervalo de tensiones de la red eléctrica que el fabricante asigna al aparato para su alimentación y operación. | Is the value of the voltage or voltage intervals from the electrical grid that the manufacturer assigns to the unit for its power supply and operation. |
| 4.33 Termostato | 4.33 Thermostat |
| Es un dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación puede ser fija o ajustable y que en uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él dentro de ciertos límites, abriendo y cerrando un circuito automáticamente. | It is a device that senses temperature, in which the temperature can be fixed or adjustable and that at its normal use, maintains the temperature of the unit or parts within the unit at certain limits, opening and closing a circuit automatically. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| Los acondicionadores de aire tipo cuarto con o sin calefacción se clasifican, por su capacidad de enfriamiento en Watts térmicos y sus características específicas de diseño, como sigue: | Room type air conditioners with or without heating capacity are classified, by their cooling capacity in thermal Watts and by their specific design characteristics, as follows: |

| TIPO | CLASE | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, en Wt |
| --- | --- | --- |
| sin ciclo inverso y con ranuras laterales | 1 2 3 4 5 | menor o igual a 1 758 mayor a 1 759 hasta 2 343 mayor a 2 344 hasta 4 101 mayor a 4 102 hasta 5 859 mayor a 5 860 hasta 10 600 |
| sin ciclo inverso y sin ranuras laterales | 6 7 8 9 10 | menor o igual a 1 758 mayor a 1 759 hasta 2 343 mayor a 2 344 hasta 4 101 mayor a 4 102 hasta 5 859 mayor a 5 860 hasta 10 600 |
| con ciclo inverso y con ranuras laterales | 11 13 | menor o igual a 5 859 mayor a 5 860 hasta 10 600 |
| con ciclo inverso y sin ranuras laterales | 12 14 | menor o igual a 4 101 de 4 102 a 10 600 |

| TYPE | CLASS | COOLING CAPACITY, in Wt |
| --- | --- | --- |
| without inverted cycle and with lateral slots | 1 2 3 4 5 | smaller or equal to 1,758 greater than 1,759 up to 2,343 greater than 2,344 up to 4,101 greater than 4,102 up to 5,859 greater than 5,860 up to 10,600 |
| without inverted cycle and without lateral slots | 6 7 8 9 10 | smaller or equal to 1,758 greater than 1,759 up to 2,343 greater than 2,344 up to 4,101 greater than 4,102 up to 5,859 greater than 5,860 up to 10,600 |
| with inverted cycle and with lateral slots | 11 13 | smaller or equal to 5,859 greater than 5,860 up to 10,600 |
| with inverted cycle and without lateral slots | 12 14 | smaller or equal to 4,101 from 4,102 to 10,600 |

| Nota 1: Ver equivalencia en unidades inglesas en la tabla A del Apéndice F. | Note 1: See equivalence in English units in table A of Appendix F. |
| --- | --- |
| Nota 2: Los acondicionadores de aire del tipo cuarto consola, se deben ubicar según su capacidad de enfriamiento dentro de las clases 6 a 10, si no tienen ciclo inverso y dentro de las clases 12 y 14 si tienen ciclo inverso. | Note 2. Console room type air conditioners must be located according to their cooling capacity within classes 6 thru 10, if they do not have inverted cycle and within classes 12 and 14 if they do have inverted cycle. |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| 6.1 Eficiencia energética | 6.1 Energy Efficiency |
| La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de esta Norma, se especifica por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE). | The energy efficiency of the air conditioners contained in this Standard, are specified by the value of their Energy Efficiency Ratio (EER). |
| Los aparatos sujetos al cumplimiento de esta Norma, deben tener un valor de REE mayor o igual que los valores especificados en la tabla 1. | The units that are subject to the adherence of this Standard, must have a REE value greater or equal to the values specified in table 1. |
| El fabricante debe marcar en la etiqueta el valor de la REE en W/W, el cual no debe ser menor del valor especificado en la tabla 1 correspondiente a la clase del aparato. | The manufacturer must indicate in the label the value of the REE in W/W, which must not be less than the value specified in table 1 corresponding to the class of the unit. |

TABLA 1.- Valores de la Relación de Eficiencia Energética

| Clase | REE en Wt/We |
| --- | --- |
| 1 | 2,84 |
| 2 | 2,84 |
| 3 | 2,87 |
| 4 | 2,84 |
| 5 | 2,49 |
| 6 | 2,64 |
| 7 | 2,64 |
| 8 | 2,49 |
| 9 | 2,49 |
| 10 | 2,49 |
| 11 | 2,64 |
| 12 | 2,49 |
| 13 | 2,49 |
| 14 | 2,34 |

TABLE 1.- Values of the Energy Efficiency Ratio

| Class | REE in Wt/We |
| --- | --- |
| 1 | 2.84 |
| 2 | 2.84 |
| 3 | 2.87 |
| 4 | 2.84 |
| 5 | 2.49 |
| 6 | 2.64 |
| 7 | 2.64 |
| 8 | 2.49 |
| 9 | 2.49 |
| 10 | 2.49 |
| 11 | 2.64 |
| 12 | 2.49 |
| 13 | 2.49 |
| 14 | 2.34 |

| Nota: Ver equivalencia en unidades inglesas en la tabla B del Apéndice F. | Note: See equivalence in English units in table B of Appendix F. |
| --- | --- |
| Para determinar los valores de REE de los acondicionadores de aire objeto de esta Norma, se debe aplicar únicamente el método de prueba descrito en el inciso 8.1. | To determine the values of the EER of the air conditioners contained in this Standard, one must apply only the test method described in subsection 8.1. |
| 6.2 Seguridad al usuario | 6.2 User safety |
| Los aparatos deben ser diseñados y construidos de tal forma que en uso normal, funcionen con seguridad sin provocar daños a personas o al área que lo rodea, aun en el caso de un descuido como puede ocurrir en uso normal. | The units must be designed and constructed in such a way that in normal use will function safely without setting off any danger to persons or to the surrounding area, even in the case of negligence that could occur at normal use. |
| 6.2.1 Bajo ninguna circunstancia deben emplearse materiales que contengan asbesto en la construcción de estos aparatos. | 6.2.1 Under no circumstances, must the materials containing asbestos be used in the construction of these units. |
| 6.2.2 Las pruebas deben efectuarse en una muestra simple como se entregue, la cual debe soportar todas las pruebas establecidas en el inciso 8.2. | 6.2.2 Test must take place in a simple sample as it is delivered, and shall support all tests established in subsection 8.2. |
| 6.2.3 Antes de iniciar las pruebas, el aparato se opera a tensión nominal con el objeto de verificar su funcionamiento, de acuerdo a lo indicado en el inciso 8.2. | 6.2.3 Before starting the tests, the unit is operated at nominal voltage with the purpose of verifying its functionality, according to what is indicated in subsection 8.2. |
| 6.2.4 Las pruebas se efectúan con el aparato o cualquier parte móvil de éste, colocados en la posición más desfavorable que pueda ocurrir un uso normal. | 6.2.4 Tests are performed with the unit or any of its moving parts, placed in the most unfavorable position that can occur in normal use. |
| 6.2.5 Si los resultados de las pruebas están influenciadas por la temperatura del medio ambiente, la temperatura del laboratorio, en general, debe mantenerse a 23° ± 2°C. | 6.2.5 If the results of the tests are influenced by the environmental temperature, the temperature of the laboratory must be kept at 23o ± 2oC. |
| 6.2.6 Los aparatos se prueban con corriente alterna a frecuencia nominal. Los aparatos diseñados para más de una tensión nominal, deben probarse a la tensión más desfavorable, los aparatos diseñados para uno o más intervalos de tensiones nominales, deben probarse a la tensión más desfavorable dentro del intervalo correspondiente. | 6.2.6 Units are tested using alternating current at nominal frequency. Units designed for more than one nominal voltage, must be tested at the most unfavorable voltage, units designed for one or more intervals of nominal voltages, must be tested at the most unfavorable voltage within the corresponding interval. |
| Cuando se especifique que la tensión de alimentación es igual a la tensión nominal multiplicada por un factor, para aparatos operados con motor marcados con un intervalo de tensiones nominales, la tensión de alimentación es igual a: | When it is specified that the input voltage is equal to the nominal voltage multiplied by a factor, for units driven by a motor marked with an interval of nominal voltages, the input voltage is equal to: |
| - El límite superior del intervalo de tensiones nominales multiplicado por este factor si es mayor de uno. | - The upper limit of the interval of nominal voltages multiplied by this factor if it higher than one. |
| - El límite inferior del intervalo de tensiones nominales multiplicado por este factor si es menor de uno. | - The lower limit of the interval of nominal voltages multiplied by this factor if it is lower than one. |
| En donde se haga referencia a la máxima o mínima potencia de entrada, la potencia nominal relativa al límite superior o al límite inferior del intervalo de tensiones nominales, respectivamente, es la que debe considerarse. | Where the maximum or minimum power input is referenced, the nominal power relative to the upper limit or to the lower limit of the interval of nominal voltages, respectively, is the one that should be considered. |
| Si un aparato con calefacción que no incorpora un motor está diseñado para un intervalo de tensiones nominales, el límite superior de ese intervalo debe ser la tensión más desfavorable dentro del intervalo. Si el aparato incorpora un motor o está diseñado para más de una tensión nominal o un intervalo de tensiones nominales, debe ser necesario hacer alguna de las pruebas a los valores mínimos, medio y máximo de la tensión nominal o del intervalo de tensiones nominales con el fin de establecer la tensión más desfavorable. | If a heating unit that does not incorporate a motor is designed for an interval of nominal voltages, the upper limit of that interval must be the most unfavorable voltage within the interval. If the unit incorporates a motor or is designed for more than one nominal voltage or an interval of nominal voltages, it must be necessary to do some tests at minimum values, medium values and maximum values of the nominal voltage or of the interval of nominal voltages with the intent to establish the most unfavorable voltage. |
| 6.2.7 Los aparatos para los cuales se disponga de accesorios o calefacción alternativos, se prueban con aquellos accesorios o elementos que den los resultados más desfavorables, siempre y cuando éstos se encuentren dentro de las especificaciones del fabricante. | 6.2.7 Units in which accessories or alternative heaters are present are tested with those accessories or elements that will give the most unfavorable results, if and when those results are within the manufacturers specifications. |
| 6.2.8 Si en uso normal el elemento calefactor no puede ser operado a menos que el motor esté funcionando, el elemento se prueba con el motor funcionando. | 6.2.8 If at normal use the heating element cannot be operated unless the motor is functioning, the element is tested while the motor is functioning. |
| 6.2.9 Los aparatos provistos con un control, un termostato, un regulador o similar, se prueban con esos controles ajustados en su posición más desfavorable si es que el ajuste puede ser efectuado por el usuario. | 6.2.9 Units that come with a control, a thermostat, a regulator or similar, are tested with those controls adjusted at their most unfavorable position if the adjustment can be made by the user. |
| Si el medio de ajuste del control es accesible sin la ayuda de una herramienta, este requisito se aplica ya sea, si el ajuste puede ser alterado manualmente o bien con la ayuda de una herramienta; si el medio de ajuste no es accesible sin la ayuda de una herramienta, este requisito se aplica solamente si el ajuste puede ser alterado manualmente. | If the means to adjust the control is accessible without the need of a tool, this requirement is applicable given, if the adjustment can be altered manually or with the use of a tool; if the means of adjustment is not accessible without the use of a tool, this requirement applies only if the adjustment can be altered manually. |
| Un sello apropiado se considera que evita la alteración del ajuste por el usuario. | A proper seal is considered to avoid alteration to the adjustment from the user. |
| 6.2.10 En lo posible, los aparatos para empotrar deben instalarse de acuerdo con las instrucciones provistas por el fabricante. | 6.2.10 When possible, embedded units must be installed in accordance with the instructions provided by the manufacturer. |
| 6.2.11 Los aparatos diseñados para ser alimentados por medio de un cable o cordón flexible, son probados con el cable o cordón flexible, apropiado conectado al aparato. | 6.2.11 Units designed to be powered by a flexible wire or cable, are tested with the flexible wire or cable, appropriately connected to the unit. |
| 6.2.12 Para aparatos con calefacción, cuando se especifique que el aparato debe ser conectado a una tensión tal que la potencia de entrada sea mayor que la potencia nominal, la tensión se aplica solamente a los elementos calefactores sin coeficientes (para la resistencia) de temperatura positiva apreciable. Para otros elementos calefactores la tensión de prueba se determina de acuerdo al inciso 8.2.6.2. | 6.2.12 For heating units, when specified that the unit should be connected to such a voltage that the input power is larger than the nominal power, the voltage is applied only to the heating elements without any coefficients (for the resistance) of measurable positive temperature. For other heating elements, the testing voltage is determined in accordance to subsection 8.2.6.2. |
| En general, se considera que el coeficiente de temperatura es apreciable si a tensión nominal, la potencia de entrada del aparato en frío difiere por más de 25% de la potencia de entrada a la temperatura de operación. | In general, it is considered that the temperature coefficient is measurable if at nominal voltage, the input power of the unit when cold differs more than 25% of the input power at operating temperature. |
| 6.2.13 Los aparatos clase III se prueban en conjunto con sus transformadores de alimentación si es que éstos se venden normalmente con el aparato. | 6.2.13 Class III units are tested in conjunction with their supplying transformers if these are normally sold with the unit. |
| 6.2.14 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.1, los aparatos deben ser construidos y cubiertos de tal forma que la protección contra contactos accidentales con partes vivas sea adecuada; así, para aparatos clase II con partes metálicas separadas entre partes vivas, debe ser únicamente por aislamiento principal; este requisito se aplica para todas las posiciones del aparato cuando éste está alambrado y operando como en uso normal, aun después de abrir tapas y puertas y quitar partes desmontables. | 6.2.14 For the application of the test indicated in subsection 8.2.3.1, units must be constructed and covered in such a way that the protection against accidental contact with live parts is adequate; thus, for class II units with metallic parts separated from live parts, must only be by their main insulation; this requirement applies to all positions of the unit when this is wired and operating as in normal use, even after opening covers and doors and removing dismountable parts. |
| Las partes que operan tensión de seguridad extra baja que no excedan de 24 V no son consideradas como partes vivas. | Parts that operate at extra low safety voltages that do not exceed 24 V are not considered as live parts. |
| Si un fabricante instruye al usuario en cómo remover una parte durante uso normal o mantenimiento del aparato, tal parte se considera como una parte desarmable aun si se tiene que usar alguna herramienta. | If the manufacturer instructs the user on how to remove a part during normal use or for maintenance of the unit, such part is considered as a separable part, even if it is required to use a tool to remove it. |
| Este requisito excluye el uso de fusibles roscados y cortacircuitos miniatura tipo roscado si ellos son accesibles sin la ayuda de una herramienta. Esto implica que los casquillos utilizados como dispositivos terminales para elementos calefactores desmontables, deban ser de tal forma que prevean el contacto accidental con partes vivas cuando ha sido removido el elemento calefactor. | This requirement excludes the use of threaded fuses and threaded miniature circuit breakers if they are accessible without the need for a tool. This implies that the shells utilized as terminal devices for dismountable heating elements, must be of such form as to avoid any accidental contact with live parts when the heating element has been removed. |
| Las resinas autoendurecedoras no se consideran como compuestos sellantes. | Self-hardening resins are not considered as sealing compounds. |
| 6.2.15 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.2, las flechas de las perillas o botones de operación, manijas, palancas, etc., no deben estar energizadas. | 6.2.15 For the application of the test indicated in subsection 8.2.3.2, the axels of the knobs and operating buttons, handles, levers, etc., must not be energized. |
| 6.2.16 Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.3.3, 8.2.3.4 y 8.2.10.2, las partes separadas de partes vivas por aislamiento doble o aislamiento reforzado, no se consideran como susceptibles de volverse vivas en el caso de una falla de aislamiento; la conexión de partes metálicas accesibles a una terminal o contacto de tierra no elimina la necesidad de realizar estas pruebas. | 6.2.16 For the application of the tests indicated in subsections 8.2.3.3, 8.2.3.4 and 8.2.10.2, the parts that are separated from live parts by double insulation or reinforced insulation, are not considered as susceptible to becoming live in the case of insulation failure; the connection of metal parts accessible to a grounding terminal or contact does not eliminate the need to perform these tests. |
| 6.2.17 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.3, para aparatos que no sean de la clase III, las manijas, palancas y perillas que son sostenidas u operadas en uso normal, no deben quedar energizadas en el caso de una falla eventual del aislamiento. Si estas manijas, palancas y perillas son de metal, deben estar cubiertas adecuadamente por material aislante, o sus partes accesibles deben estar separadas de sus flechas o medios de fijación por un aislamiento suplementario. | 6.2.17 For the application of the test indicated in subsection 8.2.3.3, for units that are not class III, the handles, levers and knobs that are held or operated in normal use, should not remain energized in case of an one time failure of the insulation. If these handles, levers or knobs are made of metal, they should be adequately covered by insulating material, or their accessible parts should be separated from their axles of means of attachment by the use of supplement insulation. |
| 6.2.18 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.4, las agarraderas que en uso normal son continuamente sujetadas por la mano deben ser construidas en forma tal, que cuando se sujetan como en uso normal, el contacto eléctrico accidental entre la mano del operador y las partes metálicas que pueden energizarse en caso de una falla eléctrica, sea improbable. | 6.2.18 For the application of the test indicated in subsection 8.2.3.4, the handles that in normal use are continuously hand held, must be constructed in such a way that, when held as in normal use, the accidental electrical contact between the operator’s hand and the metal parts that can be energized in case of an electrical failure, would be very improbable. |
| 6.2.19 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.5, los aparatos que están diseñados para ser conectados a la fuente de alimentación mediante una clavija, deben ser diseñados de tal manera, que en uso normal no haya riesgo de choque eléctrico por capacitores cargados cuando se tocan las terminales de la clavija. | 6.2.19 For the application of the test indicated in subsection 8.2.3.5, the units that are designed to be connected to an energy source by means of a plug, must be designed in such a way that in normal use there wouldn’t be a risk of electrical shock by charged capacitors when the terminals of the plug are touched. |
| 6.2.20 Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.4.1, 8.2.4.2 y 8.2.4.3, los motores deben arrancar en todas las condiciones de carga normal que existan durante su uso. Los interruptores de arranque automático o centrífugos deben operar adecuadamente y sin falso contacto. | 6.2.20 For the application of the tests indicated in subsections 8.2.4.1, 8.2.4.2 and 8.2.4.3, the motors should start in all the conditions of normal load that exist during normal use. The automatic starting or centrifugal interrupters should operate adequately and without a faulty contact. |
| La corriente de arranque no debe provocar la fusión de un elemento fusible de acción rápida, cuando: | The starting current should not cause a fast acting fuse to blow, when: |
| - La corriente nominal del elemento fusible esté de acuerdo con lo marcado en el aparato. | - The nominal current of the fuse is in accordance with the one marked in the unit. |
| - Igual a la corriente nominal del aparato con un mínimo de 10 A para aparatos que tienen una tensión que excede 130 V y de 16 A para aparatos que tienen una tensión nominal igual o menor a 130 V, si la corriente nominal del elemento fusible apropiado no está indicada en el aparato. | - Equal to the nominal current of the unit with a minimum of 10 A for units that have a voltage that exceed 130 V and 16 A for units that have a nominal voltage equal or lower than 130 V, if the nominal current of the appropriate fuse is not indicated in the unit. |
| Los protectores de sobrecarga no deben operar durante condiciones normales de arranque. | The overload protection devices should not operate during normal starting conditions. |
| 6.2.21 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.5.1, la potencia de entrada de aparatos con elementos calefactores removibles, a tensión de prueba y temperatura de operación normal, no se debe desviar de la potencia nominal más allá de lo indicado en la tabla 2. | 6.2.21 For the application of the test indicated in subsection 8.2.5.1, the input power of the units with removable heating elements, at testing voltage and normal operating temperature, should not deviate more than what is indicated in table 2 from the nominal power. |

TABLA 2.- Desviaciones permitidas en potencia

| Tipo | Potencia nominal de entrada en watts | Desviación |
| --- | --- | --- |
| Aparatos con elemento calefactor | Que no exceda de 100 Que exceda de 100 | ± 10% ± 10% |
| Aparato operado por motor | De 0 hasta e incluso 33,3 Más de 33,3 hasta e incluso 150 Más de 150 hasta e incluso 300 Más de 300 | ± 10 W ± 30% ± 45 W ± 15% |

TABLE 2.- Allowable power deviations

| Type | Nominal input power in watts | Deviation |
| --- | --- | --- |
| Units with heating element | Not exceeding 100 Not exceeding 100 | ± 10% ± 10% |
| Unit operated by motor | From 0 to and including 33.3 More than 33.3 to and including 150 More than 150 to and including 300 More than 300 | ± 10 W ± 30% ± 45 W ± 15% |

| 6.2.22 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.5.2, si un aparato operado por motor está marcado con una corriente nominal, la corriente tomada por el aparato no debe exceder esa corriente nominal por más de 10%. | 6.2.22 For the application of the test indicated in subsection 8.2.5.2, if a unit operated by motor is marked with a nominal current, the current taken by the unit should not exceed that nominal current by more than 10%. |
| --- | --- |
| 6.2.23 Durante las pruebas del inciso 8.2.6 los interruptores térmicos no deben operar, las elevaciones de temperatura son verificadas continuamente y no deben exceder de los valores indicados en la tabla 3, los componentes selladores, si los hay, no deben derretirse. | 6.2.23 During the tests of subsection 8.2.6 the thermal breakers should not operate, the rises in temperature are verified continuously and should not exceed the values indicated in table 3, sealing compounds, if present, should not melt. |

TABLA 3.- Incremento de temperatura permisible

| Partes | Incremento de temperatura (K) |
| --- | --- |
| Devanados (1): - Clase A - Clase E - Clase B - Clase F - Clase H - Clase 200 - Clase 220 - Clase 250 | 75 (65) 90 (80) 95 (85) 115 140 160 180 210 |
| Espigas de las bases de los conectores: - para condiciones muy calientes - para condiciones calientes - para condiciones frías | 130 95 40 |
| Terminales, incluyendo terminales de puesta a tierra, para los conductores de aparatos estacionarios, a menos que sean suministrados con un cable de alimentación de energía | 60 |
| Ambiente de interruptores, termostatos y limitadores de temperatura (2): - sin marcado T - con marcado T | 30 T - 25 |
| Aislamiento de hule o cloruro de polivinilo de alambrados internos y externos, incluyendo cables de alimentación: - con marcado T | T - 25 |
| Para cubiertas de cables usadas como aislamiento suplementario | 35 |
| Contactos corredizos de carretes de cables | 65 |
| Hule u otros distintos a los sintéticos utilizados en empaques u otras partes, cuyo deterioro podría afectar la seguridad: - cuando se usa como aislamiento suplementario o como aislamiento reforzado - en otros casos | 40 50 |
| Portalámparas E 26 y E 27 - tipo metálico o cerámico - tipo aislado, distinto del cerámico - con marcado T | 160 120 T - 25 |
| Portalámparas E 14, B 15 y B 22: - tipo metálico o cerámico - tipo aislado, distinto del cerámico - con marcado T | 130 90 T - 25 |
| Material utilizado como aislamiento distinto del especificado para los conductores y devanados: - tejido impregnado o barnizado, papel o cartón prensado - laminados aglomerados con: * resinas melaminas-formaldehídos o fenol disolvente * resinas de urea-formaldehído - tablillas de circuito impreso impregnadas con resina epóxica - materiales moldeados de: * fenol-formaldehído con carga celulósica * fenol-formaldehído con carga mineral * melamina-formaldehído * urea-formaldehído - poliéster con refuerzo de fibra de vidrio - hule silicón - politetrafluoroetileno - mica pura y material cerámico fuertemente sintetizado, cuando dichos materiales son utilizados como aislamiento reforzado o aislamiento suplementario | 70 85 (175) 65 (150) 120 85 (175) 100 (200) 75 (160) 65 (150) 110 145 265 400 |
| Envolventes externas de aparatos operados por motor, excepto jaladeras sostenidas con la mano en uso normal | 60 |
| Jaladeras, manecillas, asas y partes similares las cuales son continuamente empuñadas en uso normal (por ejemplo, soldadoras): - de metal - de porcelana o material vitrificado - de material moldeado, hule o madera | 30 40 50 |
| Jaladeras, manecillas, asas y partes similares las cuales en uso normal son empuñadas solamente durante cortos periodos de tiempo (por ejemplo de interruptores): - de metal - de porcelana o material vitrificado - de material moldeado, hule o madera | 35 45 60 |
| Partes en contacto con aceite que tiene un punto de ignición de t C | t - 50 |
| Cualquier punto donde el aislamiento de los conductores pueda entrar en contacto con partes de una caja de terminales o compartimento utilizado para la conexión de un aparato estacionario no provisto con cables de alimentación: - cuando la hoja de instrucciones requiere el uso de cables de alimentación con marcado T | T - 25 |

TABLE 3.- Allowable increments in temperature

| Parts | Increment in temperature (K) |
| --- | --- |
| Windings (1): - Class A - Class E - Class B - Class F - Class H - Class 200 - Class 220 - Class 250 | 75 (65) 90 (80) 95 (85) 115 140 160 180 210 |
| Spikes of the base of the connectors: - for very hot conditions - for hot conditions - for cold conditions | 130 95 40 |
| Terminals, including grounding terminals, for conductors in stationary units, unless they are supplied with an energy feeding cable. | 60 |
| Climate of interrupters, thermostats and temperature limiters (2) - without markings T - with markings T | 30 T - 25 |
| Rubber insulation or polyvinyl chloride of internal and external wiring, including feeding cables: - with markings T | T - 25 |
| For cable covers used as supplementary insulation | 35 |
| Sliding contacts of cable spools | 65 |
| Rubber or others which are different from synthetics utilized in packaging or other parts, who’s deterioration could affect safety: - when used as supplementary insulation or reinforced insulation - in any other case | 40 50 |
| Lamp holders E 26 y E 27 - metallic or ceramic type - insulated type, different from ceramic - with marking T | 160 120 T - 25 |
| Lamp holders E 14, B 15 y B 22: - metallic or ceramic type - insulated type, different from ceramic - with marking T | 130 90 T - 25 |
| Material utilized as insulation, different from the specified for conductors and windings: - impregnated or varnished weave, pressed paper or carton - laminates agglomerated with: * melamine-formaldehyde resins or phenol dissolvent * urea-formaldehyde resins - printed circuit boards impregnated with epoxy resin - materials molded of: * phenol-formaldehyde with cellulosic encumbrance * phenol-formaldehyde with mineral encumbrance * melamine-formaldehyde * urea-formaldehyde - polyester with fiber glass reinforcement - silicon rubber - polytetrafluoroethylene - pure mica and highly synthesized ceramic, when such materials are used as reinforced insulation or supplementary insulation. | 70 85 (175) 65 (150) 120 85 (175) 100 (200) 75 (160) 65 (150) 110 145 265 400 |
| External enclosures of motor operated units, except for handles that are hand held during normal use | 60 |
| Handles, levers, bars and similar parts which are continuously wielded in normal use (for example, welders): - made of metal - made of porcelain or vitrified material - made of molded material, rubber or wood | 30 40 50 |
| Handles, levers, bars and similar which are wielded during short periods of time during normal use (for example, interrupters): - made of metal - made of porcelain or vitrified material - made of molded material, rubber or wood | 35 45 60 |
| Parts in contact with oil that has an ignition point of t oC | t - 50 |
| Any spot where the insulation of the conductors could become in contact with parts of a terminal box or compartment utilized for the hookup of a stationary unit not supplied with feeding cables: - when the instruction sheet requires the use of feeding cables marked with T marking | T - 25 |

| Notas de la tabla 3 | Notes for Table 3 |
| --- | --- |
| 1. Para permitir el hecho de que la temperatura de los devanados de los motores universales, esté habitualmente por arriba de la temperatura en los puntos donde se colocan los termopares, los números sin paréntesis se aplican cuando se utiliza el método de resistencia y aquellos entre paréntesis se aplican cuando se utilizan termopares. Para los devanados de las bobinas y motores de corriente alterna, los números entre paréntesis aplican en ambos casos. | 1. To permit the fact that the temperature of the windings of the universal motors, will be usually above the temperature of the points where the thermocouples are placed, the numbers without parenthesis apply when the resistance method is used and those with parenthesis apply when thermocouples are used. For the winding of the coils and motors operating with alternate current, the numbers between parentheses apply in both cases. |
| Para motores construidos de tal forma que se impide la circulación de aire entre el interior y el exterior de la carcaza pero no lo suficientemente cerrados para ser considerados herméticos los límites de incremento de temperatura pueden ser aumentados en 5 K. | For motors constructed in such a way that air circulation between the interior and exterior of the housing is prevented but not sufficiently enclosed to be considered airtight, the limits in temperature increments can be increased by 5 K. |
| Esta prueba no aplica a relevadores, solenoides y aquellos dispositivos con devanado de operación momentáneo. | This test does not apply to relays, solenoids, or those devices with momentary operation winding. |
| 2. T significa la máxima temperatura ambiente a la cual el componente o su palanca de interrupción puede operar. | 2. T means the maximum environmental temperature in which the component or interruption lever can operate at. |
| El ambiente es la temperatura del aire en el punto más caliente a una distancia de 5 mm de la superficie del componente en cuestión. | Environmental temperature is the air temperature in its hottest point at a distance of 5 mm from the surface of the component in question. |
| Para efectos de esta prueba, los interruptores y termostatos marcados con características nominales individuales pueden ser considerados exentos de indicaciones para la temperatura de funcionamiento máxima, si así es requerido por el fabricante del aparato. | For the effects of this test, interrupters and thermostats marked with the individual nominal characteristics can be considered exempt from indications for maximum functioning temperature, if it is required by the manufacturer of the unit. |
| 3. El valor indicado entre paréntesis se aplica si el material es usado para mangos, jaladeras, manecillas, asas, perillas, sujetadores y similares que están en contacto con metal caliente. | 3. The value indicated between parentheses applies if the material is used for grips, handles, levers, bars, knobs, fasteners or similar which are in contact with hot metal. |
| Los valores de la tabla 3 están basados en una temperatura ambiente sin que exceda de 25°C, pero ocasionalmente alcanza 35°C. | The values in table 3 are based on an environmental temperature without exceeding 25oC; but occasionally reach 35oC. |
| Sin embargo, los valores específicos del incremento de temperatura están basados sobre 25°C. | Nevertheless, the specific values of temperature increment are based on 25oC |
| 6.2.24 Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.7.1, 8.2.7.2 y 8.2.7.3, los aparatos con elementos calefactores deben ser diseñados y construidos para que soporten sobrecargas que ocurren en uso normal. | 6.2.24 For the application of the tests indicated in subsections 8.2.7.1, 8.2.7.2 and 8.2.7.3, the units with heating elements must be designed and constructed in such a way to withstand overloads that occur under normal use. |
| Los aparatos manuales deben ser suspendidos en su posición normal sin corriente de aire. | Manual units must be suspended in their normal position without air current. |
| Aparatos normalmente usados sobre el piso o una mesa deben ser colocados sobre un soporte horizontal lejos de la pared. | Units that are normally used on top of the floor or on a table must be positioned using a horizontal support away from the wall. |
| Aparatos normalmente fijos a una pared deben ser fijados a una pared tan cerca como sea posible al piso o al techo, como probablemente ocurriría en uso normal, a menos que especifique lo contrario el fabricante. | Units that are normally fixed to a wall must be fixed to the wall as close as possible to the floor or ceiling, as it would probably occur under normal use, unless |
| 6.2.25 Durante la prueba del inciso 8.2.7.2 los protectores térmicos de restablecimiento manual que son accesibles solamente con la ayuda de una herramienta, o que requiere el remplazo de una parte, no deben operar y no deben acumularse vapor o gas inflamable dentro del aparato. | 6.2.25 During the test of subsection 8.2.7.2 the thermal protectors with manual reset that are only accessible with a tool, or that require the replacement of a part, should not operate and should not accumulate inflammable vapor or gas inside the unit. |
| Pueden usarse enfriadores con el objeto de reducir el periodo de enfriamiento. Para aparatos que incorporan un motor cuya operación puede afectar las condiciones de los elementos calefactores, el motor se opera desde un suministro exterior de tensión nominal bajo condiciones de carga normal. | The use of coolers is allowable for the purpose of reducing the cooling period. For units that have a motor which operation could affect the conditions of the heating elements, the motor will be operated from an external supply of nominal voltage under normal load. |
| 6.2.26 El aislamiento eléctrico del aparato a la temperatura de operación debe ser adecuado y la corriente de fuga en uso normal no debe ser excesiva. | 6.2.26 The electrical insulation of the unit at at the operating temperature must be appropriate and the current drop in normal use must not be excessive. |
| Aparatos calefactores y otros aparatos combinados, se operan con todos los elementos calefactores en circuito; la tensión de alimentación debe ser tal que la potencia sea de 1,15 veces la potencia de entrada máxima. | Heating units and other combined units, are operated with all heating elements in the circuit; the input voltage must be such that the power will be 1,15 times the maximum input power. |
| Aparatos operados con motor y aparatos combinados se operan a una tensión igual a 1,06 veces la tensión de prueba. | Units that are motor driven and combined units are operated at a voltage equal to 1,06 times the testing voltage. |
| Aparatos trifásicos los cuales se pueden también conectar a alimentaciones monofásicas, se prueban como aparatos monofásicos con las tres terminales conectadas en paralelo. | Three phase units which can also be connected to single phase power feeds are tested as single phase units with the three terminals connected in parallel. |
| Las pruebas se hacen mientras el aparato está conectado a la fuente de alimentación, excepto para aparatos trifásicos que no son adecuados para la fuente monofásica. | Tests are made while the unit is connected to a feeding source, except for three phase units that are not appropriate for a mono phase source. |
| 6.2.27 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.8.2, para todos los aparatos después de un tiempo de operación, como se especifica en el inciso 8.2.6.5, la corriente de fuga no debe exceder de los valores siguientes: | 6.2.27 For the application of the test indicated in subsection 8.2.8.2, for all units after a period of operation, as specified in subsection 8.2.6.5, the current drop must not exceed the following values: |
| - Partes metálicas accesibles y laminillas delgadas: | - Accessible metal parts and thin laminates: |
| a) Para aparatos clase 0, clase 0I y clase III, 0,5 mA. | a) For class 0, class 0I and class III units, 0.5 mA. |
| b) Para aparatos estacionarios clase I, operados por motor 3,5 mA. | b) For stationary units class I, that are operated by motor 3.5 mA. |
| c) Para aparatos calefactores estacionarios clase I con elementos calefactores desmontables, o que pueden desconectarse separadamente 0,75 mA o 0,75 mA por kW de potencia nominal para cada uno de los elementos o grupo de elementos, cualquiera que sea el mayor, con un máximo de 5 mA para los aparatos en general. | c) For stationary heating units class I with dismountable heating elements, or that can be disconnected separately 0.75 mA or 0.75 mA per kW of nominal power for each of the elements or group of elements, whichever is larger, with a maximum of 5 mA for units in general. |
| d) Para otros aparatos calefactores estacionarios clase I, 0,75 mA o 0,75 mA por kW de potencia nominal del aparato, cualquiera que sea mayor, con un máximo de 5 mA. | d) For other stationary heating units class I, 0.75 mA or 0.75 per kw of nominal power of the unit, whichever is larger, with a maximum of 5 mA. |
| e) Para aparatos clase II, 0,25 mA. | e) For units class II, 0.25 mA. |
| - Para partes metálicas de aparatos clase II separadas de partes vivas por aislamiento principal solamente, si el aparato está clasificado de acuerdo al grado de protección contra la humedad como: | - For metal parts of class II units separated from live parts by primal insulation only, if the unit is classified in accordance to the degree of protection against humidity as: |
| a) Aparatos ordinarios 5,0 mA. | a) Ordinary units 5.0 mA. |
| b) Otros aparatos 3,5 mA. | b) Other units 3.5 mA. |
| 6.2.28 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.9.1, las entradas para cables, si las hay, se dejan abiertas; si existen perforaciones falsas, una de ellas se debe abrir. | 6.2.28 For the application of the test indicated in subsection 8.2.9.1, the opening for cables, if they exist, are left open; if there are false perforations, one of the must be opened. |
| Los componentes eléctricos, incluyendo elementos calefactores removibles, cubiertas y otras partes que puedan ser retiradas sin ayuda de una herramienta se retiran y, si es necesario, se someten al tratamiento de humedad con la parte principal. | The electrical components, including removable heating elements, covers and other parts that can be removed without the need for tools are removed and, if necessary, are submitted to humidity treatment with the primary part. |
| 6.2.29 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.10.1, la resistencia de aislamiento no debe ser menor que el valor mostrado en la tabla 4. | 6.2.29 For the application of the test indicated in subsection 8.2.10.1, the insulation resistance cannot be lower than the one showed in table 4. |

TABLA 4.- Resistencia de aislamiento

| Aislamiento para ser probado | Resistencia de aislamiento (M) |
| --- | --- |
| Entre partes vivas y el cuerpo - Para aislamiento principal - Para aislamiento reforzado Entre partes vivas y partes metálicas de aparatos clase II que están separados de las partes vivas por asilamiento principal solamente Entre partes metálicas de aparatos clase II que están separados de las partes vivas por un aislamiento principal y el cuerpo | 2 7 2 5 |

TABLE 4.- Insulation resistance

| Insulation to be tested | Insulation resistance (M) |
| --- | --- |
| Between live parts and the body - For primal insulation - For reinforced insulation Between live parts and metal parts of class II units that are separated from live parts by primal insulation only Between the metal parts of class II units that are separated from live parts by primal insulation and the body | 2 7 2 5 |

| 6.2.30 El valor de la tensión de prueba y los puntos de aplicación para la prueba del inciso 8.2.10.2, se muestra en la tabla 5. | 6.2.30 The value of the testing voltage and the application points for the test in subsection 8.2.10.2, are showed in table 5. |
| --- | --- |

Tabla 5.- Tensión de prueba

|  | Tensión de prueba (V) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntos de aplicación de la tensión de prueba | Aparatos clase III | Aparatos clase II | Otros aparatos |
| 1. Entre partes vivas y partes del cuerpo que están separadas de las partes vivas por: - Solamente aislamiento principal - Aislamiento reforzado 2. Entre partes vivas de diferente polaridad | 500 ------ 500 | ----- 3750 | 1250 3750 |
| 3. Para partes con doble aislamiento, entre partes metálicas superadas de partes vivas por un aislamiento principal solamente y - Partes vivas - El cuerpo 4. Entre laminillas metálicas en contacto con mangos, perillas, sujetadores y similares y sus ejes, si éstos pueden llegar a las partes vivas en el caso de una falla del aislamiento | ----- ----- ----- | 1250 1250 2500 2500 | 1250 1250 2500 2500 (1250) |
| 5. Entre el cuerpo y el cordón suministrador de potencia, enrollado con alguna laminilla de metal o varilla metálica de diámetro igual como el cordón suministrador de potencia, insertando en su lugar, fijando dentro de la entrada del forro de material aislante, guardacordón, sujetacordón y similares |  | 2500 | 1250 |

Table 5.- Test voltage

|  | Test voltage (V) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Application point of the test voltage | Class III units | Class II units | Other units |
| 1. Between live parts and parts of the body that are separated from the live parts by: - Primal insulation only - Reinforce insulation 2. Between live parts of different polarity | 500 ------ 500 | ----- 3750 | 1250 3750 |
| 3. For parts with double insulation, between metallic parts separated from live parts using a primal insulation only and - Live parts - The body 4. Between metallic laminates in contact with handles, knobs, fasteners and alike and their shafts, if these can reach the live parts in the case of a insulation failure | ----- ----- ----- | 1250 1250 2500 2500 | 1250 1250 2500 2500 (1250) |
| 5. Between the body and the cable supplying the power, coiled with some metal laminate or metal rod of equal diameter as the power supplying cable, inserting in its place, setting inside the lining of the insulating material, cable guard, cable holder an alike |  | 2500 | 1250 |

| La prueba entre partes vivas de diferente polaridad, se hace solamente en donde se puede desconectar sin dañar el aparato. | The test between live parts of different polarity is performed when they can be disconnected without damaging the unit. |
| --- | --- |
| El valor entre paréntesis se aplica a los aparatos clase 0. | The value between parentheses is applied to class 0 units. |
| 6.2.31 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.10.3, ver el inciso 6.2.25. | 6.2.31 For the application of the test indicated in subsection 8.2.10.3, see subsection 6.2.25. |
| 6.2.32 Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.11.1, 8.2.11.2, 8.2.11.3, 8.2.11.4, los aparatos deben diseñarse de tal manera que se prevenga el riesgo posible de incendio, daño mecánico que afecte la seguridad o protección contra choque eléctrico como resultado de una operación anormal del aparato. | 6.2.32 For the application of the tests indicated in subsections 8.2.11.1, 8.2.11.2, 8.2.11.3, 8.2.11.4, the units must be designed in such a way as to prevent any possible risk of fire, mechanical damage that would affect the safety or protection against electric shock as a result of abnormal operation of the unit. |
| 6.2.33 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.11.5, al final del periodo especificado de prueba o en el instante de operación de fusibles, desconectadores térmicos, dispositivos de protección del motor y dispositivos similares, a la temperatura de los devanados no debe exceder los valores mostrados en la tabla 6. | 6.2.33 For the application of the test indicated in subsection 8.2.11.5, at the end of the specified test period or at the instant of fuse operation, thermal breakers, protection devices of the motor and similar devices, at the temperature of the windings must not exceed the values showed in table 6. |
| Una prueba a rotor bloqueado se efectúa trabajando las partes móviles si el aparato: | A test with a blocked rotor is performed operating the moving parts if the unit is: |
| - tiene partes móviles susceptibles de ser trabadas; | - has moving parts susceptible of being locked; |
| - tiene motores con par a rotor bloqueado menor que el par a plena carga; | - has motors with par at blocked rotor lower than par at full load; |
| - está diseñado para ser controlado remota o automáticamente; | - it is designed to be controlled remotely or automatically; |
| - es susceptible de funcionar de manera continua sin vigilancia. | - it is susceptible of functioning continuously without surveillance. |
| Si un aparato tiene más de un motor, la prueba se hace a cada motor por separado. | If a unit has more than one motor, the test is performed to each motor in a separate manner. |
| La norma particular indica qué aparatos tienen partes en movimiento susceptibles de ser trabadas o si es posible que sean operados sin vigilancia. | The particular standard indicates which units have moving parts susceptible of being locked or if it is possible that they can be operated without surveillance. |
| Los aparatos que incorporan motores que tengan capacitores en el circuito de un devanado auxiliar se operan con el rotor bloqueado, con los capacitores en cortocircuito o en circuito abierto, uno a la vez, cualquiera que sea lo más desfavorable, a menos que el aparato no esté diseñado para usarse sin vigilancia y el motor esté provisto con un capacitor que cumpla con las normas de capacitores en vigor. | Units that have motors with capacitors in the auxiliary winding circuit are operated with the blocked rotor, with the capacitors in short circuit or open circuit, one at a time, whatever is the most unfavorable scenario, unless the unit is not designed to be used without surveillance and the motor is supplied with a capacitor that complies with the current capacitor standards. |

TABLA 6.- Límites de temperatura

| Tipo de aparato | Límites de temperatura en K (°C) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clase A | Clase E | Clase B | Clase F | Clase H |
| Aparatos provistos con un control de tiempo y que no están diseñados para usarse sin vigilancia y aparatos para ser operados por 30 s Otros aparatos: Si están protegidos por impedancia Si están protegidos por dispositivos de protección los cuales operan durante la primera hora, valor máximo Después de la primera hora, valor máximo Después de la primera hora, promedio aritmético | 473 (200) 423 (150) 473 (200) 448 (175) 423 (150) | 488 (215) 438 (165) 488 (215) 463 (190) 438 (165) | 498 (225) 448 (175) 498 (225) 473 (200) 448 (175) | 513 (240) 463 (190) 513 (240) 488 (215) 463 (190) | 533 (260) 483 (210) 533 (260) 508 (235) 483 (210) |

TABLE 6.- Temperature limits

| Type of unit | Temperature limits in K (°C) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Class A | Class E | Class B | Class F | Class H |
| Units supplied with a timing control and that are not designed to be used without surveillance and units to be operated for 30 s Other units: If they are protected by impedance If they are protected by protection devices which are operating during the first hour, maximum value After the first hour, maximum value After the first hour, arithmetical average | 473 (200) 423 (150) 473 (200) 448 (175) 423 (150) | 488 (215) 438 (165) 488 (215) 463 (190) 438 (165) | 498 (225) 448 (175) 498 (225) 473 (200) 448 (175) | 513 (240) 463 (190) 513 (240) 488 (215) 463 (190) | 533 (260) 483 (210) 533 (260) 508 (235) 483 (210) |

| 6.2.34 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.12.1, las partes en movimiento de aparatos operados por motor, deben, en la medida que sea compatible con su uso y funcionamiento, estar arregladas o encerradas de tal manera que proporcionen, en uso normal, una protección adecuada de las personas contra los accidentes. | 6.2.34 For the application of the test indicated in subsection 8.2.12.1, the moving parts of the units operated by motor, must, to the extent that it is compatible with its use and functionality, be fixed or encased in such a way that they provide, in normal use, an adequate protection for the people against accidents. |
| --- | --- |
| Las cubiertas de protección, guardas y los dispositivos de seguridad similares, deben tener una resistencia mecánica adecuada. | The protection covers, guards and safety devices alike, must have an adequate mechanical resistance. |
| No debe ser posible retirarlos sin la ayuda de una herramienta a menos que su remoción sea necesaria en uso normal. | It must not be possible to remove them without the help of a tool unless its removal is necessary for normal use. |
| Los desconectadores térmicos de restablecimiento automático y relevadores de sobrecorriente no deben ser incorporados, si su cierre inesperado causa daño. | The thermal breakers with automatic reset and over current relays must not be incorporated, if its unexpected closure causes damage. |
| 6.2.35 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.1, los aparatos deben ser construidos de tal manera que funcionen en todas las posiciones que se esperan en uso normal. | 6.2.35 For the application of the test indicated in subsection 8.2.13.1, the units must be constructed in such a way that they work in all positions expected in normal use. |
| 6.2.36 Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.13.2 y 8.2.13.3, los aparatos que pueden ser ajustados a diferentes tensiones deben estar construidos de tal forma, que no sea probable que ocurra el cambio accidental del ajuste. | 6.2.36 For the application of the tests indicated in subsections 8.2.13.2 and 8.2.13.3, the units that can be adjusted to different voltages must be constructed in such a way, which would not be possible for an accidental adjustment to occur. |
| Los aparatos deben construirse de tal forma, que no sea probable que ocurra el cambio accidental del termostato u otro dispositivo de control, si esto puede resultar un peligro. | Units must be constructed in such a way, that it wouldn’t be probable for an accidental change in the thermostat or other controlling device to occur, if this can result in any danger. |
| 6.2.37 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.4, los aparatos deben construirse en tal forma que su aislamiento eléctrico no pueda ser afectado por agua que pueda condensarse sobre superficies frías, o por líquido que pueda fugarse de recipientes, mangueras, coples y similares que sean parte del aparato. | 6.2.37 For the application of the test indicated in subsection 8.2.13.4, the units must be constructed in such a way that the electrical insulation cannot be affected by water that may condense in cold surfaces, or by any liquids that can escape from containers, hoses, couplings and alike that are part of the unit. |
| Más aún, el aislamiento eléctrico de aparatos clase II no debe ser afectado, aun cuando se rompa una manguera, falle un sello contra fuga, etc. | Furthermore, the electrical insulation of class II units must not be affected, even when a hose is ruptured, a seal against leakage fails, etc. |
| 6.2.38 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.5, las manijas, perillas, agarraderas, palancas y similares, deben estar fijadas en forma confiable, de tal manera que no puedan aflojarse en uso normal, si esto resultara peligroso. Si las manijas, perillas y similares se usan para indicar la posición de interruptores o componentes similares, no debe ser posible fijarlos en forma equivocada si esto pudiera resultar un peligro. | 6.2.38 For the application of the test indicated in subsection 8.2.13.5, the handles, knobs, levers, bars and alike, must be attached in a reliable manner, in such a way that they cannot become loose in normal use, if this results in any danger. If the levers, knobs and alike are used to indicate the position of the interrupters or components alike, it must not be possible to set them in an incorrect way if this could result in any danger. |
| 6.2.39 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.6, las piezas separadoras diseñadas para evitar que las paredes del aparato se sobrecalienten, deben estar instaladas de tal manera que no sea posible removerlas desde el exterior del aparato por medio de un destornillador. | 6.2.39 For the application of the test indicated in subsection 8.2.13.6, the separating pieces designed to avoid overheating of the walls of the unit, must be installed in such a way that it would not be possible to remove them from the exterior of the unit by means of a screwdriver. |
| 6.2.40 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.7, los aparatos clase 0, 0I y II, deben estar construidos de tal manera que al flexionarse por el calentamiento, los conductores calefactores no pueden energizar las partes metálicas accesibles. | 6.2.40 For the application of the test indicated in subsection 8.2.13.7, class 0, 0I and II units, must be constructed in such a way that when flexing occurs due to overheating, the heating conductors can’t energize the accessible metallic parts. |
| 6.2.41 Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.8, para aparatos que tengan compartimentos a los cuales se tenga acceso sin la ayuda de una herramienta, y aquellos que deban ser limpiados en uso normal, las conexiones eléctricas deben ser arregladas de tal manera que sean sometidas a jalones durante el mantenimiento que realice el usuario. | 6.2.41 For the application of the test indicated in subsection 8.2.13.8, for units that have compartments for which there is access without the aid of a tool, and those that must be cleaned in normal use, the electrical connections must be arranged in such a way that they are subject to be pulled during maintenance performed by the user. |
| 6.2.42 Si los aparatos clase 0I o I tienen partes metálicas accesibles que no estén conectadas a una terminal o contacto de tierra, y no estén separadas de partes vivas por una parte metálica intermedia que esté conectada a una terminal o contacto de tierra, tales partes deben cumplir con los requisitos especificados para aparatos clase II. | 6.2.42 If class 0I or I units have accessible metal parts that are not connected to a terminal or grounding contact, and are not separated from live parts by a middle metallic part that is connected to a grounding contact or terminal, such parts must comply with the specified requirements for class II units. |
| 6.2.43 Cuando un aparato clase 0, 0I, I y II tengan partes operando a tensiones de seguridad extrabajas, tales partes deben cumplir con los requisitos especificados para aparatos clase III. | 6.2.43 When class 0, 0I, I and II units have parts operating at extra low safety voltages, such parts must comply with the requirements specified for class III units. |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Secretarías de Energía y Economía; a través de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y la Dirección General de Normas, deben de establecer el procedimiento de evaluación de la conformidad (PEC), correspondiente a esta Norma Oficial Mexicana, en el cual se incluirá el muestreo. | In accordance with article 73 of the Federal Law of Metrology and Standardization, the Energy and Economy Secretariat; through the National Commission for Energy savings and the General Direction of Standards, must establish the procedure for evaluating the conformity (PEC), corresponding to this Official Mexican Standard, in which sampling will be included. |
| 8. Métodos de prueba | 8. Testing methods |
| 8.1 Eficiencia energética | 8.1 Energy efficiency |
| El método de prueba tiene por objeto la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) de acondicionadores de aire tipo cuarto. | The objective of the testing method is to determine the Energy Efficiency Ratio (EER) of room type air conditioners. |
| 8.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba | 8.1.1 Measuring instruments and test equipment |
| La prueba de eficiencia energética se lleva a cabo en un calorímetro de cuarto, inciso 4.12, en donde los compartimentos deben tener dimensiones interiores mínimas de 2,7 m por lado y una distancia de la parte alta del aparato al techo de no menos de 1 m, para evitar restricciones de flujo de aire en los puntos de admisión y descarga del acondicionador sometido a prueba. El calorímetro puede ser tipo calibrado o ambiente balanceado, conforme con las especificaciones del Apéndice A. | The test for Energy efficiency takes place in a room calorimeter, subsection 4.12, where the compartments must have must have minimal interior dimensions of 2,7 m per side and a distance from the top of the unit to the ceiling of no less than 1 m, to avoid restrictions of air flow in the spots for admission and discharge of the air conditioner submitted for testing. The calorimeter can be of the calibrated or balanced environmental type, in accordance to the specifications of Appendix A. |
| El registro, descripción y exactitud de los instrumentos, así como las magnitudes que se miden en la prueba, se especifican en los apéndices C y D. | The registry, description and accuracy of the instruments, as well as the magnitudes measured in the test, are specified in appendices C and D. |
| Las variaciones permisibles para las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro, realizadas durante la prueba, deben permanecer dentro de los límites establecidos en la tabla B del Apéndice D. | The permissible variations for the readings of the operating magnitudes of the calorimeter, performed during the test, must remain within the established limits listed in table B of Appendix D. |
| 8.1.2 Condiciones de prueba | 8.1.2 Testing conditions |
| Para efectuar la prueba, el aparato se instala dentro del calorímetro de cuarto en la pared divisoria, con todos sus accesorios funcionando y a la máxima capacidad de operación; asimismo, se sellan todos los huecos con material aislante térmico para evitar la transferencia de calor entre el lado interno y externo del calorímetro. | To perform the test, the unit is installed inside the room calorimeter in the dividing wall, with all its accessories functioning at maximum operating capacity; additionally, all gaps must be sealed with thermal insulating material to avoid heat transfer between the internal and external side of the calorimeter. |
| Las puertas de acceso en el calorímetro deben de cerrarse herméticamente, después de instalar y poner a funcionar el aparato y calorímetro. | The access doors of the calorimeter must be hermetically closed, after installing and starting the unit and the calorimeter. |
| La prueba se lleva a cabo a las condiciones especificadas en la tabla 7, las cuales deben mantenerse dentro de un intervalo de variación permisible por lo menos una hora antes de iniciar la prueba y durante la misma. | The test is carried out in accordance to the conditions specified in table 7, which must be maintained within a permissible variation interval at least one hour before starting the test and during the test. |

TABLA 7.- Condiciones de prueba

| Magnitud | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura del lado interno bulbo seco * bulbo húmedo | 27°C 19°C |
| Temperatura del lado externo bulbo seco * bulbo húmedo | 35°C 24°C |
| Tensión | ** |
| Frecuencia | 60 Hz |

TABLE 7.- Testing conditions

| Magnitud | Valor |
| --- | --- |
| Temperature of the internal side dry bulb * humid bulb | 27°C 19°C |
| Temperature of the external side dry bulb * humid bulb | 35°C 24°C |
| Voltage | ** |
| Frequency | 60 Hz |

| Notas: Ver equivalencia de unidades inglesas en la tabla C del Apéndice F. | Notes: See equivalences for English units in table C of Appendix F. |
| --- | --- |
| Las variaciones permisibles se establecen en la tabla B del Apéndice D. | The allowable variations are established in table B of Appendix D. |
| * Este valor aplica también para el medio circundante. | * This value also applies to the surrounding environment. |
| ** Para unidades con tensión dual debe usarse la tensión más baja durante la prueba. | ** For units with dual voltage, the lowest voltage must be used during the test. |
| Para unidades con tensión simple se puede usar una tensión de 115 V o 230 V durante la prueba. | For units with simple voltage, a voltage of 115 V or 230 V can be used during the test. |
| 8.1.3 Procedimiento | 8.1.3 Procedure |
| Se deben registrar de forma continua los valores de las temperaturas fijadas en la tabla 7, cuando se alcancen las condiciones establecidas se verifica que se mantengan dentro de las variaciones permisibles durante una hora; al cumplirse este requisito, se inicia la medición de las magnitudes que son aplicadas al cálculo del efecto neto de enfriamiento, al menos cada 10 minutos durante 1 hora. | The values of the temperatures fixed in table 7 must be registered in a continuous form, when the established conditions are reached it is verified that they are maintained within the permissible variations during one hour; when this requirement is met, it is followed by the measurement of the magnitudes that are applied to the calculation of the net cooling effect, at least every 10 minutes during 1 hour. |
| Con los valores registrados cada vez, se calcula el efecto neto de enfriamiento de ambos lados del calorímetro conforme a los incisos 8.1.4 y 8.1.5; los cuales deben coincidir dentro de un 4%, utilizando la siguiente ecuación: | With each value registered, the calculation of the net cooling effect of both sides of the calorimeter is performed in accordance with subsections 8.1.4 and 8.1.5; which must coincide within 4%, utilizing the following equation: |

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| ti es el efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, calculado en el inciso 8.1.4, en W. | ti is the net cooling effect in the internal side, calculated in subsection 8.1.4, in W. |
| te es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, calculado en el inciso 8.1.5, en W. | te is the net cooling effect in the external side, calculated in subsection 8.1.5, in W. |
| La prueba no es válida si no se cumplen estas condiciones. | The test is not valid if these conditions are not met. |
| Se determina el promedio de los siete valores de cada magnitud, que son aplicados para calcular el efecto neto total de enfriamiento tanto en el lado interno como en el externo y la REE, conforme a los procedimientos establecidos en los incisos 8.1.4, 8.1.5 y 8.1.6. | The average of the seven values for each magnitude is determined, and is applied to calculate the total net cooling effect both in the internal and external sides and the REE, in accordance with the procedures established in subsections 8.1.4, 8.1.5 and 8.1.6. |
| 8.1.4 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro | 8.1.4 Calculation of the total net cooling effect of the internal side of the calorimeter |
| Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, se utiliza la siguiente ecuación: | For the calculation of the total net cooling effect in the internal side, the following equation is used: |

(1)

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| ti es el efecto neto total de enfriamiento del lado interno, corregido en consideración de la altitud, a la cual se encuentra el laboratorio de pruebas, en W. | ti is the total net cooling effect of the internal side, adjusted in consideration to the altitude, to which the testing laboratory is located, in W |
| Pi es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado interno, en W. | Pi is the sum of the feeding electrical powers of the different units that conform the equipment of reconditioning of air of the internal side, in W. |
| qmi es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación, en kg/s. En caso que no se suministre agua durante la prueba, qmi es la cantidad de agua evaporada. en el humidificador. | qmi is the flow of water provided during the test to the internal side for humidification, in kg/s. In the event that no water is provided during the test, qmi is the quantity of evaporated water. in the humidifier. |
| hqm1 es la entalpía del agua que se suministra durante la prueba al lado interno para humidificación, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqm1 is the enthalpy of the water that is supplied during the test to the internal side for humidification, in kJ/kg. This value is determined using the following equation: |
| hqm1 = tqm1 Cpqm1 | hqm1 = tqm1 Cpqm1 |
| en donde: | where: |
| tqm1 es la temperatura del agua suministrada durante la prueba. En caso de que no se suministre agua durante la prueba, tqm1 debe ser la temperatura del agua en el tanque del humidificador, en °C. | tqm1 is the temperature of the water that is supplied during the test. In the event that no water is supplied during the test, tqm1 must be the temperature of the water that is in the humidifier tank, in oC. |
| Cpqm1 es el calor específico del agua correspondiente a tqm1 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C. | Cpqm1 is the specific heat of the water that corresponds to tqm1 and 101 325 Pa of pressure, in kJ/kg °C. |
| hqm2 es la entalpía de la humedad del aire que se condensa en el acondicionador del lado interno en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqm2 is the enthalpy of the air humidity that condenses in the air conditioner in its internal side in kJ/kg. This value is determined by the following equation: |
| hqm2 = tbhs Cpqm2 | hqm2 = tbhs Cpqm2 |
| en donde: | where: |
| tbhs es la temperatura de bulbo húmedo del aire que está saliendo del acondicionador en el lado interno, en °C. | tbhs is the temperature of the humid bulb of the air that is exiting from the air conditioner in the internal side3, in oC. |
| Cpqm2 es el calor específico del agua correspondiente a tbhs y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg C. | Cpqm2 is the specific heat of the water corresponding to tbhs and 101 325 Pa of pressure, in kJ/kg C. |
| 1p es el flujo de calor fugado del lado externo que ingresa al lado interno a través de la pared divisoria ya que la temperatura en el lado externo es mayor que la del lado interno, en W. 1p se calcula haciendo uso de la ecuación (4) del Apéndice B. | 1p is the escaping heat of the external side that gets in to the internal side through the dividing wall because the temperature of the external side is higher than that of the internal side, in W. 1p is calculated using equation (4) of Appendix B. |
| 1r es el flujo de calor fugado del medio que circunda al lado interno, que ingresa a través de sus paredes, techos y pisos, excepto la pared divisoria, en caso que la temperatura en el lado interno sea menor que la del medio que circunda al mismo, en W. 1r se calcula haciendo uso de la ecuación (5) del Apéndice B. | 1r is the escaping heat flow in the surrounding environment of the internal side, that gets in through its walls, ceilings and floors, except the dividing wall, in the event that the temperature in the internal side is less than the one surrounding it, in W. 1r is calculated using equation (5) of Appendix B. |

|  | Es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar en donde se realiza la prueba. Dicho factor se deriva del siguiente criterio: El valor de ti debe ser incrementado a razón de 0,24% por cada 1 000 Pa de presión barométrica por debajo de 101 325 Pa que tenga la presión barométrica del lugar donde se realiza la prueba. |
| --- | --- |

|  | Is the adjusting factor for altitude in consideration of the location where the test takes place. Such factor is derived from the following criteria: the value of ti must be incremented at a ratio of 0,24% for every 1 000 Pa of barometric pressure below 101 325 Pa that has a barometric pressure of the location where the test is performed. |
| --- | --- |

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| pbl presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa. | pbl barometric pressure of the place where the test is performed, in Pa. |
| 8.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro | 8.1.5 Calculation of the total net cooling effect at the external side of the calorimeter. |
| Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, se utiliza la siguiente ecuación: | For the calculation of the total net cooling effect at the external side, the following equation is used: |

(2)

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| c = qms (hqms2 - hqms1) | c = qms (hqms2 - hqms1) |
| te es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, corregido en consideración de la altitud, a la cual se encuentre el laboratorio de pruebas, en W. | te is the total net cooling effect of the external side, adjusted in consideration of the altitude, where the testing laboratory is, in W. |
| c es el flujo de calor rechazado hacia el exterior por el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en W. | c is the heat flow that is dismissed to the exterior by the cooling serpentine of the external side of the air conditioning unit, in W. |
| qms es el flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del lado externo, en kg/s. | qms is the flow of cooling water at the serpentine in its external side, in kg/s. |
| hqms1 es la entalpía del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqms1 is the enthalpy of the water at the entrance to the cooling serpentine at the external side, in kJ/kg. This value is determined using the following equation: |
| hqms1 = tqms1 Cpqms1 | hqms1 = tqms1 Cpqms1 |
| en donde: | where: |
| tqms1 es la temperatura del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento, en °C. | tqms1 is the temperature of the water at the entrance to the cooling serpentine, in °C. |
| Cpqms1 es el calor específico del agua correspondiente a tqms1 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C. | Cpqms1 is the specific heat of the water corresponding to tqms1 and 101 325 Pa of pressure, in kJ/kg °C. |
| hqms2 es la entalpía del agua a la salida del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqms2 is the enthalpy of the water at the exit to the cooling serpentine at its external side, in kJ/kg. This value is determined by the following equation: |
| hqms2 = tqms2 Cpqms2 | hqms2 = tqms2 Cpqms2 |
| en donde: | where: |
| tqms2: es la temperatura del agua a la salida del serpentín de enfriamiento, en °C. | tqms2: is the temperature of the water at the exit to the cooling serpentine, in oC. |
| Cpqms2 es el calor específico del agua en correspondiente a tqms2 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg°C. | Cpqms2 is the specific heat of the water corresponding to tqms2 and 101 325 Pa of pressure, in kJ/kg°C. |
| Pe es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, así como también al igualador de presiones, en W. | Pe is the sum of the feeding electric powers of the different units that conform the air conditioning unit at its external side, as well as at the pressure equalizer, in W. |
| P es la potencia eléctrica total de entrada al aparato sometido a prueba, en W. | P is the total feeding electric power to the unit that is submitted for testing, in W. |
| qmi es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación; determinado en el inciso 8.1.4, en kg/s. | qmi is the flow of water supplied during the test at the internal side for humidification; determined in subsection 8.1.4, in kg/s. |
| hqm3 es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqm3 is the enthalpy of the air humidity that is condensed at the cooling serpentine of the air conditioning unit at its external side, in kJ/kg. This value is determined using the following equation: |
| hqm3 = tqm3 Cpqm3 | hqm3 = tqm3 Cpqm3 |
| en donde: | where: |
| tqm3 es la temperatura del condensado en °C. | tqm3 is the condensed temperature in °C. |
| Cpqm3 es el calor específico del agua correspondiente a tqm3 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C. | Cpqm3 is the specific heat of the water corresponding to tqm3 and 101 325 Pa of pressure, in kJ/kg °C. |
| hqm2 es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el aparato del lado interno, calculado en el inciso 8.1.4, en kJ/kg. | hqm2 is the enthalpy of the humidity of the air that is condensed in the internal side of the unit, calculated in subsection 8.1.4, in kJ/kg. |
| 1p es el flujo de calor fugado, calculado en el inciso 8.1.4, conforme a la ecuación (4) del Apéndice B, en W. | 1p is the escaped air flow, calculated in subsection 8.1.4, according to equation (4) of Appendix B, in W. |
| 1o es el flujo de calor fugado del lado externo que se pierde a través del resto de paredes, techos y pisos, en caso de que la temperatura en el lado externo sea mayor que la del medio que circunda al mismo, 1o se calcula haciendo uso de la ecuación (6) del Apéndice B, en W. | 1o is the escaped air flow of the external side that is lost through the rest of the walls, ceilings and floors, in the event that the temperature at the external side would be higher than its surrounding ambiance, 1o is calculated using equation (6) of Appendix B, in W. |

|  | es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar donde se realiza la prueba, del inciso 8.1.4 |
| --- | --- |

|  | is the adjusting factor in consideration to the altitude where the test takes place, of subsection 8.1.4 |
| --- | --- |

| 8.1.6 Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE) | 8.1.6 Calculation of the Energy Efficiency Ratio (EER) |
| --- | --- |
| La Relación de Eficiencia Energética (REE) del aparato en prueba, se obtiene con la siguiente expresión: | The Energy Efficiency Ratio (EER) of the unit being tested, is obtained using the following expression: |

(3)

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| ti es el efecto neto total de enfriamiento determinado en el lado interno calculado en el inciso 8.1.4, en W. | ti is the total net cooling effect determined at the internal side calculated in subsection 8.1.4, in W. 8.1.4, en W. |
| P es el promedio de las siete mediciones de potencia eléctrica total de entrada al acondicionador de aire, tomadas durante la prueba, en W. | P is the average of the 7 measurements of total feeding electric power to the air conditioner, taken during the test, in W. |
| 8.2 Seguridad al usuario | 8.2 User safety |
| Los aparatos objeto de esta Norma deben cumplir con las siguientes pruebas de seguridad: | The units that are subject to this Standard must comply with the following safety tests: |
| 8.2.1 Tensión de prueba | 8.2.1 Test voltage |
| El valor de la tensión de prueba debe ser 115 V ± 1 V para tensión nominal de 127 V ± 10% y 230 V ± 1V para tensión nominal de 220 V ± 10%, a una frecuencia de 60 Hz. | The value of the test voltage must be 115 V ± 1 V for nominal voltage of 127 V ± 10% and 230 V ± 1V for nominal voltage of 220 V ± 10%, at a frequency of 60 Hz. |
| 8.2.2 Instrumentos de medición y equipo de prueba | 8.2.2 Measuring instruments and test equipment |
| Para efectuar las pruebas de seguridad aplicables a estos aparatos es necesario contar con el siguiente equipo: | To perform the safety test applicable to these units it is necessary to have the following equipment: |
| - Aguja de prueba | - Test needle |
| - Analizador de potencia | - Power analyzer |
| - Cámara de humedad (integra registro de temperatura y humedad) | - Humidity chamber (integrates the registry of temperature and humidity) |
| - Cronómetro | - Timer |
| - Dedo de prueba rígido | - Rigid test finger |
| - Dedo de prueba articulado | - Articulated test finger |
| - Dinamómetro | - Dynamometer |
| - Higrómetro | - Hygrometer |
| - Indicador de temperatura | - Temperature indicator |
| - Medidor de corriente de fuga | - Current drop meter |
| - Meghómetro | - Megger |
| - Multímetro | - Multimeter |
| - Probador de rigidez dieléctrica | - Dielectric rigidness meter |
| 8.2.3 Protección contra choque eléctrico | 8.2.3 Protection against electrical shock |
| 8.2.3.1 Dedo y aguja de prueba | 8.2.3.1 Testing finger and needle |
| El cumplimiento del inciso 6.2.14 se verifica por inspección, excepto como se especifica más adelante por el visible enrojecimiento de los elementos calefactores y las partes que soportan tales elementos, por una verificación con el dedo de prueba normalizado según figuras 1 y 2. | The compliance of subsection 6.2.14 is verified by inspection, except as specified ahead by the visible redness of the heating elements and the parts that support such elements, by verification with the standardized finger probe according to figures 1 and 2. |
| Como complemento, aberturas en aparatos clase II y aberturas en aparatos clase 0I y clase I diferentes de aquellas conectadas en partes metálicas a una terminal de tierra, y conexión a tierra y aquellas que den acceso a partes vivas, se prueban con la aguja de prueba mostrada en la figura 3. El dedo de prueba y la aguja de prueba se aplican sin fuerza apreciable en todas las posiciones posibles, excepto para aparatos que se usan normalmente sobre el piso y que tienen una masa mayor de 40 kg. | As a supporting feature, openings in class II units and openings in class 0I units different from those connected in metallic parts to a grounding terminal, and grounding connection and those that give access to live parts, are tested with the testing needle showed in figure 3. The finger probe and the test needle are applied without appreciable force in all possible positions, except for units that are normally used on top of the floor and that have a mass that is higher than 40 kg. |
| Los aparatos que se montan sobre la pared y los empotrados, se deben probar como los entrega el fabricante. | Units that are mounted on the wall and built-in units, must be tested as they are supplied by the manufacturer. |
| Los aparatos diseñados para ser ensamblados pero que se entregan desarmados, deben probarse después de ser ensamblados. | Units that are designed to be assembled but are delivered unassembled, must be tested after being assembled. |
| Para aparatos provistos con partes movibles tales como aquellos hechos para variar la distribución de calor o la tensión de bandas, son probados con el dispositivo ajustado en la posición más desfavorable dentro de su intervalo de ajuste. | For units that are supplied with movable parts such as those made to vary the distribution of heat or the tension of the belts, are tested with the device adjusted to the most unfavorable position within its adjusting interval. |
| Las aberturas de los aparatos son probadas con los dedos de prueba mostrados en las figuras 1 y 2, conforme al siguiente procedimiento: | The openings of the units are tested with the finger probes showed in figures 1 and 2, in accordance to the following procedure: |
| Aplicar al dedo de prueba rígido, una fuerza de 20 N, si el dedo entra se repite la prueba con el dedo articulado y no debe tocar partes vivas o en movimiento. | Apply to the rigid finger probe, a force of 20 N, if the probe enters the test is repeated with the articulated probe and it must not touch live of moving parts. |
| Si el dedo rígido no entra, la fuerza aplicada se aumenta a 30 N. Si entonces la guarda es desplazada o la abertura es distorsionada de tal manera que el dedo mostrado en la figura 2 pueda ser insertado sin fuerza, la prueba con este último dedo es repetida. Se debe usar un indicador de contacto eléctrico. | If the rigid finger probe does not enter, the force applied is increased to 30 N. If and then the shield is displaced or the opening is distorted in such a way that the probe showed in figure 2 could be inserted without force, the test with this last probe is repeated. An electric contact indicator must be used. |
| No debe ser posible tocar con el dedo de prueba partes vivas desnudas o partes vivas protegidas por laca, porcelana, barnices, baños o compuestos sellantes, algodón, películas de óxido. Como complemento, no debe ser posible tocar partes vivas desnudas o partes metálicas con la aguja de prueba, cuando se prueban las aberturas como se indicó anteriormente, separadas de partes vivas por aislamiento principal solamente, con el dedo de prueba mostrado en la figura 1. | It must not be possible to touch with the finger probe any uncovered live parts or any live parts protected by lacquer, porcelain, varnishes, immerses or sealing compounds, cotton, oxide films. Additionally, it must not be possible to touch uncovered parts or metallic parts with the test needle, when the openings are tested as indicated previously, separated from live parts only by the primal insulation, with the finger probe showed in figure 1. |
| Para aquellos aparatos que no sean clase II, la prueba para partes vivas de todos los polos de elementos calefactores con visible enrojecimiento, los cuales pueden ser desconectados por la acción de un solo interruptor, y para partes que soportan tales elementos a condición de que sea obvio que desde la parte exterior del aparato, sin remover cubiertas y similares que estas partes están en contacto con el elemento, se hace con el probador mostrando en la figura 4 en lugar del dedo de prueba, siendo aplicado dicho probador sin fuerza apreciable. | For those units that are not class II, the test for live parts of all poles of the heating elements with visible redness, which can be disconnected with the action of only one interrupter, and for parts that support such elements conditioned to the fact that it is obvious that from the exterior of the unit, without removing covers and alike, that this parts are in contact with the element, it is done with the tester showed in figure 4 in place of the finger probe, without applying to such tester any substantial force. |

Figura 1. Dedo de prueba articulado

Figure 1. Articulated testing probe

Figura 2. Dedo de prueba rígido Dimensiones en mm

Figure 2. Rigid finger probe Dimensions in mm

| No debe ser posible tocar partes vivas con este probador. | It must not be possible to touch live parts with this tester. |
| --- | --- |
| El dedo de prueba articulado debe ser diseñado de tal forma, que las secciones unidas puedan ser giradas a través de un ángulo de 90°, con respecto a los ejes del dedo en la misma dirección únicamente. | The articulated finger probe must be designed in such a way, that the joined sections can be rotated through a 90o angle, with respect to the axes of the probe in the same direction only. |
| Es recomendable utilizar una lámpara para la indicación del contacto y que la tensión no sea menor de 40 V. | It is recommended to use a lamp for the indication of the contact and that the voltage is no less than 40 V. |
| El hecho de que los aparatos para montarse en la pared y los empotrados sean probados tal como se entregan, no implica que tales aparatos deban estar completamente cerrados; el aislamiento principal del alambrado en aparatos diferentes a aquellos de clase II, pueden dar la protección requerida contra choque eléctrico, dando su adecuada protección o encerrándolos después de la instalación del aparato. | The fact that the units that are meant to be mounted or built in on the wall are tested such as they are delivered, does not imply that such units must be completely closed; the primal insulation of the wiring in units different to those in class II, can give the required protection against electrical shock, giving adequate protection or enclosing them after the unit is installed. |
| 8.2.3.2 Flechas de perillas y similares | 8.2.3.2 Knob axels and alike |
| El cumplimiento del inciso 6.2.15 se verifica por inspección. | The compliance of subsection 6.2.15 is verified by inspection. |
| 8.2.3.3 Falla eventual de aislamiento | 8.2.3.3 Eventual failure of the insulation |
| El cumplimiento del inciso 6.2.16 y 6.2.17 se verifica por inspección y si es necesario por las pruebas especificadas para aislamiento suplementario. | The compliance of subsection 6.2.16 and 6.2.17 is verified by inspection and if necessary by the specified tests for supplementary insulation. |
| 8.2.3.4 Construcción de agarraderas | 8.2.3.4 Construction of handles |
| El cumplimiento del inciso 6.2.18 se verifica por inspección y una prueba manual. | The compliance of subsection 6.2.18 is verified by inspection and a manual test. |

Figura 3. Aguja de prueba Dimensiones en mm

Figure 3. Test needle Dimensions in mm

Figura 4. Probeta de prueba Dimensiones en mm

Figure 4. Test probe Dimensions in mm

| 8.2.3.5 Riesgo de capacitores cargados | 8.2.3.5 Risk of charged capacitors |
| --- | --- |
| El cumplimiento del inciso 6.2.19 se verifica por medio de la siguiente prueba, la cual debe hacerse diez veces. | The compliance of subsection 6.2.19 is verified using the following test, which must be performed ten times. |
| El aparato se opera a la tensión de prueba. | The unit is operated at the testing voltage. |
| El interruptor del aparato, en caso de que exista, debe ser movido a la posición de apagado, y el aparato debe desconectarse de la fuente de alimentación por medio de una clavija. | The interrupter of the unit, in case it exists, must be set to the off position, and the unit must be unplugged from the source through its wall plug. |
| Un segundo después de desconectado, la tensión entre las terminales de la clavija, debe ser medida con un instrumento que no afecte apreciablemente el valor de lo que se pretende medir. | After one second from unplugging, the voltage between the terminals of the plug, must be measured with an instrument that will not appreciably affect the value that is intended to be measured. |
| La tensión medida no debe exceder de 34 V. | The voltage measured must not exceed 34 V. |
| Los capacitores que tienen una capacitancia nominal que no excede de 0,1 µF, no se consideran susceptibles de provocar un riesgo de choque eléctrico. | The capacitors that have a nominal capacitance that do not exceed 0.1 µF, are not considered susceptible of causing a risk of electrical shock. |
| 8.2.4 Arranque de aparatos operados por motor | 8.2.4 Start up of motor driven units |
| 8.2.4.1 Arranque de motores | 8.2.4.1 Start of motors |
| El cumplimiento del inciso 6.2.20 se verifica mediante el arranque del aparato durante 3 veces, a una tensión igual a 0,85 veces la tensión de prueba; el aparato debe estar a la temperatura del cuarto en que se empezó la prueba. | The compliance of subsection 3.2.20 is verified by starting the unit 3 times, at a voltage equal to 0.85 times the test value; the unit must be at the room temperature in which the test was started. |
| El motor se arranca cada vez bajo las condiciones que ocurren al inicio de la operación normal o, para aparatos automáticos al inicio del ciclo normal de operación, permitiendo al motor llegar al reposo (velocidad cero) entre arranques sucesivos. | The motor is started each time under the conditions that occur at the beginning of a normal operation, for automatic units at the beginning of a normal cycle of operation, allowing the motor to reach the stop position (cero velocity) between successive starts. |
| Para aparatos provistos con motores diferentes a los que tienen interruptores de arranque centrífugo, esta prueba se repite a una tensión igual a 1,06 veces la tensión de prueba. | For units supplied with motors that are different from those with centrifugal starting interrupters, this test is repeated at a voltage equal to 1.06 times the testing voltage. |
| En todos los casos, el aparato debe funcionar de tal forma que la seguridad no sea afectada. | In all cases, the unit must function in such a way that safety is not affected. |
| 8.2.4.2 Corriente de arranque | 8.2.4.2 Starting current |
| El cumplimiento del inciso 6.2.20 se verifica por la prueba siguiente: | The compliance of subsection 6.2.20 is verified by the following test: |
| El aparato se conecta en serie con un elemento fusible del tipo y capacidad correspondiente. | The unit is connected in series with a fuse of corresponding type and capacity. |
| El aparato debe ser cargado de tal forma, que las condiciones para el arranque sean las más desfavorables encontradas en uso normal. | The unit must be charged in such a way, that the conditions for startup are the most unfavorable found under normal use. |
| Los elementos calefactores incorporados en el aparato, son operados pero no son conectados a una fuente de alimentación separada. | The heating elements incorporated in the unit, are operated but are not connected to a different feeding source. |
| El aparato es entonces arrancado durante 10 veces a una tensión de 0,9 veces la tensión de prueba y 10 veces a una tensión igual a 1,1 de la tensión de prueba. El intervalo entre los arranques de operación debe ser lo suficientemente largo para prevenir sobrecalentamiento indebido y no menor a 5 min. | The unit is then started during 10 times at a voltage of 0,9 times the testing voltage and 10 times at a voltage equal to 1,1 the testing voltage. The interval between operating startups must be sufficiently long as to prevent improper overheating and must not be less than 5 min. |
| Durante la prueba, el elemento fusible no debe fundirse, ni tampoco debe operar ningún protector de sobrecarga. | During the test, the fuse must not blow, and should not trigger any overcharge protector. |
| 8.2.4.3 Protectores de sobrecarga | 8.2.4.3 Overcharge protector |
| El cumplimiento del inciso 6.2.20 se verifica durante la prueba indicada en el inciso 8.2.4.2. | The compliance of subsection 6.2.20 is verified during the test indicated in subsection 8.2.4.2. |
| 8.2.5 Potencia de entrada | 8.2.5 Input power |
| 8.2.5.1 Desviaciones permitidas en potencia | 8.2.5.1 Allowed deviations in power |
| El cumplimiento del inciso 6.2.21 se verifica midiendo la potencia de entrada del aparato, o la del elemento calefactor retirable, operando a tensión de prueba y de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada y/o bajo carga normal, cuando la potencia se haya estabilizado. En el caso de que la carga del motor varíe a o a través de su ciclo de operación la potencia se debe medir por medio de un watthorímetro y es determinado como el valor medio de la potencia que ocurre dentro del periodo representativo. | The compliance of subsection 6.2.21 is verified measuring the input power of the unit, or that of the removable heating element, operating at testing voltage and in accordance to the adequate thermal discharge and/or under normal load, when power has been stabilized. In the event that the load of the motor should vary during its operating cycle the power must be measured with a kilowatt hour meter and is determined as the medium value of the power that occurs within the representative period. |
| Para aparatos operados con motor de la desviación negativa no se limita. Para aparatos y elementos calefactores removibles marcados con un intervalo de tensión nominal cuyos límites difieran más de 10% del valor medio del intervalo, la desviación permisible se aplica a ambos límites del intervalo. | For units operated with motors of negative deviation it is not limited. For units and removable heating elements marked with an interval of nominal tension which limits differ more that 10% of the medium value of the interval, the allowable deviation applies to both limits of the interval. |
| 8.2.5.2 Corriente de entrada | 8.2.5.2 Input current |
| El cumplimiento del inciso 6.2.22 se verifica por medición de la corriente tomada por el aparato operado bajo carga normal; a tensión y frecuencia de prueba, los puntos de arranque se desprecian. | The compliance of subsection 6.2.22 is verified by measuring the current taken by the unit operating under normal load; at testing voltage and frequency, the starting points are reject. |
| 8.2.6 Calentamiento | 8.2.6 Heating |
| 8.2.6.1 Incrementos de temperatura | 8.2.6.1 Temperature increments |
| Los incrementos de temperatura diferentes a los de los devanados; se determinan por medio de termopares de alambre delgado, escogidos y colocados de tal forma que tengan un efecto mínimo sobre la temperatura de la parte que se prueba. | The temperature increments that are different to those of the windings; are determined by means of thermocouples of thin wire, selected and placed in such a way as to have a minimal effect over the temperature of the part that is being tested. |
| En la determinación de incrementos de temperatura de mangos, perillas, manijas y similares, la consideración es dada a todas las partes que se sujetan manualmente en uso normal y, si las partes son de material aislante, a partes que están en contacto con metal caliente. | In the determination of the temperature increments of handles, knobs, levers and alike, the consideration is given to all parts that are manually held in normal use and, if the parts are of insulating material, to parts that are in contact with hot metal. |
| 8.2.6.2 Condiciones de descarga térmica | 8.2.6.2 Conditions of thermal discharge |
| Primero se aplica la tensión nominal hasta que el elemento calefactor alcance su temperatura de operación. Enseguida, la tensión se incrementa rápidamente al valor necesario que dé la potencia requerida para la prueba correspondiente y la prueba se efectúa como se especifique, manteniendo este valor de tensión durante toda la prueba. | The nominal voltage is applied first until the heating element reaches its operating temperature. Following, the voltage is incremented rapidly to the necessary value that will give the required power for the corresponding test and the test is performed as it is specified, maintaining this voltage value during the complete test. |
| Los aparatos calefactores se operan a su calentamiento máximo, con todos los elementos calefactores en el circuito, siendo la tensión de alimentación tal que la potencia sea 1,15 veces el máximo de la potencia de entrada. | The heating units are operated to reach their maximum heat, with all of the heating elements in the circuit, the feeding voltage must be such that the power would be 1,15 times the maximum input power. |
| 8.2.6.3 Tensiones desfavorables en aparatos operados por motor | 8.2.6.3 Unfavorable voltages in motor operated units |
| Los aparatos operados por motor se operan bajo carga normal y a la tensión más desfavorable encontrada entre 0,94 veces la tensión de prueba y 1,06 veces la tensión de prueba. | The units that are operated by motor are operated under normal load and at the most unfavorable voltage found between 0,94 times the testing voltage and 1,06 times the testing voltage |
| 8.2.6.4 Tensiones desfavorables en aparatos combinados | 8.2.6.4 Unfavorable voltages in combined units |
| Para aparatos combinados, cuando los motores se operan a una tensión igual a 1,06 veces de la tensión de prueba, la potencia de los elementos calefactores es como se especifica en el inciso 8.2.6.2 cuando los motores se operan a una tensión igual a 0,94 veces de la tensión de prueba, la potencia de los elementos calefactores se reduce a 0,90 veces de la potencia nominal mínima. | For combined units, when the motors are operated at a voltage equal to 1,06 times the testing voltage, the power of the heating elements is the power specified in subsection 8.2.6.2 when the motors are operated at a voltage equal to 0,94 times the testing voltage, the power of the heating elements is reduced to 0,90 times of the minimal nominal power. |
| Si es necesario hacer la prueba a una tensión intermedia, la potencia de los elementos calefactores se ajusta proporcionalmente. | If it is necessary to do a test at an intermediate voltage, the power of the heating elements is adjusted proportionately. |
| 8.2.6.5 Tiempos nominales de operación | 8.2.6.5 Nominal times of operation |
| El aparato es operado: | The unit is operated: |
| - Durante el tiempo de operación nominal de aparatos de corto tiempo de operación. | - During the nominal operating time of units that are of short time operation. |
| - En ciclos consecutivos de operación, hasta que las condiciones estáticas se establezcan; para aparatos de operación intermitente, los periodos de encendido y apagado deben ser los nominales. | - During consecutive operating cycles, until the static conditions are established; for units that operate intermittently, the periods of turning on and turning off must be nominal. |
| - Hasta que las condiciones estáticas se establezcan para aparatos de operación continua. | - Until the static conditions are established for units of continuous operation. |
| 8.2.6.6 Incremento de temperatura permisible | 8.2.6.6 Allowable increments of temperature |
| Para aparatos que no estén sujetos a la prueba indicada en el inciso 8.2.7, las mediciones especificadas en el inciso 8.2.8.1 se hacen al final de esta prueba. | For units that are not subject to the test indicated in subsection 8.2.7, the measurements specified in subsection 8.2.8.1 are done at the end of the test. |
| El valor del incremento de temperatura de un devanado de cobre se calcula por la fórmula siguiente: | The value of the increment of temperature of a copper winding is calculated by the following formula: |

| Donde: | where: |
| --- | --- |
| T es el incremento de temperatura. | T is the increment of temperature. |
| R1 es el valor de la resistencia al inicio de la prueba. | R1 is the resistance value at the start of the test. |
| R2 es el valor de la resistencia al finalizar la prueba. | R2 is the resistance value at the end of the test. |
| t1 es la temperatura ambiente al inicio de la prueba. | t1 is the room temperature at the start of the test |
| t2 es la temperatura ambiente al finalizar la prueba. | T2 is the room temperature at the end of the test |
| Al comienzo de la prueba de los devanados deben estar a la temperatura ambiente. | At the start of the test of the windings they must be at room temperature. |
| Es recomendable que la resistencia del devanado al final de la prueba, se determine tomando mediciones de resistencia tan pronto como sea posible, después de apagar el interruptor, y luego a intervalos cortos de modo que pueda trazar una curva resistencia-tiempo, para determinar el valor de la resistencia al momento de desconectar. | It is recommended that the resistance of the winding at the end of the test, is determined by taking the measurements as soon as it is possible, after turning the interrupter off, and then at short intervals so that a resistance-time curve can be drawn, to determine the value of the resistance at the moment of disconnecting. |
| 8.2.7 Condiciones de operación bajo sobrecarga de aparatos con elementos calefactores. | 8.2.7 Conditions of operation under overcharge for units with heating elements. |
| 8.2.7.1 Aparatos con elementos calefactores | 8.2.7.1 Units with heating elements |
| El cumplimiento es verificado por la prueba del inciso 8.2.7.2 y, si es aplicable, por la prueba del inciso 8.2.7.3. | The compliance is verified by the test of subsection 8.2.7.2 and, if applicable, by the test of subsection 8.2.7.3. |
| Después de las pruebas los aparatos no deben mostrar daño dentro de lo establecido por esta Norma. | After the tests, the units must not show any damage as established in this Standard. |
| En particular, alambres calefactores, alambres internos y el ensamble general no deben mostrar deformaciones, salto de corriente. | In particular, heating wires, internal wires and the general assembly must not show deformation, jump in current. |
| 8.2.7.2 Preparación de la muestra y comprobación de límites de sobrecarga | 8.2.7.2 Preparation of the sample and ascertainment of overcharge limits. |
| El aparato se somete a 15 ciclos, cada ciclo comprende una operación como se especifica en el inciso 8.2.6.5 de acuerdo a las condiciones de descarga térmica adecuadas, y un periodo de enfriamiento suficiente para que el aparato se enfríe hasta la temperatura ambiente aproximadamente. | The unit is submitted to 15 cycles, each cycle comprising of one operations as specified in subsection 8.2.6.5 in accordance to the adequate conditions of thermal discharge, and a sufficient cooling period so that the unit can cool down to approximately room temperature. |
| Durante todo el periodo de operación, todos los elementos calefactores que pueden funcionar simultáneamente, son alimentados a una tensión tal que la potencia absorbida sea igual a: | During all of the operating period, all of the heating elements that can function simultaneously, are supplied with such a voltage that the absorbed power would be equal to: |
| - 1,33 veces la potencia de entrada, para aparatos cuya potencia nominal no exceda de 100 W. | - 1.33 times the input power, for units in which their nominal power do not exceed 100 W. |
| - 1,27 veces la potencia de entrada, para aparatos que tengan una potencia nominal mayor de 100 W o 1,21 veces la potencia nominal más 12 W, cualquiera que sea mayor. | - 1.27 times the input power, for units that have a nominal power that is higher than 100 W or 1,21 times the nominal power plus 12 W, whichever is larger. |
| - Si un protector térmico de restablecimiento automático o manual opera durante la prueba, el cual es accesible para su restablecimiento sin la ayuda de una herramienta, el periodo de operación se considera terminado. | - If a thermal protector with automatic or manual reset operates during the test, and its resetting is accessible without the need of any special tools, the period of operation is considered finished. |
| El aparato se deja enfriar y el protector es restablecido para el siguiente ciclo. | The unit is left to cool down and the protector is reset for the following cycle. |
| 8.2.7.3 Aparatos con interruptor de presión | 8.2.7.3 Units with a pressure interrupter (switch) |
| Los aparatos provistos con un interruptor de presión, se sujetan a una prueba adicional bajo las condiciones especificadas en el inciso 8.2.7.2, pero los periodos de operación y enfriamiento deben ser de 5 minutos aproximadamente y la corriente es interrumpida por los controles de presión de trabajo. | The units supplied with a pressure interrupter, are submitted to an additional test under the conditions specified in subsection 8.2.7.2, but the periods of operation and cool down must be approximately 5 minutes and the current is interrupted by the pressure interrupters of work. |
| 8.2.8 Aislamiento eléctrico y corriente de fuga a la temperatura de operación | 8.2.8 Electrical insulation and leakage current at the operating temperature |
| 8.2.8.1 Condiciones generales | 8.2.8.1 General conditions |
| El cumplimiento del inciso 6.2.26 se verifica por la prueba indicada en el inciso 8.2.8.2, y para aparatos calefactores, por la prueba adicional indicada en el inciso 8.2.8.2, siendo operado el aparato de acuerdo a condiciones adecuadas de descarga térmica y bajo carga normal por el tiempo especificado en el inciso 8.2.6.5. | The compliance of subsection 6.2.26 is verified by the test that is indicated in subsection 8.2.8.2, and for heating units, by the additional test indicated in subsection 8.2.8.2, while the unit is operating in accordance to adequate conditions of thermal discharge and under normal load for the time specified in subsection 8.2.6.5. |
| 8.2.8.2 Corriente de fuga | 8.2.8.2 Leakage current |
| La corriente de fuga es medida entre cualquier polo de la fuente y: | The leakage current is measured between any pole of the source and: |
| - Partes accesibles de metal y laminillas con un área menor o igual a 20 x 10 cm en contacto con superficies accesibles de material aislante, conectado junto. | - Accessible metal parts and laminates with an area that is less or equal to 20 x 10 cm that are in contact with accessible surfaces with insulation material, connected together. |
| - Partes metálicas de aparatos de clase II, separadas de partes vivas por un aislamiento principal solamente. | - Metallic parts of class II units, separated from live parts by its primal insulation only. |
| El circuito de medición está en las figuras indicadas y como se indica a continuación: | The measuring circuit is in the indicated figures and how is indicated as following: |
| a) Para aparatos monofásicos cuya tensión nominal no exceda de 127 V, para aparatos trifásicos que son probados como monofásicos y para equipos calefactores de corriente directa solamente: | a) For mono phase units who’s nominal voltage does not exceed 127 V, for three phase units that are tested as mono phase units, and for direct current only heating equipment: |
| 1) Si es de clase II, figura 5 (diagrama para la medición de corriente de fuga a la temperatura de operación para equipos monofásicos clase II). | 1) If it is class II, figure 5 (diagram for the measuring of leakage current at operating temperature for class II mono phase equipment). |
| 2) Si es de otras clases, figura 6 (equipos monofásicos diferentes a clase II). | 2) If it is from other classes, figure 6 (mono phase equipment different from class II). |
| b) Para aparatos monofásicos cuyas tensiones nominales sean mayores de 127 V y para aparatos trifásicos no adecuados para suministro monofásico: | b) For mono phase units which nominal voltages are higher than 127 V and for three phase units not adequate for mono phase supply: |
| 1) Si es de clase II, figura 7 (diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de equipos trifásicos clase II). | 1) If it is class II, figure 7 (diagram for the measuring of leakage current at operating temperature of three phase class II equipment). |
| 2) Si es de otras clases, figura 8 (diagrama para la medición de la corriente de fuga de la temperatura de operación de equipos trifásicos diferentes a clase II. | 2) If it is from other classes, figure 8 (diagram for the measuring of leakage current of the operating temperature of three phase equipment different to class II. |
| Aparatos monofásicos cuya tensión nominal es mayor de 127 V son conectados a dos de las fases conductoras, la fase conductora restante no se utiliza. | Mono phase units which nominal voltage is higher than 127 V are connected to two of the conducting phases, the remaining conducting phase is not used. |
| El circuito de medición es de una resistencia total de 1 750 ± 250 , y es conectado en derivación con un capacitor tal que la constante de tiempo del circuito sea de 225 s ± 15 s. | The measuring circuit is of a total resistance of 1,750 ± 250 , and it is connected in shunt with a capacitor such that the timing constant of the circuit would be 225 s ± 15 s. |
| Para aparatos probados como monofásicos cuya tensión nominal no es mayor de 127 V, para aparatos trifásicos probados como monofásicos, la corriente de fuga se mide con el interruptor selector mostrado en las figuras 5 y 6 en cada una de las posiciones 1 y 2. | For units that are tested as mono phase which nominal voltage is not higher than 127 V, for three phase units that are tested as mono phase, the leakage current is measured with the selector interrupter showed in figures 5 and 6 in each one of the positions 1 and 2. |
| Para otros aparatos, la corriente de fuga se mide con los interruptores a, b y c cerrados como se muestra en las figuras 7 y 8; para aparatos trifásicos no adecuados para conectarse como monofásicos, las mediciones se repiten con cada uno de los interruptores a, b y c abiertos alternativamente, estando los otros dos interruptores cerrados; para aparatos monofásicos, las mediciones se repiten con uno de los interruptores abierto. | For other units, the leakage current is measured with the interrupters a, b and c closed as it is showed in figures 7 and 8; for three phase units not adequate to be connected as mono phase, the readings are repeated with each one of the interrupters a, b and c opened alternatively, having the other two interrupters in their closed position; for mono phase units, the readings are repeated with each one of the interrupters in their open position. |

| Figura 5. Diagrama para la medición de corriente de fuga a la temperatura de operación para equipos monofásicos Clase II | Figure 5. Diagram for the measuring of leakage current at operating temperature for class II mono phase equipment |
| --- | --- |

| Figura 6. Equipos monofásicos diferentes a Clase II | Figure 6. Mono phase equipment different from class II |
| --- | --- |

| Figura 7. Diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de equipos trifásicos Clase II | Figure 7. Diagram for the measuring of leakage current at operating temperature of three phase class II equipment |
| --- | --- |

Three phase power supply

| Figura 8. Diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de equipos trifásicos diferentes a Clase II | Figure 8. Diagram for the measuring of leakage current of the operating temperature of three phase equipment different to class II |
| --- | --- |
| Si los aparatos incorporan uno o más capacitores y están provistos con un interruptor unipolar, las mediciones son repetidas con el interruptor en la posición de apagado. | If the units incorporate one or more capacitors and are supplied with a single-pole interrupter, the readings are repeated with the interrupter in its off position. |
| Para aparatos que incorporan elementos calefactores y motores, la corriente de fuga total puede estar dentro de los límites especificados para aparatos calefactores o para aparatos operados con motor, cualquiera que sea el mayor, pero los dos límites no deben sumarse. | For units that incorporate heating elements and motors, the total leakage current could be within the specified limits for heating units or for units that are operated with a motor, whichever is the largest, but the two limits must not be added together. |
| - Detalles de un instrumento de medición de corriente de fuga aceptable está en la figura 1 del Apéndice G u otro equipo similar o mejor. | - Acceptable details of a measuring instrument of leakage current are in figure 1 of Appendix G or other similar or better equipment. |
| - Es recomendable que la tensión de alimentación del aparato sea a través de un transformador de aislamiento; de lo contrario debe aislarse de tierra. | - It is recommended that the feeding voltage of the unit be through an isolating transformer; otherwise it must be isolated from ground. |
| - La laminilla de metal debe tener el área más grande posible sobre la superficie bajo prueba, sin exceder las dimensiones especificadas. Si su área es más pequeña que la superficie bajo prueba, se mueve de tal manera que pruebe todas las partes de la superficie la disipación de calor del aparato no debe afectarse por la laminilla de metal. | - The metal laminate must have the largest possible surface under test, without exceeding the specified dimensions. If its area is smaller than the surface under test, it must be moved in such a way that all parts of the surface are tested the heat dissipation of the unit must not be affected by the metal laminate. |
| - La prueba con el interruptor en la posición de apagado se hace para verificar que los capacitores conectados entre un interruptor unipolar, no cause excesiva corriente de fuga. | - The test with the interrupter in its off position is performed with the intent to verify that the capacitors connected between a single-pole interrupter, does not cause excessive leakage current. |
| - Si el aparato incorpora un control térmico el cual opera durante la prueba de calentamiento, la corriente de fuga es medida inmediatamente antes que el control abra el circuito. | - If the unit is incorporated with a thermal control which operates during the heating test, the leakage current is measured immediately before the control opens the circuit. |
| 8.2.9 Resistencia a la humedad | 8.2.9 Resistance to humidity |
| 8.2.9.1 Cámara de humedad | 8.2.9.1 Humidity chamber |
| El cumplimiento del inciso 6.2.28 se verifica por el tratamiento de humedad descrito en este inciso. | The compliance of subsection 6.2.28 is verified by the treatment of humidity described in this subsection. |
| El tratamiento de humedad se efectúa en una cámara de humedad que contenga aire con una humedad relativa de 93 ± 2%. La temperatura de aire en todos los lugares donde pueda colocarse la muestra, debe mantenerse a 30 ° C ±2 ° C. | The treatment of humidity is performed in a humidity chamber that contains air with a relative humidity of 93 ± 2%. The air temperature of all places where the sample can be placed, must be maintained at 30 ° C ±2 ° C. |
| Antes de que sea colocada la muestra en la cámara de humedad, se lleva a una temperatura entre t y t + 4K (4 ° C). | Before the sample is placed in the humidity chamber, it is taken to a temperature that is between t and t + 4K (4 ° C). |
| La muestra debe llevarse a la temperatura especificada dejándola a esa temperatura por lo menos 4 h antes del tratamiento de humedad. | The sample must be taken to a specified temperature and it must be left at that temperature for at least 4 h before the treatment of humidity. |
| La muestra se deja en la cámara durante 48 h. | The sample is left in the chamber during 48 h. |
| Con el objeto de obtener las condiciones especificadas dentro del gabinete, es necesario asegurar una circulación constante del aire interno y, en general, usar un gabinete que esté térmicamente aislado. | With the intent of obtaining the specified conditions inside the cabinet, it is necessary to insure a constant circulation of internal air and, in general, use a cabinet that is thermally isolated. |
| Después de este tratamiento, el aparato no debe mostrar daño dentro del significado de esta Norma. | After this treatment, the unit must not show damage within the meaning of this Standard. |
| 8.2.10 Resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica y corriente de fuga (en frío) | 8.2.10 Insulation resistance, dielectric rigidness and leakage current (in cold) |
| 8.2.10.1 Resistencia de aislamiento | 8.2.10.1 Insulation resistance |
| La resistencia de aislamiento es medida con una tensión de corriente directa, aplicándose 500 V; la medición se hace 1 minuto después de haberse aplicado la tensión, siendo desconectados los elementos calefactores. | The insulation resistance is measured with voltage of direct current, applying 500 V; the measurement is done 1 minute after the voltage has been applied, and the heating elements have being disconnected. |
| 8.2.10.2 Prueba de rigidez dieléctrica | 8.2.10.2 Dielectric rigidness test |
| Inmediatamente después de la prueba del inciso 8.2.10.1 para aparatos operados por motor; los aislamientos se sujetan a la prueba de rigidez dieléctrica durante 1 minuto a una tensión de forma de onda senoidal, teniendo una frecuencia de 60 Hz. | Immediately following the test of subsection 8.2.10.1 for units that are operated by motor; the insulations are held to a dielectric rigidness test for a period of 1 minute at a voltage with a sine wave form, having a frequency of 60 Hz. |
| La prueba no se debe hacer entre los contactos de microinterruptores, dispositivos de arranque para motores, relevadores, termostatos, interruptores térmicos y similares. | The test must not be done between the contacts of the micro-interrupters, motor starting devices, relays, thermostats, thermal interrupters and alike. |
| Inicialmente, no más que la mitad de la tensión prescrita es aplicada, entonces se eleva rápidamente al valor total. | Initially, no more than half of the prescribed voltage is applied, and then it is rapidly elevated to the total value. |
| Durante la prueba no deben ocurrir flameos, ni descargas disruptivas. | During the test, there should not be any flashovers, or disruptive discharges. |
| Se debe cuidar que la laminilla de metal esté colocada de tal manera que no ocurran flameos en las aristas del aislamiento. | Care should be taken so that the metal laminate is placed in such a manner that no flashovers occur at the edges of the insulation. |
| Para aparatos clase II que incorporen tanto aislamientos reforzados y doble aislamiento, se debe tener cuidado que la tensión aplicada al aislamiento reforzado no afecte al aislamiento principal o al aislamiento suplementario. | For units that are class II and that have both reinforced insulation and double insulation, care must be taken so that the applied voltage to the reinforced insulation will not affect the primal insulation or the supplementary insulation. |
| En los casos donde el aislamiento principal y el aislamiento suplementario no pueden ser probados separadamente, el aislamiento se somete a las tensiones de prueba especificadas para aislamiento reforzado. | In the events where the primal insulation and the supplementary insulation cannot be tested separately, the insulation must be submitted to the testing voltages specified for reinforced insulation. |
| Para probar recubrimientos aislantes, la laminilla de metal debe presionarse contra el aislamiento por medio de un saco de arena que proporcione una presión de aproximadamente 5 kPa. La prueba se debe hacer en las partes donde es probable que el aislamiento esté débil, por ejemplo, donde hay puntas de metal agudas bajo el aislamiento. | To test the insulating coatings, the metal laminate must be pressed against the insulation by means of using a sack of sand that will provide an approximate pressure of 5 kPa. The test must be done in the parts where it is most probable that the insulation is weak, for example, where there are sharp metal ends underneath the insulation. |
| Si es practicable, los forros del aislamiento se prueban aparte. | If it is practicable. The linings of the insulation are tested apart. |
| 8.2.10.3 Corriente de fuga | 8.2.10.3 Leakage current |
| Esta prueba solamente aplica a aparatos con elemento calefactor y se realiza conforme al inciso 8.2.8.2. | This test only applies to units with heating elements and is performed according to subsection 8.2.8.2. |
| La corriente de fuga se mide dentro de los 5 s después de la aplicación de la tensión de alimentación. | The leakage current is measured within 5 s after the application of the feeding voltage. |
| 8.2.11 Condiciones anormales de operación | 8.2.11 Abnormal conditions of operation |
| 8.2.11.1 Condiciones generales | 8.2.11.1 General conditions |
| Para aparatos con elementos calefactores el cumplimiento se verifica como sigue: | The compliance of units with heating elements is verified in the following way: |
| Para aparatos provistos con un control que limita la temperatura durante la prueba del inciso 8.2.6, y que están diseñados para empotrarse o para usarse sin vigilancia, o que tienen un capacitor no protegido por un fusible o similar, conectado en paralelo con los contactos del termostato, por medio de la prueba indicada en el inciso 8.2.11.2 y si es necesario, por la prueba indicada en el inciso 8.2.11.3 seguida de la prueba del inciso 8.2.11.4. | For units that are supplied with a control that limits the temperature during the test of subsection 8.2.6, and that are designed to be embedded or to be used without surveillance, or that have a capacitor that is not protected by a fuse or alike, connected in parallel with the connectors of the thermostat, by means of the test indicated in subsection 8.2.11.2 an if necessary, by the test indicated in subsection 8.2.11.3 followed by the test in subsection 8.2.11.4. |
| Para aparatos de operación por corto tiempo, por la prueba del inciso 8.2.11.2 y, si es necesario, por la prueba del inciso 8.2.11.3 seguida de la prueba del inciso 8.2.11.5. | For units that operate for a short period of time, by the test of subsection 8.2.11.2 and, if necessary, by the test of subsection 8.2.11.3 followed by the test of subsection 8.2.11.5. |
| Para otros aparatos, por medio de la prueba del inciso 8.2.11.2 y, si es necesario, por la prueba del inciso 8.2.11.3. | For other units, by means of the test in subsection 8.2.11.2 and, if necessary, by the test of subsection 8.2.11.3. |
| Para aparatos clase II, la prueba del inciso 8.2.11.4 se hace a todos los aparatos provistos con un control que limite la temperatura durante la prueba del inciso 8.2.6. | For class II units, the test of subsection 8.2.11.4 is performed on all units supplied with a control that limits the temperature during the test of subsection 8.2.6. |
| Si durante cualquiera de las pruebas opera un desconectador térmico sin restablecimiento automático, un elemento calefactor se abre, o si la corriente se interrumpe de cualquier otra forma antes de que se obtengan las condiciones estables, el periodo de calentamiento se considera terminado; pero si la interrupción se debe a la ruptura de un elemento calefactor o de una parte intencionalmente débil, la prueba correspondiente se repite en una segunda muestra. | If during any of the tests a thermal disconnection occurs without automatic resetting, a heating element opens, or if the current is interrupted in any other way before stable conditions are obtained, the heating period will be considered as finished; but if the interruption is caused by a rupture of a heating element or is due to a part that is intentionally weak, the corresponding test is repeated in a second sample. |
| La ruptura de un elemento calefactor o de una parte intencionalmente débil en la segunda muestra no constituye un motivo de rechazo. | The rupture of a heating element or from a part that is intentionally weak in a second sample does not constitute a reason for rejection. |
| Una parte intencionalmente débil es una parte diseñada para fallar bajo condiciones de operación anormal, para prevenir que suceda una condición que sea peligrosa dentro del significado de esta Norma. Tal parte puede ser un componente reemplazable, tal como una resistencia, un capacitor o un fusible térmico, o una parte de un componente para ser reemplazado, tal como un interruptor térmico inaccesible no renovable incorporado en un motor. | An intentionally weak part is a part that is designed to fail during abnormal conditions of operation, to prevent a dangerous condition from happening within the meaning of this Standard. Such a part could be a replaceable component, such as a resistor, a capacitor or a thermal fuse, or a part of a component to be replaced, such as a thermal interrupter that is not accessible and it is not renewable and is incorporated in a motor. |
| Para aparatos combinados, se efectúan todas las pruebas, si es necesario, obteniendo las condiciones más severas; el motor y la parte calefactor se operan simultáneamente, a la tensión y potencia prescrita, respectivamente. | For combined units, all tests are performed, if it is necessary, obtaining the most severe conditions; the motor and the heating part are operated simultaneously, at the prescribed voltage and power, respectively. |
| Los fusibles, desconectadores térmicos, relevadores de sobrecorriente o similar incorporados en el aparato, pueden ser usados para proporcionar la protección necesaria. | The fuses, thermal disconnectors, over current relays and alike incorporated in the unit, can be used to provide the necessary protection. |
| Si más de una de las pruebas es aplicable al mismo aparato, las pruebas se hacen sucesivamente. | If more than one of the tests is applicable to the same unit, the tests are performed successively. |
| 8.2.11.2 Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada | 8.2.11.2 Heating test without adequate thermal discharge |
| Los aparatos con elementos calefactores se prueban bajo las condiciones especificadas en el inciso 8.2.6, pero sin descarga térmica adecuada, con una tensión de alimentación tal que la potencia sea 0,85 veces la potencia nominal de alimentación. | The units with heating elements are tested under the conditions specified in subsection 8.2.6, but without adequate thermal discharge, with an input voltage such that the power would be 0.85 times the nominal input power. |
| Si opera un desconectador térmico sin restablecimiento automático, o si la corriente se interrumpe de cualquier otra forma antes de que se obtengan las condiciones estables, el periodo de operación se considera terminado y no se efectúa la prueba del inciso 8.2.11.3. | If a thermal disconnector without automatic resetting is triggered, or if the current is interrupted in any other way before stable conditions are obtained, the period of operation is considered to be finished and the test in subsection 8.2.11.3 is not performed. |
| Si no ocurre interrupción de corriente, el interruptor del aparato se lleva a la posición de apagado tan pronto como se hayan obtenido las condiciones estables y se deja enfriar aproximadamente a la temperatura ambiente. Enseguida el aparato se somete a la prueba indicada en el inciso 8.2.11.3. | If current interruption does not occur, the units’ interrupter is taken to the off position as soon as stable conditions are obtained and it is left to cool down to approximately room temperature. Following, the unit is submitted to the test indicated in subsection 8.2.11.3. |
| Para aparatos de operación por corto tiempo, la duración de la prueba es igual al tiempo nominal de operación. | For units that operate for a short period of time, the duration of the test is equal to the nominal time of operation. |
| 8.2.11.3 Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada con variación de tensión | 8.2.11.3 Heating test without adequate thermal discharge with voltage variation. |
| La prueba del inciso 8.2.11.2 se repite, pero con una tensión de alimentación tal que la potencia sea de 1,24 veces la potencia nominal de alimentación. | The test in subsection 8.2.11.2 is repeated, but with an input voltage such that the power would be 1.24 times the nominal input power. |
| En caso de duda, se efectúa a una prueba con la tensión de alimentación más desfavorable entre los límites especificados en los incisos 8.2.11.2 y 8.2.11.3. | In case of doubt, a test is performed with the most unfavorable input voltage between the specified limits in subsections 8.2.11.2 and 8.2.11.3. |
| 8.2.11.4 Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada y controles de temperatura en cortocircuito. | 8.2.11.4 Heating test with adequate thermal discharge and short circuited temperature controls. |
| La prueba del inciso 8.2.11.3 se repite con el aparato operado de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, y con cualquier control que limite la temperatura durante la prueba de calentamiento (véase inciso 8.2.6) en cortocircuito. | The test of subsection 8.2.11.3 is repeated with the unit operating in accordance to the conditions of adequate thermal discharge, and with any control that would limit the temperature during the heating test (see subsection 8.2.6) in short circuit. |
| Si el aparato está provisto con más de un control, éstos se conectan en cortocircuito sucesivamente. | If the unit is supplied with more than one control, these are connected in short circuit successively. |
| 8.2.11.5 Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada | 8.2.11.5 Heating test with adequate thermal discharge |
| La prueba del inciso 8.2.11.3 se repite, pero con el aparato operado de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada hasta obtener condiciones estables, sin tener en cuenta el tiempo nominal de operación. | The test of subsection 8.2.11.3 is repeated, but with the unit operating according to the conditions of adequate thermal discharge until stable conditions are obtained, without taking into account the nominal time of operation. |
| Para esta prueba no se conectan en cortocircuitos los controles. | For this test the controls that are in short circuit are not connected. |
| 8.2.11.6 Límites de temperatura en aparatos operados por motor | 8.2.11.6 Temperature limits in units that are motor operated |
| Esta prueba se hace con el rotor bloqueado porque ciertos motores con capacitores pueden o no arrancar, por lo que se podrían obtener resultados variables. | This test is performed with the rotor in its blocked position because some motors with capacitors can or cannot start, for which variable results could be obtained. |
| Para cada una de las pruebas, el aparato, arrancado en frío, se opera a la tensión de prueba tanto como sea necesario para alcanzar condiciones estables u opere el protector. | For each one of the tests, the unit, when started in cold, is operated at the testing voltage that is necessary to reach stable conditions or to trigger its protection. |
| 8.2.12 Estabilidad y riesgo de lesiones por operación mecánica | 8.2.12 Stability and risk of injury by mechanical operation |
| 8.2.12.1 Prueba de riesgos mecánicos | 8.2.12.1 Test of mechanical risks |
| El cumplimiento 6.2.34 se verifica por inspección y por una prueba con un dedo de prueba rígido similar al mostrado en la figura 1, pero que tenga una placa tope con un diámetro de 50 mm, en vez de la placa no circular prescrita. | The compliance of 6.2.34 is verified by inspection and by a test with a rigid finger probe similar to the one showed in figure 1, but that has stop plate with a diameter of 50 mm, instead of the prescribed non circular plate. |
| No debe ser posible tocar partes peligrosas en movimiento con este dedo. | It must not be possible to touch dangerous moving parts with this probe. |
| 8.2.13 Construcción | 8.2.13 Construction |
| 8.2.13.1 Posiciones de uso normal | 8.2.13.1 Positions of normal use |
| El cumplimiento del inciso 6.2.35 se efectúa verificando que el aparato funcione correctamente en todas las posiciones que difieren de la posición normal de uso en un ángulo que no exceda 5°. | The compliance of subsection 6.2.35 is brought about by verifying that the unit works correctly in all positions that differ from the normal running position at an angle that does not exceed 5o. |
| 8.2.13.2 Ajuste de tensiones | 8.2.13.2 Adjustment of voltages |
| El cumplimiento del inciso 6.2.36 se verifica por inspección. | The compliance of subsection 6.2.36 is verified by inspection. |
| 8.2.13.3 Ajuste del termostato | 8.2.13.3 Adjustment of the thermostat |
| El cumplimiento del inciso 6.2.36 se verifica por prueba manual. | The compliance of subsection 6.2.36 is verified by manual test. |
| 8.2.13.4 Aislamiento eléctrico adecuado | 8.2.13.4 Adequate electrical insulation |
| El cumplimiento del inciso 6.2.37 se verifica por inspección. | The compliance of subsection 6.2.37 is verified by inspection. |
| 8.2.13.5 Prueba de fuerza axial en manijas, perillas y similares | 8.2.13.5 Test of axial force on handles, knobs and alike |
| El cumplimiento del inciso 6.2.38 se verifica por inspección, por prueba manual y tratando de quitar la manija, perilla, agarradera o palanca, aplicando una fuerza axial durante 1 min. | The compliance of subsection 6.2.38 is verified by inspection, by manual test and trying to remove the lever, knob, handle or bar, applying an axial force during 1 min. |
| Si la forma de estas partes es tal que en uso normal no es probable que se aplique una fuerza axial, la fuerza es: | If the shape of these parts is such that in normal use it is not probable that an axial force is applied, the force is: |
| - 15 N para miembros de operación de componentes eléctricos. | - 15 N for members of operation of electrical components. |
| - 20 N en otros casos. | - 20 N in other cases. |
| Si la forma es tal que es probable que se aplique una fuerza axial, la fuerza es: | If the shape is such that it is probable that an axial force is applied, the force is: |
| - 30 N para miembros de operación de componentes eléctricos. | - 30 N for members of operation of electrical components. |
| - 50 N en otros casos. | - 50 N in other cases. |
| Los compuestos selladores y similares, diferentes a las resinas autoendurecibles, no se consideran adecuadas para prevenir aflojamientos. | The sealing compounds and alike, different from the auto-hardening resins, are not considered adequate for preventing loosenings. |
| 8.2.13.6 Piezas protectoras contra sobrecalentamiento | 8.2.13.6 Protective pieces against overheating |
| El cumplimiento del inciso 6.2.39 se verifica por inspección y por prueba manual. | The compliance of subsection 6.2.39 is verified by inspection and by manual test. |
| 8.2.13.7 Flexión de elementos calefactores. | 8.2.13.7 Flexion of heating elements. |
| El cumplimiento del inciso 6.2.40 se verifica por inspección. | The compliance of subsection 6.2.40 is verified by inspection. |
| Este requisito puede cumplirse, por ejemplo, proporcionando un aislamiento suplementario, una cubierta o un armazón que evite en forma efectiva la flexión de los conductores calefactores. | This requisite can be fulfilled, for example, with the supply of a supplementary insulation, a cover or a frame that will avoid the flexion of the heating conductors in an effective form. |
| 8.2.13.8 Instalación adecuada de conexiones eléctricas | 8.2.13.8 Adequate installation of electrical connections |
| 9. Criterios de aceptación | 9. Acceptance criteria |
| 9.1 Eficiencia energética | 9.1 Energy efficiency |
| En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales efectuadas en un mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud de los instrumentos de medición, se debe aceptar una variación de -5% de la Relación de Eficiencia Energética marcada en la etiqueta, siempre y cuando el valor no sea menor al establecido para cada clase de la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma. | In consideration of the dispersion of results that are presented in equal tests carried out in a same unit or in equal tests carried out in different units but of the same model number and/or to the accuracy of the measuring instruments, a variation of -5% of the Energy Efficiency Ratio marked in the label must be accepted, if and when such value would not be less than the established for each class listed on Table 1 of subsection 6.1 of this Standard. |
| 9.2 Seguridad al usuario | 9.2 Safety to the user |
| Los aparatos objeto de esta Norma deben cumplir con las pruebas del inciso 8.2 en su totalidad, en caso contrario los aparatos no se pueden comercializar en los Estados Unidos Mexicanos. | The units that are object of this Standard must comply with the tests of subsection 8.2 in its totality, otherwise those units cannot be commercialized in the Mexican United States. |
| 10. Etiquetado e Información Comercial | 10. Labeling and Commercial Information |
| 10.1 Etiquetado de Eficiencia Energética | 10.1 Labeling of Energy Efficiency |
| Los aparatos objeto de esta norma oficial mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos deben de llevar una etiqueta (véase apéndice E) que proporcione información relacionada con su REE, además de los requisitos de marcado que se establecen en 10.2 | Units that are object of this official Mexican standard and that are commercialized in the Mexican United States must have a label (see appendix E) that provides information related to its REE, in addition to the other marking requirements established in 10.2 |
| 10.1.1 Permanencia | 10.1.1 Permanence |
| La etiqueta debe ir adherida o sujeta por medio de un cordón al aparato, en este último caso la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del aparato hasta después de que éste haya sido adquirido por el usuario final. | The label must be adhered or attached by a lace or cord to the unit, in this later case the label must have the sufficient rigidness for it not to bend by its own weight. In either of the instances the label should not be removed from the unit until after it has been acquired by the end user. |
| 10.1.2 Ubicación | 10.1.2 Location |
| La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del producto, visible al consumidor. | The label should be located in the exposed surface of the product, visible to the consumer. |
| 10.1.3 Información | 10.1.3 Information |
| La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista a continuación, en forma legible e indeleble: | The label for energy efficiency must contain, as a minimum, the information that is listed as follows, in a legible and indelible form: |
| 10.1.3.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGETICA”. | 10.1.3.1 The name of the label: “ENERGY EFFICIENCY” |
| 10.1.3.2 La leyenda “Relación de Eficiencia Energética (REE) determinada como se establece en la NOM-021-ENER/SCFI-2008”. | 10.1.3.2 The legend “Energy Efficiency Ratio (EER) determined as established in Standard NOM-021-ENER/SCFI-2008” |
| 10.1.3.3 La leyenda con las iniciales REE con el signo de igualdad y seguido de la relación: “Efecto neto de enfriamiento (Wt)” entre “Potencia eléctrica (We)”. | 10.1.3.3 The legend with the initials REE with the equal signal and followed by the ratio: “Net cooling effect (Wt)” divided by “Electric Power (We)”. |
| 10.1.3.4 La leyenda “Marca” seguida de la marca del acondicionador de aire. | 10.1.3.4 The legend “Brand” followed by the brand of the air conditioner. |
| 10.1.3.5 La leyenda “Modelo” seguida del modelo del acondicionador de aire. | 10.1.3.5 The legend “Model: follower by the model fo the air conditioner. |
| 10.1.3.6 La leyenda “Potencia eléctrica” seguida del valor de la potencia eléctrica del acondicionador de aire, expresada en W. | 10.1.3.6 The legend “Electric Power: followed by the value of the electric power of the air conditioner, expressed in W. |
| 10.1.3.7 La leyenda “Efecto neto de enfriamiento” seguida del valor del efecto neto de enfriamiento del acondicionador de aire, expresado en W. | 10.1.3.7 The legend “Net cooling effect” followed by the value of the net cooling effect of the air conditioner, expressed in W. |
| 10.1.3.8 La leyenda “REE establecida en la norma en Wt/We” seguida del valor de Relación de Eficiencia Energética (REE) mínima del acondicionador de aire expresada en Wt/We, de acuerdo a su tipo y clase establecida en la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma. | 10.1.3.8 The legend “REE established in the standard in Wt/We” followed by the minimum value of the Energy Efficiency Ratio (EER) of the air conditioner expressed in Wt/We, in accordance to its type and class established in Table 1 of subsection 6.1 of this Standard. |
| 10.1.3.9 La leyenda “REE de este aparato en Wt/We” seguida del valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE) del acondicionador de aire expresada en Wt/We. El valor de la relación de eficiencia energética del aparato debe ser definido por el fabricante. | 10.1.3.9 The legend “REE of this unit in Wt/We” followed by the value of the Energy Efficiency Ratio (EER) of the air conditioner expressed in Wt/We. The value of the energy efficiency ratio of the unit must by defined by the manufacturer. |
| 10.1.3.10 La leyenda “Ahorro de energía de este aparato” de manera horizontal centrada. | 10.1.3.10 The legend “Energy savings of this unit” centered in a horizontal manner. |
| 10.1.3.11 Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por ciento de ahorro de energía de 0% al 50%. | 10.13.11 A horizontal bar of increasing tones, from white to black, indicating the percentage of energy savings from 0% to 50%. |
| Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda “Menor ahorro” y debajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda “Mayor ahorro”. | Under the bar, in 0% the legend “Lower savings” must be placed and under the bar in 50% the legend “Higher savings” must be placed. |
| 10.1.3.12 Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro de energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo: | 10.1.3.12 An arrow must be placed over the horizontal bar to indicates the percentage of energy savings that this unit offers, obtained by the following calculation: |

| 10.1.3.13 La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del aparato”. | 10.1.3.13 The legend “The effective Energy savings will depend on the habits of use and the location of the unit”. |
| --- | --- |
| 10.1.3.14 La leyenda “IMPORTANTE” y debajo “este aparato cumple con los requisitos de seguridad al usuario”. | 10.1.3.14 The legend “IMPORTANT” and underneath “this unit complies with the safety requirements for the user”. |
| 10.1.3.15 La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido por el consumidor final”. | 10.1.3.15 The legend “The label should not be removed from the unit until it has been acquired by the end user”. |
| 10.1.4 Dimensiones | 10.1.4 Dimensions |
| Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes: | The following are the minimum dimensions for the label: |
| Alto 14 cm ± 1 cm | Height 14 cm ± 1 cm |
| Ancho 10 cm ± 1 cm | Width 10 cm ± 1 cm |
| 10.1.5 Distribución de la información y colores | 10.1.5 Distribution of information and colors |
| 10.1.5.1 La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al ejemplo dado en el Apéndice E. | 10.1.5.1 The distribution of the information contained within the label must be made in accordance to the example given in Appendix E. |
| 10.1.5.2 La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma: | 10.1.5.2 The distribution of the colors is realized in the following way: |
| Texto y escala: negro | Text and scale: |
| Fondo de la etiqueta: amarillo | Background of the label: |
| 10.2 Información Comercial | 10.2 Commercial Information |
| Los aparatos deben ser marcados con: | The units must be marked with: |
| - Tensión(es) nominal(es) o intervalo (de tensiones nominales) en volts. | - Nominal voltage(s) or interval (of nominal voltages) in volts |
| - Simbología para la naturaleza de la alimentación, a menos que esté marcada la frecuencia nominal. | - Symbology for the feeding nature, unless the nominal frequency it is marked. |
| - Frecuencia nominal o intervalo nominal de frecuencia en Hertz. | - Nominal frequency at nominal interval of frequency in Hertz. |
| - Potencia nominal o corriente nominal en amperes. | - Nominal power or nominal current in amperes. |
| - Nombre del fabricante o del vendedor responsable, marca registrada o marca de identificación. | - Name of the manufacturer or of the responsible vendor, registered mark or identification mark. |
| - Modelo del fabricante o identificación del tipo de producto. | - Manufacturer’s model or identification of the type of product. |
| - Símbolo para la clase II; solamente aplicable para aparatos clase II. | - Symbol for class II; only applicable for class II units. |
| - Los aparatos estacionarios para alimentación múltiple deben marcarse con la advertencia siguiente: | - The stationary units that operate with multiple inputs must be marked with the following warning: |
| "Antes de tener acceso a los dispositivos terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser interrumpidos". | “Before having access to terminal devices, all feeding circuits must be interrupted. |
| Esta advertencia debe ser visible antes de alcanzar cualquier parte viva que puede ser tocada durante un servicio de rutina. | This warning must be visible before the reach of any live part that could be touched during a routine service call. |
| Los aparatos para conectarse en estrella-delta (Y-) deben ser claramente marcados con las dos tensiones nominales. | For units to be connected in star-delta (Y-) they must be clearly marked with the two nominal voltages. |
| La potencia o la corriente nominal que debe ser marcada sobre el aparato, es la potencia o corriente total máxima que puede presentarse en el circuito al mismo tiempo. | The nominal power or current that must be marked over the unit, is the total maximum power or current that can be present in the circuit at the same time. |
| Si un aparato tiene componentes alternativos que puedan seleccionarse con un dispositivo de control, la potencia nominal es aquella que corresponda a la carga más alta posible. | If a unit has alternative components that can be selected with a controlling device, the nominal power is that which corresponds to the highest possible load. |
| Se permiten marcas adicionales siempre y cuando no provoquen confusión. | Additional marks are permitted provided they do not cause confusion. |
| Si el motor de un aparato está marcado por separado, el marcado del aparato y del motor deben ser tales que no haya duda con respecto a las características nominales y a la identidad del fabricante del aparato. | If the motor of a unit is marked separately, the marking of the unit and the motor should be such that there is no doubt with respect to the nominal characteristics and the identity of the manufacturer of the unit. |
| Cuando el aparato cumpla con la norma, el símbolo de cumplimiento otorgado por el Organismo Certificador o las dependencias correspondientes. | When the unit complies with the Standard, the symbol of compliance is granted by the Certifying Organism or the corresponding agency. |
| 10.2.1 Para aparatos marcados con más de una tensión nominal o intervalo de tensiones nominales, debe marcarse la potencia nominal para cada una de estas tensiones o intervalos. | 10.2.1 For units that are marked with more than one nominal voltage or interval of nominal voltages, the nominal power must be marked for each of these voltages or intervals. |
| Los límites superior e inferior de la potencia nominal, deben ser marcados en el aparato, de tal forma que la correspondencia entre la potencia y la tensión se distingan claramente, a menos que la diferencia entre los límites de un intervalo nominal de tensiones no exceda el 10% del valor medio de ese intervalo, en cuyo caso el marcado para potencia nominal puede referirse al valor medio de ese intervalo. | The upper and lower limits of the nominal power, should be marked in the unit, in such a way that the correspondence between power and voltage are clearly distinguished, unless the difference between the limits of a nominal interval of voltages does not exceed by 10% the medium value of that interval, in which case the marking for nominal power could be referred to the medium value of that interval. |
| Si la potencia del aparato en frío difiere por más del 25% de la potencia a la temperatura de operación debe marcarse además la potencia en frío, y estar colocada entre paréntesis después del marcado de la potencia a la temperatura de operación. | If the power of the unit in cold differs by more than 25% of the power at the operating temperature, the power in cold should be marked, and placed between parentheses after the marking of the power at the operating temperature. |
| 10.2.2 Cuando se usen símbolos de unidades de medida deben corresponder a los establecidos en la NOM-008-SCFI-2002 y pueden ser los siguientes: | 10.2.2 When unit of measure symbols are used they must correspond to those established in standard NOM-008-SCFI-2002 and could be the following: |

| V | volt | volt |
| --- | --- | --- |
| A | ampere | ampere |
| Hz | hertz | hertz |
| W | watt | watt |
| F | farad | farad |
| l | litro | liter |
| g | gramo | gram |
| N/cm2 | newton por cm2 | newton by cm2 |
| bar | bar | bar |
| Pa | pascal | pascal |
| h | hora | hour |
| min | minuto | minute |
| s | segundo | second |
| ~ o c.a. | corriente alterna | alternating current |
| 2~ | corriente alterna 2 fases | 2 phase alternating current |
| 2N | corriente alterna 2 fases con neutro | 2 phase alternating current with neutral |
| 3~ | corriente alterna trifásica | three phase alternating current |
| 3N | corriente alterna trifásica con neutro | three phase alternating current with neutral |
|  | corriente nominal del fusible apropiado en ampere | nominal current of the appropriate fuse in ampere |
|  | fusible tipo D con retraso de tiempo | type D slow blowing fuse |
|  | fusible miniatura con retraso de tiempo donde X es el símbolo para la característica corriente/tiempo | miniature slow blowing fuse where X is the symbol for the characteristic current/time |
|  | construcción clase II | class II construction |
|  | construcción a prueba de goteo (una gota) | drip-proof construction (one drop) |
|  | construcción a prueba de salpicadura (una gota en un triángulo) | splash-proof construction (one drop inside a triangle) |
|  | construcción hermética al agua (dos gotas) | water tight construction (two drops) |
| IPXX | número de índice de protección | Protection index number |

| El símbolo para la naturaleza de la alimentación debe estar colocado enseguida de la marca de tensión nominal. Las terminales de tierra protectiva deben estar designadas por el símbolo: | The symbol for the nature of the power supply must be placed immediately after the mark of nominal voltage. The protective grounding terminals must be designated by the symbol: |
| --- | --- |

| 10.2.3 Los aparatos que deben ser conectados a más de dos conductores de alimentación, y los aparatos para alimentación múltiple, deben estar provistos con un diagrama de conexiones fijado al aparato, a menos que sea evidente el modo correcto de las conexiones. | 10.2.3 The units that must be connected to more than two feeding conductors, and the units with multiple feedings, must be supplied with a connection diagram that is fixed to the unit, unless the correct way to make the connections is evident. |
| --- | --- |
| La forma de conexión se considera que es evidente, si para aparatos trifásicos, las terminales para los conductores de alimentación están designados por flechas apuntando hacia las terminales, el conductor para tierra no es un conductor de alimentación. En aparatos para conexión en estrella-delta (Y-) el diagrama de alambrado debe mostrar como deben conectarse los devanados. | The connection type is considered to be evident, if for three phase units, the terminals for the supplying conductors are designated by arrows that are pointed at the terminals, the grounding conductor is not a supplying conductor. In units that are meant to be connected is star-delta (Y-) the wiring diagram must show how the windings should be connected. |
| El marcado en palabras es un medio aceptable para indicar la forma correcta de las conexiones. | The marking in words is an acceptable means to indicate the correct form of the connections. |
| 10.2.4 Las diferentes posiciones de interruptores de aparatos estacionarios y las diferentes posiciones de dispositivos de regulación, deben indicarse con números, letras u otros medios visuales. | 10.2.4 The different positions of the interrupters of stationary units and the different positions of regulation devices must be indicated with numbers, letters or other visual means. |
| Si se usan números para indicar las diferentes posiciones, la posición de abierto debe indicarse por el número cero y la posición correspondiente para una carga, potencia, una velocidad, un efecto de enfriamiento etc., más elevados debe designarse por un número mayor. | If numbers are used to indicate the different positions, the open position must be indicated by the number cero and the corresponding position for one load, power, one velocity, a cooling effect etc., which are higher, must be designated by a larger number. |
| El número cero no debe usarse para cualquier otra indicación a menos que sea colocado y asociado con otros números. Por ejemplo, puede ser usado en una tecla para programación digital. | The number cero must not be used for any other indication unless it is placed and associated with other numbers. For example, it can be used in a key for digital programming. |
| 10.2.5 Los termostatos, dispositivos de regulación y dispositivos similares destinados para ser ajustados durante la instalación o en uso normal, deben estar provistos con una indicación de dirección de ajuste para incrementar o disminuir el valor de la característica que está siendo ajustada. | 10.2.5 The thermostats, regulating devices and devices alike intended to be adjusted during installation or in normal use, must be supplied with an indication of the adjusting direction to increase or decrease the value of the feature that is being adjusted. |
| Una indicación de + y - se considera suficiente. | An indication of + and – is considered sufficient. |
| 10.2.6 Si es necesario tomar precauciones especiales cuando se instale o use el aparato, los detalles de éstas deben estar dadas en una hoja de instrucciones que acompañen al aparato. Si un aparato estacionario no está provisto con un cable no desmontable y una clavija, o con otros medios para la desconexión de la alimentación, teniendo una separación de contactos de por lo menos 3 mm en todos los polos, la hoja de instrucciones debe establecer que tales medios para desconexión deben ser incorporados para la instalación. | 10.2.6 If it is necessary to take special precautions when a unit is installed or used, the details of these precautions must be given in an instruction sheet that comes with the unit. If a stationary unit is not supplied with a cable that is not dismountable and a plug, or with other means that can disconnect the supply, having a separation of its contact of at least 3 mm in all of the poles, the instruction sheet must establish that such means for disconnection must be incorporated for the installation. |
| Pueden ser necesarias precauciones especiales, por ejemplo en aparatos para empotrar. | Special precautions could be necessary, for example in embedded units. |
| Con el objeto de asegurar que después del empotramiento, se cumplen con las condiciones necesarias para satisfacer los requisitos de esta Norma, la hoja de instrucciones en aparatos de empotrar debe incluir información clara en relación a lo siguiente: | With the purpose of assuring that after the unit is embedded, compliance with the necessary conditions to satisfy the requirements of this Standard, the instruction sheet for embedded units must include clear information in relation to the following: |
| - Dimensiones del espacio que debe ser provisto para el aparato. | - Dimensions of the space that must be provided for the unit. |
| - Dimensiones y posición de los medios para fijar y soportar al aparato dentro de ese espacio. | - Dimensions and position of the means to affix and support the unit within that space. |
| - Claros mínimos entre las varias partes del aparato y las superficies de fijación que lo rodean. | - Minimum clearance between the various parts of the unit and the surrounding affixing surfaces. |
| - Dimensiones mínimas de la abertura de ventilación y su correcta disposición. | - Minimum dimensions of the ventilation opening and its correct disposition. |
| - Conexión del aparato a la alimentación y la interconexión de componentes separados, si los hay. | - Connection of the unit to the supply and the interconnection of separate components, if they exist. |
| Si los conductores de alimentación de un aparato pueden llegar a tener contacto con una tablilla de terminales o un compartimiento para el alambrado fijo, y estas partes tienen bajo condiciones de uso normal, una temperatura tal que el aislamiento del conductor se someta a una elevación de temperatura mayor a la especificada en el inciso 8.2.5.6, la hoja de instrucciones debe también establecer que el aparato debe conectarse con conductores que tengan una temperatura apropiada. | If the supplying conductors of a unit can come across and have contact with a terminal tablet or a compartment for fixed wiring, and these parts have under normal use, a temperature such that the insulation of the conductor is submitted to a temperature increase that is higher than that of the specified in subsection 8.2.5.6, the instruction sheet must also establish that the unit must be connected with conductors that have an appropriate temperature. |
| Para aparatos cuyo sujetacables tienen método de unión mediante el cual el cable flexible no puede ser reemplazado sin romper o destruir el aparato, la hoja de instrucciones debe contener una indicación que proporcione la información siguiente: | For units in which the cable clips have a junction method in which the flexible cable cannot be replaced without breaking or destroying the unit, the instruction sheet must contain an indication that provides the following information: |
| El cable de alimentación de este aparato no debe ser reemplazado; si el cable o cordón es dañado el aparato debe ser desechado. | The supplying cable of this unit must not be replaced; if the cable or cord is damaged, the unit must be discarded. |
| 10.2.7 Las hojas de instrucciones y otros textos requeridos por esta Norma, deben estar escritos en el idioma oficial de los Estados Unidos Mexicanos. | 10.2.7 The instruction sheets and other texts required by this Standard must be written in the official language of the Mexican United States. |
| Cuando se usen símbolos, deben ser los indicados en esta Norma. | When symbols are used, they must be the ones indicated in this Standard. |
| El cumplimiento con lo indicado en los incisos del 10.2.2 al 10.2.9 se verifica por inspección. | The compliance with what is indicated in subsections from 10.2.2 thru 10.2.9 is verified by inspection. |
| 10.2.8 El marcado debe ser durable y fácilmente legible. | 10.2.8 The marking must be durable and easily readable. |
| El marcado especificado en los incisos del 10.2.2 al 10.2.4 debe estar sobre una parte principal del aparato o elemento calefactor retirable. | The marking specified in subsections from 10.2.2 thru 10.2.4 must be atop a principal part of the unit or removable heating element. |
| El marcado sobre aparatos fijos debe distinguirse claramente desde el exterior, después de que el aparato haya sido fijado como en un uso normal, pero si es necesario, después de remover una cubierta. | The marking over fixed units must be clearly distinguished from the exterior, after the unit has been affixed as in normal use, but if it is necessary, after removing a cover. |
| El marcado de otros aparatos debe distinguirse claramente desde el exterior, si es necesario, después de remover una cubierta; para aparatos portátiles la remoción de esta cubierta no debe requerir el uso de una herramienta. | The marking of other units must be clearly distinguished from the exterior, if it is necessary, after removing a cover; for portable units the removal of this cover should not require the use of any tools. |
| Para aparatos estacionarios, el marcado solamente puede estar por debajo de una cubierta, si éste está cerca de las terminales para conductores externos. | For stationary units, the marking should only be under the cover, if this is near the terminals for external conductors. |
| El marcado en elementos calefactores removibles debe distinguirse claramente cuando el elemento calefactor se retire del aparato. | The marking on removable heating elements must be clearly distinguished when the heating element is removed from the unit. |
| El cumplimiento se verifica por inspección y frotando las marcas manualmente durante 15 s con un paño empapado con gasolina blanca. | The compliance is verified by inspection y by rubbing the marking manually during 15 s with a cloth that has been soaked in white gasoline. |
| Después de todas las pruebas, el marcado debe ser fácilmente legible, no debe ser posible retirar las placas marcadas, y no deben haberse desprendido. | After all of the tests are done, the marking must be easily legible, it must not be possible to remove the marked plates, and they must have not become detached. |
| Si el cumplimiento con esta Norma depende de la operación de un fusible térmico reemplazable, el número de referencia u otros medios para la identificación del mismo, deben ser marcados sobre el fusible o en un lugar tal que sea claramente visible, cuando el aparato sea desmantelado en el lugar necesario para reemplazar dicho fusible. | If the compliance with this Standard depends on the operation of a replaceable thermal fuse, the reference number or other means for the identification of such fuse, must be marked over the fuse or in a place that is clearly visible, when the unit is dismantled in the required place to replace such fuse. |
| 11. Verificación y vigilancia | 11. Verification and surveillance |
| La verificación y vigilancia de la presente Norma estará a cargo de las secretarías de Energía; de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, cada una conforme a sus respectivas atribuciones. | The verification and surveillance of this Standard will be under the Energy secretariat; the economy secretariat and the Federal Consumer Protection, each one in accordance to its respective attributions. |
| El incumplimiento de la presente Norma, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. | The disobedience of this Standard, will be sanctioned according to the provisions by the Federal Law of Metrology and Standardization, it regulations and other legal applicable dispositions. |
| 12. Evaluación de la conformidad | 12. Evaluation of the conformity |
| La evaluación de la conformidad del aparato con las especificaciones de la presente Norma, se realiza por personas acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | The evaluation of the conformity of the unit with the specifications of this Standard is performed by accredited persons and approved in terms of the Federal Lay of Metrology and Standardization and its bylaws. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. | Federal Law of Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on July 1, 1992. |
| Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999. | Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on January 14, 1999. |
| NOM-073-SCFI-1994 Eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo cuarto-Límites, método de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1994. | NOM-073-SCFI-1994 Energy Efficiency of air conditioners type four-limits, methods for testing and labeling, published in the Official Daily of the Federation on September 8, 1994. |
| NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de clorofluorocarbonos (CFC’s) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2001 | NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 Energy Efficiency, safety requirements for the user and the elimination of chlorofluorocarbons (CFC’s) in room type air conditioners. Limits, testing and labeling methods, published in the Official Daily of the Federation on April 24, 2001. |
| NOM-003-SCFI-1993 Requisitos de seguridad en aparatos electrodomésticos y similares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993. | NOM-003-SCFI-1993 Safety requirements in electro domestic units and alike, published in the Official Daily of the Federation on October 13, 1993. |
| NMX-J-521/1-ANCE-1999 Seguridad en aparatos electrodomésticos y similares. | NMX-J-521/1-ANCE-1999 Safety in electro domestic units and alike. |
| NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977. | NMX-Z-013/1-1977 Guidance for the drafting, structuring and presentation of the official Mexican standards, published in the Official Daily of the Federation on October 31, 1977. |
| ISO 5151 Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps- Testing and Rating for Performance. Diciembre de 1994. | ISO 5151 Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps- Testing and Rating for Performance. December 1994. |
| ISO R859 Testing and Rating Room Air Conditioners. Octubre de 1968. | ISO R859 Testing and Rating Room Air Conditioners. October, 1968. |
| IEC 335-1-1976 Second Edition Safety of Household and Similar Electrical Appliances. | IEC 335-1-1976 Second Edition Safety of Household and Similar Electrical Appliances. |
| Amendment No. 1, 2, 3 and 4 | Amendment No. 1, 2, 3 and 4 |
| IEC 335-2-4-1995 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2. Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers. | IEC 335-2-4-1995 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2. Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers. |
| ASHRAE-16-1988 Method of Testing for Rating Room Air Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners. Diciembre de 1988. | ASHRAE-16-1988 Method of Testing for Rating Room Air Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners. December, 1988. |
| AS 1861.1-1988 Air Conditioning Units- Methods of Assessing and Rating Performance. Part 1: Refrigerated Room Air Conditioners. Enero de 1988. | AS 1861.1-1988 Air Conditioning Units- Methods of Assessing and Rating Performance. Part 1: Refrigerated Room Air Conditioners. January, 1988. |
| AHAM-RAC-1-1989 Room Air Conditioners. Marzo de 1989. | AHAM-RAC-1-1989 Room Air Conditioners. March, 1989. |
| SSA 385/1983 Methods of Testing Room Air Conditioners. 1983. | SSA 385/1983 Methods of Testing Room Air Conditioners. 1983. |
| FINAL RULE Energy Conservation Program for Consumer Products; Conservation Standards for Room Air Conditioners. Documento publicado por Office of Codes and Standards- Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. Septiembre de 1997. | FINAL RULE Energy Conservation Program for Consumer Products; Conservation Standards for Room Air Conditioners. Document published by the Office of Codes and Standards- Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. September de 1997. |
| AHAM-1996 1997 Directory of certified room air conditioners, edition No. 1, october 1996, Association of Home Appliance Manufactures. | AHAM-1996 1997 Directory of certified room air conditioners, edition No. 1, October 1996, Association of Home Appliance Manufactures. |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| Con relación a la eficiencia energética, al momento de la elaboración de esta norma, no se encontró concordancia con ninguna norma internacional. | In relation to the Energy efficiency, at the time of the elaboration of this Standard, no concordance was found with any international standard. |
| Con relación a seguridad, al tomarse como referencia para su elaboración la norma NMX-J-521/1- ANCE-1999, su concordancia es parcial con la norma internacional IEC 60335-1 Household and similar electrical apppliaces-Safety- Part 1: General requeriments, third edition (1991-04) y su modificación 1 (2004 -03) y las desviaciones nacionales respecto a dicha norma internacional se encuentran incluidas en la norma NMX-J-521/1-ANCE-1999. | In relation to safety, when standard NMX-J-521/1- ANCE-1999 was taken as a reference for its elaboration, its concordance is partial0 with the international standard IEC 60335-1 Household and similar electrical apppliaces-Safety- Part 1: General requirements, third edition (1991-04) and its modification (2004 -03) and the national deviations with respect to such international Standard are found included in Standard NMX-J-521/1-ANCE-1999. |
| 15. Transitorios | 15. Transitional Artices |
| PRIMERO.- La presente norma oficial mexicana una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación y a su entrada en vigor, cancelará y sustituirá a la NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de clorofluorocarbonos (CFC’s) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2001. | FIRST.- This Official Mexican standard once published in the Official Daily of the Federation and at the time of its entry into force will cancel and substitute standard NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, Energy Efficiency, safety requirements to the user and elimination of chlorofluorocarbons (CFC’s) in room type air conditioners. Limits, testing and labeling methods that were published in the Official Daily of the Federation on April 24, 2001. |
| SEGUNDO.- La presente norma oficial mexicana una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor 180 días naturales después de dicha publicación y a partir de esta fecha todos los acondicionadores de aire tipo cuarto, comprendidos en el campo de aplicación de esta norma oficial mexicana, deben ser certificados con base en la misma. | SECOND.- This Official Mexican Standard once published in the Official Daily of the Federation, will go into effect 180 calendar days after such publication and from that day forward all room type air conditioners, included in the field of application of this official Mexican standard, must be certified using it as a basis. |
| TERCERO.- Los acondicionadores de aire tipo cuarto con certificado de cumplimiento con la NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma oficial mexicana, por un organismo de certificación acreditado y aprobado, podrán comercializarse hasta agotar el inventario del producto amparado por el certificado. | THIRD.- The room type air conditioners with compliance certificate of Standard NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, before the date when this official Mexican standard goes into effect, by an accredited and approved certification organism, will be able to be sold until inventory is depleted of the product sheltered by the certificate. |
| CUARTO.- No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 para obtener el certificado de cumplimiento con la NOM-021-ENER/SCFI-2008, si así le interesa al comercializador. | FOURTH.- It is not necessary to wait for the expiration of the compliance certificate with standard NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 to obtain the compliance certificate with standard NOM-021-ENER/SCFI-2008, if it is within the interest of the marketer. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection |
| México, D.F., a 2 de junio de 2008.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos y Director General de la Conae, Juan Cristóbal Mata Sandoval.- Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas al Comercio y Director General de la Dirección General de Normas, Francisco Ramos Gómez.- Rúbrica. | Mexico, D.F., June 2, 2008.- The President of the National Advisory Committee for Standardization for the Preservation and Rational use of the Energetic Resources and General Director of the Conae, Juan Cristobal Mata Sandoval.- Signature.- The President of the National Advisory Committee for Standardization of User Safety, Commercial Information and Commerce Practices and General Director of the General Direction of Standards, Francisco Ramos Gomez.- Signature. |

| APENDICE A | APPENDIX A |
| --- | --- |
| Normativo Tipos de calorímetros | Regulatory Types of calorimeters |
| Figura 1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado | Figure 1. Room calorimeter of balanced environment type |

| A.1 Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado | A.1 Room calorimeter of balanced environment type |
| --- | --- |
| La característica de este calorímetro es que el lado interno y externo se encuentran rodeados por el medio circundante, inciso 4.26 y que tiene por objeto reducir el flujo de calor fugado. En la figura 1 se muestran sus características y equipos requeridos para la prueba. | The characteristic of this calorimeter is that the internal and external sides are wrapped by the surroundings, subsection 4.26 and its purpose is to reduce the escaped heat flow. Figure 1 shows its characteristics and the equipment required for the test. |
| El espacio libre entre las paredes, techos y pisos del cuarto y las paredes, techos y pisos de la cámara de aire, deben ser de por lo menos 0,30 m. | The free space between the walls, ceilings and floors of the room and the walls, ceilings and floors of the air chamber, must be at least 0,30 m. |

| Figura 2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado | Figure 2. Room calorimeter calibrated type |
| --- | --- |

| A.2 Calorímetro de cuarto tipo calibrado | A.2 Room calorimeter calibrated type |
| --- | --- |
| En este caso el medio circundante es el medio ambiente en donde se encuentra el calorímetro, el cual se debe controlar. En la figura 2 se muestran sus características. | In this case the surrounding is the environment in which the calorimeter is located, which must be controlled. Figure 2 shows its characteristics. |
| Los dos calorímetros cuentan con un igualador de presiones, inciso 4.23, el cual debe garantizar que durante la calibración del calorímetro y en el desarrollo de la prueba se mantenga una presión diferencial estática entre los dos compartimentos no mayor a 1,25 Pa. | Both calorimeters contain a pressure equalizer, subsection 4,23, which must guarantee that during the calibration of the calorimeter and in the development of the test a static pressure differential is maintained between the two compartments not higher than 1,25 Pa. |
| APENDICE B | APPENDIX B |
| Normativo Calibración del Calorímetro | Regulatory Calibration of the calorimeter |
| La calibración del calorímetro tiene por objeto determinar los valores del flujo de calor por unidad de temperatura (K = /t; W/ °C) a través de la pared divisoria y del resto de paredes, techos y pisos que separan a cada lado del calorímetro, del medio ambiente o del medio circundante (flujo de calor fugado), para un determinado diferencial de temperatura. Este valor de calor que se fuga a través de paredes, techo y piso se considera en el cálculo del efecto neto total de enfriamiento del aparato sometido a prueba. La calibración del calorímetro se realiza por lo menos una vez cada dos años o cada vez que se hagan cambios en la instalación. La calibración del calorímetro de cuarto tipo calibrado o tipo ambiente balanceado, consta de los siguientes pasos: | The purpose of the calibration of the calorimeter is to determine the values of the heat flow by temperature unit (K = /t; W/ °C) through the divider wall and the rest of the walls, ceilings and floors that separate each side of the calorimeter, from the environment or *** (escaped heat flow), for a determined temperature differential. This heat value that escapes through walls , ceiling and floor is considered in the calculation of the total net cooling effect of the unit that is submitted to the test. The calibration of the calorimeter is performed at least once every two years or each time that changes are done in the installation. The calibration of the calorimeter of calibrated room type or balanced environment type, consist of the following steps: |
| a) Se cierra el lado interno y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta obtener una temperatura de por lo menos 11°C por encima de la temperatura del medio ambiente, del medio circundante y del lado externo. La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones. | a) The internal side is closed and is heated with the use of an electric heater, until a temperature of at least 11oC over the environment’s temperature, the surroundings and the external side is obtained. The variation of the temperatures must not exceed in ±1°C during one hour previous to the start of the measurements and during the measurements. |
| b) Se mide la potencia eléctrica del calentador eléctrico. | b) The electric power for the electric heater is measured. |
| c) Se cierra el lado externo y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta que su temperatura se iguale a la temperatura del lado interno, manteniendo aquí también un diferencial de temperatura de por lo menos 11°C respecto al medio ambiente o al medio circundante. | c) The external side is closed and is heated with the use of an electric heater, until its temperature is equal to the temperature on the internal side, maintaining also a temperature differential of at least 11oC with respect to the environment and the surroundings. |
| La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones. | The variation of the temperatures must not exceed in ±1°C during one hour previous to the start of the measurements and during the measurements. |
| d) Se mide la potencia eléctrica del calentador del lado interno y la del calentador del lado externo del cuarto. | d) Measurements are taken for the electric power of the heater for the internal side and the heater for the external side of the room. |
| e) Se determina el flujo de calor a través de la pared divisoria entre ambos lados del calorímetro, restando las potencias eléctricas registradas en el calentador del lado interno en la primera y segunda medición (a). | e) The heat flow through the divisor wall between both sides of the calorimeter is determined, by subtracting the electric power registered in the internal side of the heater in the first and second measure (a). |
| f) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y piso del lado interno, el cual es igual a la potencia eléctrica del calentador del lado interno obtenida en la segunda medición (b). | f) The heat flow is determined through the rest of the walls (excluding the dividing wall), ceiling and floor of the internal side, which is equal to the electric power of the internal side of the heater obtained in the second measure (b). |
| g) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y piso del lado externo, el cual es igual a la potencia eléctrica medida en el calentador del lado externo del calorímetro (c). | g) The heat flow is determined through the rest of the walls (excluding the dividing wall), ceiling and floor of the external side, which is equal to the electric power measured in the heater of the external side of the calorimeter (c). |
| h) Se determina el valor de las razones de calor fugado por unidad de temperatura (K; W/°C), para cada una de las tres secciones mencionadas en los incisos e, f y g, las cuales se denominan Ka, Kb, Kc, respectivamente, dividiendo su valor correspondiente de calor fugado entre 11°C. | h) The values of the heat loss per unit of temperature ratios are determined (K; W/°C), for each of the three sections mentioned in subsections e, f and g, which are denominated as Ka, Kb, and Kc, respectively, by dividing its corresponding value of heat loss by 11oC. |
| i) Ka = a /11 (1) | i) Ka = a /11 (1) |
| Kb = b/11 (2) | Kb = b/11 (2) |
| Kc = c/11 (3) | Kc = c/11 (3) |
| La calibración del calorímetro concluye con la determinación de los valores de Ka, Kb y Kc. Los valores de calor fugado en las pruebas de eficiencia, se deberán calcular haciendo uso de las siguientes ecuaciones: | The calibration of the calorimeter concludes with the determination of the4 values of Ka, Kb y Kc. The values of heat loss in the efficiency tests, must be calculated using the following equations: |
| 1p = Ka t1p (4) | 1p = Ka t1p (4) |
| 1r = Kb t1r (5) | 1r = Kb t1r (5) |
| 1o = Kc t1o (6) | 1o = Kc t1o (6) |
| en donde: | where: |
| 1p es el flujo de calor a través de la pared divisoria durante la prueba de eficiencia, en W. | 1p is the air flow through de separating wall during the efficiency test, in W |
| 1r es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado interno, durante la prueba de eficiencia, en W. | 1r is the air flow through the walls , ceiling and floor (excluding the dividing wall) of the internal side, during the efficiency test, in W. |
| 1o es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado externo durante la prueba de eficiencia, en W. | 1o is the air flow through the walls, ceiling and floor (excluding the dividing wall) of the external side during the efficiency test, in W. |
| Ka..c son las razones del flujo de calor por unidad de temperatura determinadas en la calibración del calorímetro, en W/°C. | Ka..c are the air flow ratios per unit of temperature determined in the calibration of the calorimeter, in W/oC. |
| y en donde los valores de t corresponden a los siguientes diferenciales de temperatura que se presenten en el calorímetro durante la prueba: | and where the values of t correspond to the following temperature differentials that present themselves in the calorimeter during the test: |
| t1p = tbs2 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y externo durante la prueba de eficiencia, en °C. | t1p = tbs2 - tbs1 is the temperature differential between the internal and external side during the efficiency test, in oC. |
| t1r = tbs3 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y el medio ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C. | t1r = tbs3 - tbs1 is the temperature differential between the internal side and the environment or the surroundings during the efficiency test, in oC. |
| t1o = tbs2 - tbs3 es el diferencial de temperatura entre el lado externo y el medio ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C. | t1o = tbs2 - tbs3 is the temperature differential between the external side and the environment or the surroundings during the efficiency test, in oC. |
| Este procedimiento de calibración es válido para cualquiera de los dos tipos de calorímetros de cuarto, aunque para el tipo ambiente balanceado, solamente tiene importancia el calor fugado a través de la pared divisoria (1p). La calibración del calorímetro puede realizarse también invirtiendo el orden de calentamiento de los cuartos. También puede calibrarse el calorímetro enfriando los cuartos 11°C por debajo de la temperatura del medio ambiente o circundante y usando una metodología de calibración similar a la del calentamiento. | This calibration procedure is valid for any of the two types of room calorimeters, although for the balanced environment type, only the loss of heat through the dividing wall is of importance (1p). The calibration of the calorimeter can be performed by inverting the heating order of the rooms. The calorimeter can also be calibrated by cooling the rooms 11 oC lower than the temperature of the environment or of the surroundings and using a calibration methodology similar to that used when heating. |
| APENDICE C | APPENDIX C |
| Normativo Nomenclatura de magnitudes a registrarse durante la prueba | Regulatory Nomenclature of the magnitudes to be recorded during the test |
| VARIOS | VARIOUS |
| pbar Presión barométrica, en Pa. | pbar Barometric pressure, in Pa. |
| EN LA PARED DIVISORIA | IN THE DIVIDING WALL |
| p12 Diferencia de presión estática del aire entre los lados del calorímetro, en Pa. | p12 Differential of static pressure of the air between the sides of the calorimeter, in Pa. |
| qmI2 Flujo de aire a través del igualador de presiones, en kg/s. | qmI2 Air flow through the pressure equalizer, in kg/s. |
| PI2 Potencia eléctrica de entrada al dispositivo igualador de las presiones del lado interno y externo. | PI2 Input electric power to the pressure equalizer device of the internal and external side pressures. |
| EN EL LADO INTERNO DEL CALORIMETRO | IN THE INTERNAL SIDE OF THE CALORIMETER |
| qmI Flujo de agua de entrada al humidificador o cantidad de agua evaporada en el tanque en el equipo de reacondicionamiento, en kg/s. | qmI Input water flow to the humidifier or the quantity of evaporated water in the tank in the reconditioning equipment, in kg/s. |
| PC1 Potencia eléctrica de entrada al calentador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PC1 Input electric power to the heater of the reconditioning equipment, in W. |
| PH1 Potencia eléctrica de entrada al humidificador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PH1 Input electric power to the humidifier of the reconditioning equipment, in W. |
| PT1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W. | PT1 Input electric power to the ventilator of the measuring device of the temperatures in the humid and dry bulbs, in W. |
| PV1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PV1 Input electric power to the ventilator of the reconditioning equipment, in W. |
| tqm1 Temperatura del agua de entrada al humidificador o la del tanque del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqm1 Temperature of the water when entering the humidifier or that of the tank of the reconditioning equipment, in oC. |
| tbh1 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbh1 Temperature of the humid bulb of the exiting air of the reconditioning equipment, in oC. |
| tbs1 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbs1 Temperature of the dry bulb of the exiting air of the reconditioning equipment, in oC. |
| tbhs Temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador del lado interno, ver figuras C1 y C2, en °C. | tbhs Temperature of the humid bulb of the exiting air from the internal side of the conditioner, see figures C1 and C2, in oC. |
| EN EL LADO EXTERNO DEL CALORIMETRO | IN THE EXTERNAL SIDE OF THE CALORIMETER |
| PC2 Potencia eléctrica de entrada al recalentador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PC2 Input electric power to the re-heater of the reconditioning equipment, in W. |
| PT2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W. | PT2 Input electric power to the ventilator of the measuring device for temperatures in the humid and dry bulbs, in W. |
| PV2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PV2 Input electric power to the ventilator of the reconditioning equipment, in W. |
| tqms1 Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqms1 Temperature of the cooling water at the entrance of the serpentine of the reconditioning equipment, in oC. |
| tqms2 Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqms2 Temperature of the cooling water at the exit of the serpentine of the reconditioning equipment, in oC. |
| tbh2 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbh2 Temperature of the humid bulb of the exiting air of the reconditioning equipment, in oC. |
| tbs2 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbs2 Temperature of the dry bulb of the exiting air of the reconditioning equipment, in oC. |
| qms Flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en kg/s. | qms Flow of the cooling water in the serpentine of the reconditioning equipment, in kg/s. |
| tqm3 Temperatura del condensado en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqm3 Temperature of the condensation in the serpentine of the reconditioning equipment, in oC. |
| EN EL APARATO SOMETIDO A PRUEBA | IN THE EQUIPMENT SUBMITED TO TEST |
| I Corriente eléctrica de entrada del acondicionador, en A. | I Input electric current of the air conditioner, in A. |
| P Potencia eléctrica total de entrada del acondicionador, en W. | P Total input electric power of the air conditioner, in W. |
| V Tensión aplicada al acondicionador, en V. | V Applied voltage to the air conditioner, in V. |
| EN EL MEDIO AMBIENTE O CIRCUNDANTE | IN THE ENVIRONMENT OR SURROUNDINGS |
| tbs31 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado interno, en °C (promedio de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento interno en el calorímetro). | tbs31 Temperature on the dry bulb of the air that surrounds the internal side, in oC (average of the temperature of the walls of the chamber that surrounds the internal compartment of the calorimeter). |
| tbs32 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado externo, en °C (promedio de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento externo en el calorímetro). | tbs32 Temperature on the dry bulb of the air that surrounds the external side, in oC (average of the temperature of the walls of the chamber that surrounds the external compartment of the calorimeter). |
| Nota: Las potencias eléctricas de entrada a los diferentes equipos pueden también ser medidas en conjunto. Para ello se registra, por un lado, la potencia eléctrica total de entrada al lado interno del cuarto, siendo este valor equivalente al término Pi. Por otro lado, la potencia eléctrica total de medida a la entrada del lado externo, es equivalente al término Pe. | Note: The input electrical powers to the different units can also be measured as a set. For this a record is recorded, on one hand, the total input electric power at the internal side of the room, being this the equivalent to the term Pi. On the other hand, the total electric power measured at the input of the external side, is equivalent to the term Pe. |

| Figura C.1 Dispositivo de toma de muestra de aire para la unidad de prueba o el equipo de reacondicionamiento. | Figure C.1 Device to take an air simple for the test unit or the reconditioning equipment. |
| --- | --- |

DETALLE “A” / DETAIL “A”

| Figura C.2 Dispositivo para toma de temperatura de bulbo húmedo | Figure C.2 Humid bulb device for measuring temperature |
| --- | --- |

| APENDICE D | APENDIX D |
| --- | --- |
| Normativo | Regulatory |
| Instrumentos de medición y variaciones permisibles | Measuring instruments and permissible variations |
| TABLA A.- Instrumentos de medición y grado de exactitud | TABLE A.- Measuring instruments and degree of accuracy |

| INSTRUMENTOS, MAGNITUDES Y PUNTOS DE MEDICION | EXACTITUD |
| --- | --- |
| TEMPERATURA Instrumentos: Termopares, termómetros de resistencia eléctrica. Puntos de medición: Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco del aire reacondicionado en ambos lados del calorímetro y temperatura del agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento. Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco para el medio circundante. Todas las demás temperaturas, incluyendo las del agua en el humidificador del lado interno del calorímetro y condensado del lado externo del calorímetro, así como la temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador de aire en el lado interno del calorímetro. | ± 0,05°C ± 0,5°C ± 0,2°C |
| PRESION Instrumentos: Manómetros de columna líquida, transductores de presión. Puntos de medición: Todos. Igualador de presión | ± 10 Pa ± 1Pa |
| PARAMETROS ELECTRICOS Instrumentos: Vóltmetros, ampérmetros, factorímetros, wáttmetros. Puntos de medición: Todos. | ± 0,5% |
| FLUJO Instrumentos: Placas de orificio calibrado, tubos venturi, toberas, rotámetros, medidores de flujo externos magnéticos. Punto de medición: Flujo de agua en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire. Cantidad (ya sea en masa o volumen) o flujo de agua en el humidificador y deshumidificador. | ± 2% ± 5% |

| INSTRUMENTS, MAGNITUDES AND POINTS OF MEASURE | ACCURACY |
| --- | --- |
| TEMPERATURE Instruments: Thermocouples, thermometers of electrical resistance. Points of measure: Temperatures of humid bulb and dry bulb of the air conditioner in both sides of the calorimeter and temperature of the cooling water at the serpentine of the reconditioning equipment. Temperature of the humid and dry bulb for the surroundings. All other temperaturas4, including those of the water in the humidifier on the internal side of the calorimeter and condensation of the external side of the calorimeter, as well as the temperature on the humid bulb of the air that exits from the air conditioner in the internal side of the calorimeter. | ± 0.05°C ± 0.5°C ± 0.2°C |
| PRESSURE Instruments: Liquid column pressure gage, pressure transducers. Points of measure: All. Pressure equalizer | ± 10 Pa ± 1Pa |
| ELECTRICAL PARAMETERS Instruments: Voltmeters, amp meters, power factor meters, watt meters. Points of measure: All. | ± 0.5% |
| FLOW Instruments: Calibrated orifice plates, venturi tubes, nozzles, rotameters, external magnetic flow meters. Point of measure: Water flow at the cooling serpentine of the air reconditioning equipment. Quantity (in mass or volume) or air flow in the humidifier of dehumidifier | ± 2% ± 5% |

Tabla B.-	Variaciones permisibles en las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro

|  | Magnitud de operación | Variación Tipo A | Variación Tipo B |
| --- | --- | --- | --- |
| AIRE | Temperaturas en ambos lados del cuarto bulbo seco bulbo húmedo Temperaturas en el ambiente balanceado circundante bulbo seco bulbo húmedo Flujo de aire | ± 0,3°C ± 0,2°C ± 0,6°C ± 0,3°C ± 5% | ± 0,6°C ± 0,4°C ± 1°C ± 0,6°C ± 10% |
| AGUA | Serpentín de enfriamiento Temperatura Flujo de agua | ± 0,1°C ± 1% | ± 0,2°C ± 2% |
| OTROS | Tensión eléctrica Frecuencia Diferencia de presiones estáticas | ± 1% ± 0,8% ± 0,5 Pa | ± 2% ± 0,8% ± 1 Pa |

Table B.-	Permissible variations in the readings of the magnitudes of operation of the calorimeter

|  | Magnitude of operation | Variation Type A | Variation Type B |
| --- | --- | --- | --- |
| AIR | Temperatures at both sides of the room dry bulb humid bulb Temperatures at the surrounding balanced environment dry bulb humid bulb Air flow | ± 0.3°C ± 0.2°C ± 0.6°C ± 0.3°C ± 5% | ± 0.6°C ± 0.4°C ± 1°C ± 0.6°C ± 10% |
| WATER | Cooling serpentine Temperature Water flow | ± 0.1°C ± 1% | ± 0.2°C ± 2% |
| OTHERS | Electrical voltage Frequency Differential of static pressures | ± 1% ± 0.8% ± 0.5 Pa | ± 2% ± 0.8% ± 1 Pa |

| Variación Tipo A: | Variation Type A: |
| --- | --- |
| Variación del promedio aritmético respecto a la condición especificada. | Variation of the arithmetic average with respect to the specified condition. |
| Variación Tipo B: | Variation Type B: |
| Variación máxima de valores individuales respecto a la condición especificada. | Maximum variation of individual values with respect to the specified condition. |
| En ningún caso las divisiones mínimas de la escala de los instrumentos de medición de temperatura deben exceder al doble de la exactitud especificada. | In none of the cases the minimal divisions of the scale of the measuring instruments of temperature must exceed in double the specified accuracy. |
| APENDICE E | APPENDIX E |
| Informativo Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo cuarto | Informative Example of labeling for room type air conditioners |

| APENDICE F | APPENDIX F |
| --- | --- |
| Informativo | Informative |
| Tabla A.- Equivalencias de unidades para los intervalos de la capacidad de enfriamiento | Table A.- Unit equivalences for the cooling capacity intervals |

| 1 758 W | equivale a | 5 999 BTU/h |
| --- | --- | --- |
| intervalo de 1 759 a 2 343 W | equivale a | 6 000 a 7 999 BTU/h |
| intervalo de 2 344 a 4 101 W | equivale a | 8 000 a 13 999 BTU/h |
| intervalo de 4 102 a 5 859 W | equivale a | 14 000 a 19 999 BTU/h |
| intervalo de 5 860 a 10 600 W | equivale a | 20 000 a 36 000 BTU/h |

| 1,758 W | is equivalent to | 5,999 BTU/h |
| --- | --- | --- |
| interval from 1,759 a 2,343 W | is equivalent to | 6,000 a 7,999 BTU/h |
| interval from 2,344 a 4,101 W | is equivalent to | 8,000 a 13,999 BTU/h |
| interval from 4,102 a 5,859 W | is equivalent to | 14,000 a 19,999 BTU/h |
| interval from 5,860 a 10,600 W | is equivalent to | 20,000 a 36,000 BTU/h |

| Tabla B.- Equivalencias de unidades para los valores de REE | Table B.- Unit equivalences for the values of EER |
| --- | --- |
| 2,34 W/W = 8,0 [BTU/h]/W. 2,40 W/W = 8,2 [BTU/h]/W. 2,49 W/W = 8,5 [BTU/h]/W. 2,58 W/W = 8,8 [BTU/h]/W. 2,64 W/W = 9,0 [BTU/h]/W. 2,84 W/W = 9,7 [BTU/h]/W. 2,87 W/W = 9,8 [BTU/h]/W. | 2.34 W/W = 8.0 [BTU/h]/W. 2.40 W/W = 8.2 [BTU/h]/W. 2.49 W/W = 8.5 [BTU/h]/W. 2.58 W/W = 8.8 [BTU/h]/W. 2.64 W/W = 9.0 [BTU/h]/W. 2.84 W/W = 9.7 [BTU/h]/W. 2.87 W/W = 9.8 [BTU/h]/W. |

| Tabla C.- Equivalencias de unidades para los valores de temperatura para las condiciones de prueba en el calorímetro | Table C.- Unit equivalences for the temperature values for the testing conditions in the calorimeter |
| --- | --- |

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura del lado interno Bulbo seco Bulbo húmedo | 27ºC (80,6ºF) 19ºC (66,2ºF) |
| Temperatura del lado externo Bulbo seco Bulbo húmedo | 35ºC (95ºF) 24ºC (75,2ºF) |

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Temperature at the internal side Dry bulb Humid bulb | 27ºC (80,6ºF) 19ºC (66,2ºF) |
| Temperature at the external side Dry bulb Humid bulb | 35ºC (95ºF) 24ºC (75,2ºF) |

| APENDICE G | APPENDIX G |
| --- | --- |
| Informativo Circuito para medición de corrientes de fuga (Informativo) | Informative Circuit for the measuring of loss current (Informative) |
| Un circuito básico para la medición de corriente de fuga de acuerdo con el inciso 8.2.8.2, se indica en la figura 1 de este apéndice. | A basic circuit for the measuring of loss current in accordance to subsection 8.2.8.2, is indicated in figure 1 of this appendix. |
| El circuito comprende un rectificador dispuesto con diodos de germanio D y un medidor de bobina móvil M, resistencias y un capacitor C para el ajuste de las características del circuito y un conmutador S para ajustar el intervalo de corrientes del instrumento. | The circuit includes a rectifier disposed with germanium diodes D and a mobile winding measurer M, resistors and a capacitor C for the adjustment of the characteristics of the circuit and a switch S for adjusting the current interval of the instrument. |
| El intervalo más sensitivo del instrumento completo no debe exceder de 1 mA; intervalos mayores son obtenidos por la derivación de la bobina del medidor, por resistencias no inductivas Rs y simultáneamente ajustando las resistencias en serie RV, tal como para mantener la resistencia total R + RV + Rm del circuito al valor especificado. | The most sensitive interval of the complete instrument must not exceed 1 mA; higher intervals are obtained by the winding of the measuring coil, by non inductive resistors Rs and simultaneously adjusting the resistors in series RV, such as to maintain the total resistance of the circuit R + RV + Rm at the specified value. |
| Los puntos de calibración básica, a una frecuencia senoidal de 60 Hz, son 0,25 mA, 0,5 mA y 0,75 mA. | The basic point of calibration, at a frequency of 60 Hz sine, are 0.25 mA, 0,5 mA and 0.75 mA. |
| El circuito debe ser protegido contra sobrecorrientes, pero el método seleccionado no debe afectar las características del circuito. | The circuit must be protected against over currents, but the selected method must not affect the circuit characteristics. |
| La resistencia Rm se calcula de la caída de tensión medida a través del rectificador arreglado a 0,5 mA; la resistencia RV debe ser entonces ajustada de tal forma que se obtenga la resistencia total de circuito para cada intervalo. | The resistance R is calculated from the voltage drop measured through the rectifier arranged at 0.5 mA; the resistance RV must then be adjusted in such a way that the total circuit resistance for each interval is obtained. |

| Figura 1. Circuito para medir corriente de fuga | Figure 1. Circuit for measuring current loss |
| --- | --- |
| Diodos de germanio son usados, porque éstos tienen una menor caída de tensión que otros tipos de diodos; así se obtiene una escala más lineal; de preferencia se toman para tipos de amarre de oro. Las características de los diodos pueden ser seleccionadas tal como para satisfacer el intervalo máximo deseado del instrumento completo; sin embargo, este intervalo no debe de exceder de 25 mA, porque los diodos aceptables para corrientes mayores tienen una mayor caída de tensión. | Germanium diodes are used, because these have a lower voltage drop than other types of diodes; this way a more lineal scale is achieved; preferably gold tie types are taken. The characteristics of the diodes can be selected in such a way as to satisfy the maximum desired interval of the complete instrument; however, this interval must not exceed 25 mA, because the acceptable diodes for currents that are larger have a higher voltage drop. |
| Se recomienda que el conmutador sea arreglado para que regrese automáticamente a la posición que del intervalo de corriente más alta, a fin de evitar dañar el instrumento involuntariamente. | It is recommended that the switch be arranged for it to return automatically to the position of the highest current interval, with the purpose of avoiding any involuntary damage to the instrument. |
| El capacitor puede ser hecho a partir de una selección de capacitores que tengan valores preferidos, utilizando un arreglo, serie/paralelo. | The capacitor can be made from a selection of capacitors that have preferred values, utilizing a series/parallel arrangement. |

__________________________

Los acondicionadores de aire tipo cuarto divididos se conocen como mini-split. / The air conditioners of divided room type are commonly known as mini-split

Los acondicionadores de aire tipo cuarto consola, se conocen como Packed Terminal Air Conditioners (PTAC). / The air conditioners that are console room type are commonly known as Packet Terminal air Conditioners (PTAC).

Debido a que el punto de medición de la temperatura del condensado es inaccesible, se utiliza como referencia el valor  de tbhs. / Since the measuring point of temperature of the condenser is inaccessible, the value of tbhs is used as a reference.

Ver Apéndice C en donde se da información acerca de las magnitudes a medir y su ubicación dentro del calorímetro.

See Appendix C where information is given in regards to the magnitudes to measure and its calibration within the calorimeter.