| NORMA Oficial Mexicana NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado. | Official Mexican Standard NOM-023-ENER-2010, Energy efficiency in divided type, free discharge air conditioners and air conditioners without air ducts. Limits, test method and labeling. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Energy. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-023-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-023-ENER-2010, ENERGY EFFICIENCY IN DIVIDED TYPE AIR CONDITIONERS, FREE DISCHARGE AND WITHOUT AIR DUCTS. LIMITS, TESTING METHOD AND LABELING. |
| EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto transitorio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41 y 43 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c), 33, 34 fracciones XIX, XXII, XXIII, XXIV y XXV, y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide la siguiente: | EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Committee for Efficient use of Energy, with its foundation in articles 33 section X of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 6, 7 section VII, 10, 11 section IV and V and fifth transitional of the Law for the Sustainable Use of Energy; 38 Section II, 40 sections I, X and XII, 41 and 43 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 3 section VI subsection c), 33, 34 sections XIX, XXII, XXIII, XXIV and XXV, and 40 of the Interior bylaws of the Secretary of Energy; issues the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-023-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-023-ENER-2010, ENERGY EFFICIENCY IN DIVIDED TYPE AIR CONDITIONERS, FREE DISCHARGE AND WITHOUT AIR DUCTS. LIMITS, TESTING METHOD AND LABELING |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del sector energético; | That the Organic Law of the Federal Public Administration, defines the powers of the Secretary of Energy, among which are listed the issuance of the official Mexican standards that promote the efficiency of the energy sector; |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario; | That the Federal law for Metrology and Standardization points out as one of the purposes of the official Mexican standards is to establish the criteria and/or specifications that promote the improvement of the environment, the preservation of the natural resources and to safeguard the safety of the user; |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-023-ENER-2008, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Limites, método de prueba y etiquetado. Lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2010, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso; | That once the procedures established by the Federal Law for Metrology and Standardization for the elaboration of projects of official Mexican standards had been met, The President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational use of Energy Resources, ordered the publication of the Project of the Official Mexican Standard PROY-NOM-023-ENER-2008, Energy Efficiency in divided type air conditioners, free discharge and without air ducts. Limits, testing method and labeling. The publication was made in the Official Daily of the Federation on May 13, 2010, so that the interested parties might present their comments to the cited Consultative Committee that proposed it; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto de norma oficial mexicana, mismos que fueron analizados por el Comité, realizándose las modificaciones conducentes al proyecto de NOM. Las respuestas a los comentarios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2010. | That during the term of 60 calendar days counted from the date of the publication of said Project of Official Mexican Standard, the Regulatory Impact Statement referred to in article 45 of the Federal Law of Metrology and Standardization was available to the general public for consultation; and that within the same term, the interested parties presented their comments for the cited project on the content of the official Mexican standard, which were analyzed by the Committee, making the appropriate modifications. The responses to the comments were published in the Official Daily of the Federation on November 17, 2010. |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente norma oficial mexicana: NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado. | That the Federal Law of Metrology and Standardization establishes that the Official Mexican Standards are constituted as the ideal instrument for the pursuit of these objectives, the following official Mexican standard is issued: NOM-023-ENER-2010, Energy Efficiency in divided type air conditioners, free discharge and without air ducts. Limits, testing method and labeling. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 1 de diciembre de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, December 1, 2010. The President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and the General Director of the National Committee for Efficient use of Energy, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Signature. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-023-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-023-ENER-2010, ENERGY EFFICIENCY IN DIVIDED TYPE AIR CONDITIONERS, FREE DISCHARGE AND WITHOUT AIR DUCTS. LIMITS, TESTING METHOD AND LABELING |
| PREFACIO | PREFACE |
| Esta norma oficial mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas: | This official Mexican standard was created by the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE), with the collaboration of the following entities, institutions and companies: |
| ● Asesoría y Pruebas a Equipo Eléctrico y Electrónico, S.A. de C.V. (Apeesa) | ● Consultation and Testing of Electric and Electronic Equipment, Inc. |
| ● Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (Anfad) | ● National Association of Manufacturers of Domestic Apparatuses, Assoc. |
| ● Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (Ance) | ● Association of Standardization and Certification Assoc. |
| ● Carrier México, S.A. de C.V. | ● Carrier México, S.A. de C.V. |
| ● Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) | ● Trust for Electrical Energy Savings |
| ● Industrias Radson, S.A. de C.V. (laboratorio de pruebas) | ● Industrias Radson, S.A. de C.V. (testing laboratory) |
| ● Instituto de Investigaciones Eléctricas (Iie) | ● Institute of Electrical Research |
| ● Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | ● Technical Institute of Superior Studies in Monterrey |
| ● Johnson Controls de México, S.A. de C.V. | ● Johnson Controls de México, Inc. |
| ● Laboratorios Radson S.A. de C.V. | ● Laboratorios Radson Inc. |
| ● LG Electronics México, S.A. de C.V. | ● LG Electronics México, Inc. |
| ● Mabe México, S.A. de C.V. | ● Mabe México, Inc. |
| ● Metrología y Pruebas, S.A. de C.V. | ● Metrology and Testing, Inc. |
| ● Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (Paese) | ● Program of Energy Savings From the Electrical Sector |
| ● Rheem de México, S.A. de C.V. | ● Rheem de México, Inc |
| ● Samsung Electronics Corporativo S.A. de C.V. | ● Samsung Electronics Corporativo Inc. |
| ● Secretaría de Economía, Dirección General de Normas | ● Secretary of Economy, General Office of Standards |
| ● Trane S.A. de C.V. | ● Trane S.A. de C.V. |
| ● Universidad Autónoma Metropolitana | ● Autonomous Metropolitan University |
| ● Whirpool México, S.A. de C.V. | ● Whirpool México, Inc. |
| ● York México, S.A. de C.V. | ● York México, Inc. |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por dos cuerpos (Minisplit) | 4.1 Air conditioners with free discharge without air ducts, composed of two bodies (Minisplit) |
| 4.2 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más de dos cuerpos (Multisplit) | 4.2 Air conditioners with free discharge without air ducts, composed of more than two bodies (Multisplit) |
| 4.3 Aire de nivelación | 4.3 Leveling air |
| 4.4 Calorímetro de cuarto | 4.4 Room calorimeter |
| 4.5 Capacidad sensible de enfriamiento | 4.5 Sensible cooling capacity |
| 4.6 Capacidad latente de enfriamiento | 4.6 Latent cooling capacity |
| 4.7 Capacidad total de enfriamiento | 4.7 Total cooling capacity |
| 4.8 Coeficiente de calor sensible | 4.8 Sensible heat coefficient |
| 4.9 Descarga de aire al interior | 4.9 Air discharge to the interior |
| 4.10 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire | 4.10 Total net cooling effect for an air conditioner |
| 4.11 Flujo de aire | 4.11 Air flow |
| 4.12 Flujo de calor fugado | 4.12 Escaped heat flow |
| 4.13 Frecuencia asignada | 4.13 Assigned frequency |
| 4.14 Igualador de presiones | 4.14 Pressure equalizer |
| 4.15 Ingreso de aire al equipo | 4.15 Air intake to equipment |
| 4.16 Medio ambiente | 4.16 Environment |
| 4.17 Medio circundante | 4.17 Surroundings |
| 4.18 Cuerpo | 4.18 Body |
| 4.19 Operación continua | 4.19 Continuous operation |
| 4.20 Operación intermitente | 4.20 Intermittent operation |
| 4.21 Potencia efectiva de entrada (PE) | 4.21 Effective input power (PE) |
| 4.22 Potencia total de entrada (Pt) | 4.22 Total input power (Pt) |
| 4.23 Relación de eficiencia energética (REE) | 4.23 Energy efficiency ratio (REE) |
| 4.24 Tensión eléctrica asignada | 4.24 Assigned electric voltage |
| 4.25 Termostato | 4.25 Thermostat |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| 6.1 Límites de valor de relación de eficiencia energética (REE) | 6.1 Value limits of energy efficiency ratio (REE) |
| 6.2 Determinación de los valores de (REE) | 6.2 Determination of the values of (REE) |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| 8. Criterio de aceptación | 8. Acceptance criteria |
| 9. Métodos de prueba | 9. Testing methods |
| 9.1 Eficiencia energética | 9.1 Energy efficiency |
| 9.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba | 9.1.1 Measuring instruments and testing equipment |
| 9.1.2 Instalación del equipo | 9.1.2 Equipment installation |
| 9.1.3 Condiciones de prueba | 9.1.3 Testing conditions |
| 9.1.4 Procedimiento | 9.1.4 Procedure |
| 9.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro | 9.1.5 Calculation on the total net cooling effect at the internal side of the calorimeter |
| 9.1.6 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro | 9.1.6 Calculation on the total net cooling effect at the external side of the calorimeter |
| 9.1.7 Cálculo de la relación de eficiencia energética (REE) | 9.1.7 Calculation on the energy efficiency ratio |
| 9.2 Datos a registrar | 9.2 Data to record |
| 10. Etiquetado | 10. Labeling |
| 10.1 Permanencia | 10.1 Permanency |
| 10.2 Información | 10.2 Information |
| 10.3 Dimensiones | 10.3 Dimensions |
| 10.4 Distribución de la información y colores | 10.4 Distribution of information and colors |
| 11. Vigilancia | 11. Vigilance |
| 12. Evaluación de la conformidad | 12. Evaluation of conformity |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| 15. Transitorios | 15. Transitional articles |
| Apéndices Normativos | Regulatory Appendixes |
| Apéndice A. Tipos de calorímetros | Appendix A. Types of calorimeters |
| Apéndice B. Calibración del calorímetro | Appendix B. Calibration of the calorimeter |
| Apéndice C. Nomenclaturas a registrarse durante la prueba | Appendix C. Nomenclatures to be registered during the test |
| Apéndice D. Instrumentos de medición y variación permisibles | Appendix D. Measuring instruments and permissible variations |
| Apéndice E. Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire | Appendix E. Label sample for air conditioners |
| Apéndices Informativos | Informative Appendixes |
| Apéndice F. Tablas de equivalencias de unidades | Appendix F. Tables of unit equivalences |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta norma oficial mexicana establece la Relación de Eficiencia Energética (REE) mínima que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit), de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor), que utilizan condensadores enfriados por aire. | This official Mexican standard establishes the minimal Energy Efficiency Ratio (EER) that must be met by the divided type air conditioners, free discharge and without air ducts (known as minisplit and multisplit), of simple cycle (cooling only) or with reversible cycle (heat pump), that utilize condensers that are cooled by air. |
| Establece además, el método de prueba que debe aplicarse para verificar dicho cumplimiento y define los requisitos que se deben de incluir en la etiqueta de información al público. | It furthermore establishes the testing method that must be applied to verify such compliance and defines the requisites that must be included in the label with information to the general public. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta norma oficial mexicana aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit); de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor), que utilizan condensadores enfriados por aire, operados con energía eléctrica, en capacidades nominales de enfriamiento de 1 Wt hasta 19 050 Wt que funcionan por compresión mecánica. | This official Mexican standard applies to divided type air conditioners, free discharge and without air ducts (known as minisplit and multisplit), of simple cycle (cooling only) or with reversible cycle (heat pump), that utilize condensers that are cooled by air, operated with electrical energy, at nominal cooling capacities of 1 Wt thru 19,050 Wt that function with mechanical compression. |
| Esta norma oficial mexicana se limita a los sistemas que utilizan uno o varios circuitos simples de refrigeración con evaporador y condensador, comercializados en los Estados Unidos Mexicanos. | This official Mexican standard is limited to the systems that utilize one or various simple circuits or refrigeration with evaporator and condenser, marketed in the Mexican United States. |
| Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos: | The following units are excluded from the application field: |
| a) Las bombas de calor a base de agua; | a) Water based heat pumps; |
| b) Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales; | b) Units that are designed to be utilized with additional ducts; |
| c) Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que tienen un conducto condensador de escape. | c) Mobile units (that are not window type) that have a escaping condenser conduit |
| d) Las unidades con compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante variable | d) Units with a frequency compressor and/or variable cooler flow |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta norma oficial mexicana debe consultarse y aplicarse la Norma Oficial Mexicana siguiente o la que la sustituya: | For the correct application of this official Mexican standard one must consult and apply the following Official Mexican Standard or its substitute: |
| ● NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. | ● NOM-008-SCFI-2002, General System of Units of Measure, published in the Official Daily of the Federation on November 27, 2002. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para los efectos de esta norma oficial mexicana se aplican las siguientes definiciones y cuando se use el término acondicionador de aire, debe entenderse que se refiere a los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit): | For the effects of this official Mexican standard the following definitions are applied and when the term air conditioner is used, it must be understood that it refers to divided type air conditioners, with free discharge and without air ducts (commonly known as minisplit and multisplit): |
| 4.1 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por dos cuerpos (Minisplit). | 4.1 Air conditioner, free discharge without air ducts, constituted of two bodies. (Minisplit). |
| Es un acondicionador de aire, constituido por dos cuerpos, uno al interior del cuarto, espacio o zona cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por tuberías. Está constituido por una fuente primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshumidificación y puede incluir medios para calefacción, circulación y limpieza del aire. | Is an air conditioner, constructed by two bodies, one at the interior of the room, closed space or zone (air conditioned space) and the other at the exterior connected by conduit. It is formed by a primary source of refrigeration for cooling and/or dehumidification and can include means for heating, air circulation and air freshening. |
| 4.2 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más de dos cuerpos (Multisplit). | 4.2 Air conditioners with free discharge without air ducts, composed of more than two bodies (Multisplit) |
| Es un acondicionador de aire, constituido por más de dos cuerpos, dos o más al interior del los cuarto(s), espacio(s) o zona(s) cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por tuberías. Está constituido por una fuente primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshumidificación y puede incluir medios para calefacción, circulación y limpieza del aire. La suma de capacidades interiores debe ser igual a la de la unidad exterior. | Is an air conditioner, constructed by more than two bodies, two or more at the interior of the room(s), closed space(s) or zone(s) (air conditioned space) and the other at the exterior connected by conduit. It is formed by a primary source of refrigeration for cooling and/or dehumidification and can include means for heating, air circulation and air freshening. The sum of the internal capacities must be equal to the one on the exterior unit. |
| 4.3 Aire de nivelación | 4.3 Leveling air |
| Flujo de aire a través de la abertura de nivelación en la pared de partición de un calorímetro. | Air flow through the leveling opening in the parting wall of a calorimeter. |
| 4.4 Calorímetro de cuarto | 4.4 Room calorimeter |
| Instalación utilizada para la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) en los aparatos objeto de esta norma, la cual consiste en un cuarto dividido por una pared en dos compartimentos, denominados lado interno y lado externo. | Installation used for the determination of the Energy Efficiency Ratio (EER) in the units that are object of this standard, which consist of a room divided by a wall with two compartments, named internal side and external side. |
| En dichos compartimentos se establecen las condiciones de temperatura y humedad que se requieren para la prueba. El calorímetro de cuarto puede ser tipo ambiente balanceado o calibrado. | In such compartments the conditions are established for the required temperature and humidity for the test. The room calorimeter can be of the type balanced ambience or calibrated. |
| 4.5 Capacidad sensible de enfriamiento | 4.5 Sensitive cooling capacity |
| Cantidad de calor sensible que puede remover el equipo del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido. | Quantity of sensitive heat that the unit can remove from the air conditioned space in a defined interval of time. |
| 4.6 Capacidad latente de enfriamiento | 4.6 Latent cooling capacity |
| Es la capacidad de deshumidificación del equipo, que equivale a la cantidad de calor latente que el equipo puede remover del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido. | It is the dehumidification capacity of the equipment, which is equivalent to the latent heat quantity that the equipment can remove from the air conditioned space in a defined interval of time. |
| 4.7 Capacidad total de enfriamiento | 4.7 Total cooling capacity |
| Cantidad de calor sensible y latente que el equipo puede remover del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido. | Sensible and latent quantity of heat that the equipment can remove in an air conditioned space in a defined interval of time. |
| 4.8 Coeficiente de calor sensible | 4.8 Sensible heat coefficient |
| Coeficiente de la capacidad sensible de enfriamiento en relación con la capacidad total de enfriamiento. | Coefficient of the sensible cooling capacity in relation to the total cooling capacity. |
| 4.9 Descarga de aire al interior | 4.9 Air discharge to the interior |
| Flujo de aire que proviene del equipo y que se suministra al espacio acondicionado. | Air flow that comes from the unit and is supplied to the air conditioned space. |
| 4.10 Desvío de aire al interior | 4.10 Deviation of air to the interior |
| Flujo de aire acondicionado que no pasa por el elemento enfriador. | Flow of conditioned air that does not go through the cooling element. |
| 4.11 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire | 4.11 Total net cooling effect for an air conditioner |
| Es la capacidad total disponible de un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, en W. | It is the total available capacity of an air conditioner to remove heat from a closed space, in W. |
| 4.12 Flujo de aire | 4.12 Air flow |
| Cantidad de aire acondicionado por unidad de tiempo. | Quantity of air conditioning for unit of time. |
| 4.13 Flujo de calor fugado | 4.13 Escaped heat flow |
| Se refiere al flujo de calor que se transfiere a través de paredes, techos y pisos de los compartimentos del calorímetro, en W. | It is referred to the flow of heat that is transferred through the walls, ceilings and floors of the compartments of the calorimeter, in W. |
| 4.14 Frecuencia asignada | 4.14 Assigned frequency |
| Frecuencia que se indica en la placa de datos del equipo en Hertz (Hz). | Frequency that is indicated in the data plate of the equipment in Hertz (HZ). |
| 4.15 Igualador de presiones | 4.15 Pressure equalizer |
| Se refiere al aparato cuya función es igualar las presiones en los compartimentos del calorímetro, haciendo fluir aire en la dirección necesaria para equilibrar la presión. | It is referred to the equipment which function is to equalize the pressures in the compartments of the calorimeter, by making the air flow in the necessary direction to level the pressure. |
| 4.16 Ingreso de aire al equipo | 4.16 Air intake to equipment |
| Flujo de aire que proviene del espacio acondicionado y que ingresa al equipo. | Flow of air that comes from the air conditioned space and enters in to the equipment. |
| 4.17 Medio ambiente | 4.17 Environment |
| Se refiere al ambiente externo del calorímetro tipo calibrado. | It is referred to the external ambience of the calorimeter of the calibrated type. |
| 4.18 Medio circundante | 4.18 Surroundings |
| Se refiere al medio que se encuentra en la cámara de aire que rodea a los compartimentos del calorímetro tipo ambiente balanceado. | It is referred to the ambience that is found in the air chamber that surrounds the compartments of the calorimeter of the balanced ambience type. |
| 4.19 Operación continua | 4.19 Continuous operation |
| Es la operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada durante un periodo ilimitado. | It is the operation under normal load or in accordance to the conditions of an adequate thermal discharge during a limited period. |
| 4.20 Operación intermitente | 4.20 Intermittent operation |
| Es la operación de una serie de ciclos idénticos especificados, estando cada ciclo compuesto de un periodo de operación bajo carga normal, o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, seguido por un periodo de reposo con el aparato trabajando a carga mínima o totalmente desconectado. | It is the operation of a series of identical specified cycles, in which each cycle is composed of a period of operation under normal load, or in accordance to the conditions of adequate thermal discharge, followed by a period of rest with the unit working at minimal load or totally disconnected. |
| 4.21 Potencia efectiva de entrada (PE) | 4.21 Effective input power (PE) |
| Es la suma de las potencias eléctricas de entrada al equipo en un intervalo de tiempo definido, que se obtiene a partir de: | It is the sum of the electrical input powers to the equipment in a defined interval of time, that is obtained from: |
| ● La potencia de entrada por operación del compresor; | ● The input power by the operation of the compressor; |
| ● La potencia de entrada de todos los dispositivos de control y de seguridad del equipo; | ● The input power of all the controlling and safety devices of the equipment; |
| ● La potencia de entrada de los dispositivos o medios de transporte de calor dentro del equipo (por ejemplo ventilador, bomba, etc.). | ● The input power of the devices or means of heat transport within the equipment (for example a ventilator, pump, etc.). |
| 4.22 Potencia total de entrada (Pt) | 4.22 Total input power (Pt) |
| Potencia de entrada de todos los componentes del equipo tal y como se suministran. | Input power of all the components of the equipment such as they are supplied. |
| 4.23 Relación de eficiencia energética (REE) | 4.23 Energy efficiency ratio (EER) |
| Es lo que especifica la eficiencia energética de un acondicionador de aire y se determina dividiendo el valor de la capacidad total de enfriamiento, en Wt, entre el valor de la potencia efectiva de entrada, en We, | It is which specifies the Energy efficiency of an air conditioner and it is determined by dividing the value of the total cooling capacity, in Wt, by the value of the effective input power, in We, |
| Donde We= Watt eléctrico y Wt= Watt térmico | Where We= Electrical Watt and Wt= Thermal Watt |
| 4.24 Tensión eléctrica asignada | 4.24 Assigned electric voltage |
| Tensión eléctrica que se indica en la placa de datos del equipo. | Electric voltage that is indicated in the data plate of the equipment. |
| 4.25 Termostato | 4.25 Thermostat |
| Es un dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación puede ser fija o ajustable y que en uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él dentro de ciertos límites, abriendo y cerrando un circuito automáticamente. | It is a temperature sensitive device, whose operating temperature can be fixed or adjustable and that in normal use conserves the temperature of a unit or parts of the unit within certain limits, opening and closing the circuit automatically. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| Los equipos acondicionadores de aire, incluidos en el alcance de esta norma oficial mexicana, deben ser clasificados según el número de componentes: | The air conditioning units, included in the scope of this official Mexican standard, must be classified according to the number of components: |
| ● Acondicionador de aire, constituido por dos partes (Minisplit). | ● Air conditioner, formed by two parts (Minisplit). |
| ● Acondicionador de aire, constituido por más de dos partes (Multisplit). | ● Air conditioner, formed by more than two parts (Multisplit). |
| 6. Especificaciones | 6. Specifications |
| 6.1 Límites de valor de Relación de Eficiencia Energética (REE) | 6.1 Value limits of the Energy Efficiency Ratio (EER) |
| La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de esta norma oficial mexicana, se especifica por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE). | The Energy efficiency of the air conditioners that are object of this official Mexican standard is specified by its value of the Energy efficiency ratio (EER). |
| Los aparatos sujetos al cumplimiento de esta norma oficial mexicana, deben tener un valor de REE mayor o igual que los valores especificados en la Tabla 1. El fabricante debe marcar en la etiqueta el valor de la REE en Wt/We, el cual no debe ser menor del valor especificado en la Tabla 1 correspondiente a la clase del aparato. | The units that are subject to the compliance of this official Mexican standard must have an EER value higher or equal to the values specified in Table 1. The manufacturer must mark in the label the value of the EER in Wt/We which must not be lower than the value specified in Table 1 corresponding to the class of the unit. |

| Tabla 1.- Nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética (REE), en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (tipo minisplit y multisplit). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de Enfriamiento |  | Relación de eficiencias Energéticas |  |
| Watts | BTU/h | Wt/We | BTU/Wh |
| Menor o igual a 19 050 | De 3 413 hasta 65 001 | 2,72 | 9,3 |

| Table 1.- Minimum level of the Energy Efficiency Ratio (EER), in air conditioners of divided type, free discharge and without air ducts (type minisplit and multisplit). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cooling Capacity |  | Energy Efficiency Ratio |  |
| Watts | BTU/h | Wt/We | BTU/Wh |
| Lower or equal to 19,050 | From 3,413 thru 65,001 | 2.72 | 9.3 |

| Donde We= Watt eléctrico y Wt= Watt térmico | Where We= Electric Watt and Wt= Thermal Watt |
| --- | --- |
| 6.2 Determinación de los valores de REE | 6.2 Determination of the values of (EER) |
| Para determinar los valores de REE de los acondicionadores de aire objeto de esta norma oficial mexicana, se debe aplicar únicamente el método de prueba descrito en el Capítulo 9. | To determine the value of EER of the air conditioners that are object of this official Mexican standard, only the testing method described in Chapter 9 must be applied. |
| 7. Muestreo | 7. Sampling |
| De acuerdo al artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Energía; a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, debe de establecer el procedimiento de evaluación de la conformidad (PEC), correspondiente a esta norma oficial mexicana, en el cual se incluirá el muestreo. | In accordance to article 73 of the Federal Law of Metrology and Standardization, the Secretary of Energy; through the National Committee for the Efficient use of Energy, must establish the procedure for the evaluation of conformity (PEC), corresponding to this official Mexican standard, in which sampling will be included. |
| 8. Criterios de Aceptación | 8. Acceptance criteria |
| 8.1 Certificación. | 8.1 Certification. |
| El resultado de prueba de la muestra a evaluar debe ser mayor o igual al nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética (REE) establecido en la Tabla 1. | The result of the test of the simple to evaluate must be higher or equal to the minimum level of the Energy Efficiency Ratio (EER) established in Table 1. |
| En caso de no cumplirse el requisito anterior, se permite repetir la prueba a una segunda muestra. Si esta segunda muestra no satisface las condiciones especificadas, el modelo no cumple con esta norma. | In the event that the requirement described above is not met, it is allowed to repeat the test with a second simple. If this second sample does not satisfy the specified conditions, the model does not comply with this standard. |
| 8.2 Etiqueta | 8.2 Label |
| El titular (fabricante, importador o comercializador) es quien propone el valor de Relación de Eficiencia energética que debe utilizarse en la etiqueta del modelo o familia que desee certificar; y este valor debe cumplir con las siguientes condiciones: | The owner (manufacturer, importer or marketer) is the party who proposes the Energy Efficiency Ratio value that must be used in the label of the model of family that desires to certify; and this value must comply with the following conditions: |
| a) Ser siempre igual o mayor al nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética (REE) establecido en la Tabla 1. | a) Be always equal or higher than the minimum level of the Energy Efficiency Ratio (EER) that was established in Table 1. |
| b) En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales efectuadas en un mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud de los instrumentos de medición, se debe aceptar una variación de -5% de la Relación de Eficiencia Energética obtenida en pruebas con respecto a la marcada en la etiqueta, siempre y cuando este valor no sea menor al establecido en la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma. | b) In consideration to the dispersion of the results that are presented in equal tests performed in the same unit or in equal test performed in different units of the same model and/or the accuracy of the measuring instruments, a variation of -5% of the Energy Efficiency Ratio obtained in the tests with respect to the one marked in the label must be accepted, if and when this value is not lower than the one established in Table 1 of subsection 6.1 of this Standard. |
| c) El valor del Efecto Neto de Enfriamiento obtenido en pruebas no debe ser menor en un 95% al valor indicado en la etiqueta. | C) The value of the Net Cooling Effect obtained in the tests must not be lower than 95% of the value that is specified in the label. |
| 9. Métodos de prueba | 9. Testing methods |
| 9.1 Eficiencia energética | 9.1 Energy efficiency |
| El método de prueba tiene por objeto la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) de acondicionadores de aire. | The purpose of the testing method is to determine the Energy Efficiency Ratio (EER) of air conditioners. |
| 9.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba | 9.1.1 Measuring instruments and testing equipment |
| La prueba de eficiencia energética se lleva a cabo en un calorímetro de cuarto en donde los compartimentos deben tener dimensiones interiores mínimas de 2,7 m por lado y una distancia de la parte alta del aparato al techo de no menos de 1 m, para evitar restricciones de flujo de aire en los puntos de admisión y descarga del acondicionador sometido a prueba. El calorímetro puede ser tipo calibrado o ambiente balanceado, conforme con las especificaciones del Apéndice A. | The Energy efficiency test is performed in a room calorimeter where the compartments must have minimum interior dimensions of 2.7 m per side and a distance of no less that 1 m from the highest part of the unit to the ceiling, this to avoid restrictions of air flow in the admission points and discharge of the air conditioner that is submitted for testing. The calorimeter can be of the calibrated type or of balanced ambience type, in accordance with the specifications in Appendix A. |
| El registro, descripción y exactitud de los instrumentos, así como las magnitudes que se miden en la prueba, se especifican en los Apéndices C y D. | The registry, description and accuracy of the instruments, as well as the magnitudes that are measured in the test, are specified in the Appendixes C and D. |
| Las variaciones permisibles para las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro, realizadas durante la prueba, deben permanecer dentro de los límites establecidos en la Tabla B del Apéndice D. | The allowed variations for the readings of the operating magnitudes of the calorimeter, performed during the test, must remain within the established limits in Table B of Appendix D. |
| 9.1.2 Instalación del equipo | 9.1.2 Equipment installation |
| El equipo bajo prueba debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando los procedimientos y accesorios de instalación recomendados. Si el equipo puede instalarse de distintas maneras, las pruebas deben realizarse utilizando la condición más desfavorable. En todos los casos, deben seguirse las recomendaciones del fabricante en relación a las distancias desde los muros adyacentes, cantidades de extensiones a través de los muros, etc. | The equipment being test must be installed in accordance to the instructions of the manufacturer, utilizing the procedures and recommended accessories for installation. If the equipment can be installed in different ways, the tests must be performed utilizing the most unfavorable conditions. In all cases, the recommendations from the manufacturer must be followed in relation to the distances from the adjacent walls, quantities of extensions through the walls, etc. |
| No deben existir alteraciones al equipo, con excepción de las sujeciones que requieren los aparatos e instrumentos de prueba en ciertas condiciones. | There must exist no alterations to the equipment, with the exception of the fasteners that are required by the units and testing instruments in certain conditions. |
| Cuando es necesario, el equipo debe evacuarse y cargarse con el tipo y la cantidad de refrigerante que se especifique en las instrucciones del fabricante. | When necessary, the unit must be drained and charged with the type and quantity of coolant that is specified in the instructions of the manufacturer. |
| Las unidades evaporadora y condensadora deben de conectarse con una tubería de 5 m + 0,05 m de longitud. | The evaporator and condenser units must be connected with a conduit of 5 m + 0.05 m in length. |
| Para los equipos en donde el condensador y el evaporador son dos ensambles separados, se deben probar con la longitud de los tubos de refrigeración, en cada línea, aislado térmicamente. En los equipos en los que los tubos de interconexión se equipan como una parte integral de la unidad y en los que no se recomienda cortarlos a cierta longitud, deben probarse con la longitud completa del tubo con que se equipan. A menos que sea una restricción del diseño, como mínimo la mitad del tubo de interconexión deba exponerse a las condiciones exteriores y el resto del tubo expuesto a condiciones internas. Los diámetros de las líneas, aislamiento, detalles de instalación, evacuación y carga deben estar de acuerdo con las recomendaciones que se especifican por el fabricante. Con respecto a los equipos acondicionadores de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más de dos partes (llamados Multisplit), se instalan todos los evaporadores en el cuarto lado interior y se interconectan a la condensadora la cual se encuentra instalada en el cuarto lado exterior. | For the equipment where the condenser and the evaporator are two different assemblies, they must be tested with the length of the refrigeration conduits, in each line, thermally insulated. In the equipment in which the interconnecting conduits are equipped as an integral part of the unit and where it is not recommended to cut them at a certain length, they must be tested with the complete length of the conduit for which they are supplied with. Unless there is a restriction in the design, half of the interconnecting conduit must be exposed at the exterior conditions and the rest of the conduit exposed to internal conditions, as a minimum. The diameter of the lines, insulation, installation details, evacuation and charge must be in accordance with the recommendations that are specified by the manufacturer. With respect to the air conditioning units, of fEER discharge without air ducts, constructed by more than two parts (called Multisplit), all evaporators are installed in the interior of the room and are interconnected to the condenser which is found installed in the room at the exterior side. |
| La prueba se efectúa con todos los sistemas funcionando a la vez, es decir, se obtiene la capacidad y eficiencia de todo el sistema. | The test is performed with all of the systems functioning at the same time, that is to say, the capacity and efficiency for all the system is obtained. |
| Para instalar hasta 3 unidades evaporadoras en el cuarto interior, se instala una unidad en la pared divisora de los cuartos, y las otras unidades en 2 estantes, colocados a los lados del cuarto interior, sin encontrarse los flujos de aire. | To install up to 3 evaporator units in the interior of the room, a unit is installed in the dividing wall of the rooms, and the other units are installed in 2 shelves, placed at the sides of interior room, avoiding the encounter of the air flows. |
| 9.1.3 Condiciones de prueba | 9.1.3 Testing conditions |
| Para efectuar la prueba, el aparato se instala dentro del calorímetro de cuarto en la pared divisoria, con todos sus accesorios funcionando; asimismo, se sellan todos los huecos con material aislante térmico para evitar la transferencia de calor entre el lado interno y externo del calorímetro. | To perform the test, the unit is installed inside the room calorimeter in the dividing wall, with all of its accessories functioning; also, all gaps are sealed with thermal insulation to avoid the transfer of heat between the internal side and the external side of the calorimeter. |
| Las puertas de acceso en el calorímetro deben de cerrarse herméticamente, después de instalar y poner a funcionar el aparato y calorímetro. | The access Doors of the calorimeter must be hermetically shut, after installing and start operating the unit and the calorimeter. |
| Antes de iniciar las pruebas, el equipo debe ser instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | Before the tests are initiated, the equipment must be installed in accordance to the specifications from the manufacturer. |
| La prueba se lleva a cabo a las condiciones especificadas en la Tabla 2 y a la máxima capacidad de operación del equipo bajo prueba, las cuales deben mantenerse dentro de un intervalo de variación permisible por lo menos una hora antes de iniciar la prueba y durante la misma. | The test is performed according to the specified conditions in Table 2 and the maximum operating capacity of the equipment under test, which must be maintained within the allowable variation interval for at least one hour before starting the test and during such test. |

| Tabla 2.- Condiciones de prueba |  |
| --- | --- |
| Magnitud | Valor |
| Temperatura del lado interno |  |
| bulbo seco * | 27°C |
| bulbo húmedo | 19°C |
| Temperatura del lado externo |  |
| bulbo seco * | 35°C |
| Tensión | ** |
| Frecuencia | 60 Hz |

| Table 2.- Testing conditions |  |
| --- | --- |
| Magnitude | Value |
| Temperature at the internal side |  |
| dry bulb * | 27°C |
| humid bulb | 19°C |
| Temperature at the external side |  |
| dry bulb * | 35°C |
| Voltage | ** |
| Frequency | 60 Hz |

=

| Notas: Ver equivalencia de unidades inglesas en la Tabla B del Apéndice F. | Notes: See equivalences of english units in Table B of Appendix F. |
| --- | --- |
| Las variaciones permisibles se establecen en la Tabla B del Apéndice D. | The allowable variations are established in Table B of Appendix D. |
| * Este valor aplica también para el medio circundante. | * This value also applies to the surrounding ambiance. |
| ** Para unidades con tensión dual debe usarse la tensión más baja durante la prueba. | ** For units with dual voltage, the lowest voltage must be used during the test. |
| Para unidades con tensión simple se puede usar una tensión de 115 V o 230 V durante la prueba. | For units with simple voltage, a voltage of 115 V or 230 V may be used during the test. |
| 9.1.4 Procedimiento | 9.1.4 Procedure |
| Se debe registrar de forma continua los valores de las temperaturas fijadas en la Tabla 2, cuando se alcancen las condiciones establecidas se verifica que se mantengan dentro de las variaciones permisibles durante una hora; al cumplirse este requisito, se inicia la medición de las magnitudes que son aplicadas al cálculo del efecto neto de enfriamiento, al menos cada 10 minutos durante 1 hora. | The values of the temperatures presented in Table 2 must be recorded in a continues form, when the conditions established are reached it is verified that they are maintained within the allowable variations during one hour; when this requirement is met, the measurement of magnitudes that are applied to the calculation of the net cooling effect is initialized, at least every 10 minutes during 1 hour. |
| Con los valores registrados cada vez, se calcula el efecto neto de enfriamiento de ambos lados del calorímetro conforme a los incisos 9.1.4 y 9.1.5; los cuales deben coincidir dentro de un 4%, utilizando la siguiente ecuación: | With the values recorded each time, the net cooling effect on both sides of the calorimeter is calculated in accordance with subsections 9.1.4 and 9.1.5; which must coincide within 4%, utilizing the following equation: |

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| Error! Bookmark not defined.ti es el efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, calculado en el inciso 9.1.4, en W. | Error! Bookmark not defined.ti is the total net cooling effect in the internal side, calculated in subsection 9.1.4, in W. |
| Error! Bookmark not defined.te es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, calculado en el inciso 9.1.5, en W. | Error! Bookmark not defined.te is the total net cooling effect in the external side, calculated in subsection 9.1.5, in W. |
| La prueba no es válida si no se cumplen estas condiciones. | The test is not valid if these conditions are not met. |
| Se determina el promedio de los siete valores de cada magnitud, que son aplicados para calcular el efecto neto total de enfriamiento tanto en el lado interno como en el externo y la REE, conforme a los procedimientos establecidos en los incisos 9.1.4, 9.1.5 y 9.1.6. | The average of the seven values of each magnitude is determined, which are applied to calculate the total net cooling effect at the internal side as well as at the external side and the REE, in accordance to the established procedures in subsections 9.1.4, 9.1.5 and 9.1.6. |
| 9.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro | 9.1.5 Calculation on the total net cooling effect at the internal side of the calorimeter |
| Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, se utiliza la siguiente ecuación: | For the calculation of the total net cooling effect at the internal side, the following equation is used: |

(1)

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| Error! Bookmark not defined.ti es el efecto neto total de enfriamiento del lado interno, corregido en consideración de la altitud, a la cual se encuentra el laboratorio de pruebas, en Wt. | Error! Bookmark not defined.ti is the total net cooling effect at the internal side, adjusted in consideration to the altitude, in which the testing laboratory is found, in Wt. |
| Error! Bookmark not defined.Pi es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado interno, en We. | Error! Bookmark not defined.Pi is the sum of the input electric powers to the different units that make the equipment of air reconditioning at the internal side, in We. |
| qmi es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación, en kg/s. En caso que no se suministre agua durante la prueba, qmi es la cantidad de agua evaporada en el humidificador. | qmi is the water flow that is supplied during the test at the internal side for dehumidification, in kg/s. In the event that no water is supplied during the test, qmi is the quantity of water evaporated in the humidifier. |
| hqm1 es la entalpía del agua que se suministra durante la prueba al lado interno para humidificación, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqm1 is the enthalpy of water that is supplied during the test at the internal side for humidification, in kJ/kg. This value is determined by the use of the following equation: |
| hqm1 = tqm1 Cpqm1 | hqm1 = tqm1 Cpqm1 |
| en donde: | where: |
| tqm1 es la temperatura del agua suministrada durante la prueba. En caso de que no se suministre agua durante la prueba, tqm1 debe ser la temperatura del agua en el tanque del humidificador, en °C. | tqm1 is the temperature of the water supplied during the test. In the event that no water is supplied during the test, tqm1 must be the temperature of the water in the tank of the humidifier, in °C. |
| Cpqm1 es el calor específico del agua correspondiente a tqm1 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg°C. | Cpqm1 is the specific heat of the water that corresponds to tqm1 and 101,325 Pa of pressure, in kJ/kg°C. |
| hqm2 es la entalpía de la humedad del aire que se condensa en el acondicionador del lado interno en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqm2 is the enthalpy of the air humidity that is condensed in the air conditioner at the internal side in kJ/kg. This value is determined by the following equation: |
| hqm2 = tbhs Cpqm2 | hqm2 = tbhs Cpqm2 |
| en donde: | where: |
| tbhs es la temperatura de bulbo húmedo del aire que está saliendo del acondicionador en el lado interno, en °C. | tbhs is the temperature of the humid bulb of the air that is exiting the air conditioner at the internal side1, in °C. |
| Cpqm2 es el calor específico del agua correspondiente a tbhs y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg°C. | Cpqm2 is the specific heat of the water that corresponds to tbhs and 101,325 Pa of pressure, in kJ/kg°C. |
| Error! Bookmark not defined.1p es el flujo de calor fugado del lado externo que ingresa al lado interno a través de la pared divisoria ya que la temperatura en el lado externo es mayor que la del lado interno, en W. Error! Bookmark not defined.1p se calcula haciendo uso de la ecuación (4) del Apéndice B. | Error! Bookmark not defined.1p is the escaped heat flow at the external side that enters at the internal side through the dividing wall since the temperature at the external side is higher than the one at the internal side, in W. 1p is calculated by using equation (4) of Appendix B. |
| Error! Bookmark not defined.1r es el flujo de calor fugado del medio que circunda al lado interno, que ingresa a través de sus paredes, techos y pisos, excepto la pared divisoria, en caso que la temperatura en el lado interno sea menor que la del medio que circunda al mismo, en W. Error! Bookmark not defined.1r se calcula haciendo uso de la ecuación (5) del Apéndice B. | Error! Bookmark not defined.1r is the escaped heat flow of the surrounding ambience of the internal side, that enters through its walls, ceilings and floors, except the dividing wall, in the case that the temperature at the internal side be lower than the surrounding ambience of it, in W. 1r is calculated by the use of equation (5) of Appendix B. |

|  | Es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar en donde se realiza la prueba. Dicho factor se deriva del siguiente criterio: El valor de ti debe ser incrementado a razón de 0,24% por cada 1 000 Pa de presión barométrica por debajo de 101 325 Pa que tenga la presión barométrica del lugar donde se realiza la prueba. |
| --- | --- |

|  | It is the correction factor in consideration of the altitude of the place where the test is performed. Such factor is derived from the following criteria: The value of ti must be incremented at a ratio of 0.24% for each 1,000 Pa of barometric pressure that is below 101,325 Pa that has the barometric pressure of the place where the test is performed. |
| --- | --- |

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| pbl presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa. | pbl barometric pressure of the place where the test is performed, in Pa. |
| 9.1.6 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro | 9.1.6 Calculation on the total net cooling effect at the external side of the calorimeter |
| Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, se utiliza la siguiente ecuación: | For the calculation of the total net cooling effect at the external side, the following equation is used: |

(2)

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| Error! Bookmark not defined.c = qms (hqms2 - hqms1) | Error! Bookmark not defined.c = qms (hqms2 - hqms1) |
| te es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, corregido en consideración de la altitud, a la cual se encuentre el laboratorio de pruebas, en W. | te it is the total net cooling effect at the external side, adjusted in consideration of the altitude, in which the testing laboratory is located, in W. |
| Error! Bookmark not defined.c es el flujo de calor rechazado hacia el exterior por el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en W. | Error! Bookmark not defined.c is the rejected heat flow to the exterior by the cooling serpentine of the air reconditioning equipment at the external side, in W. |
| qms es el flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del lado externo, en kg/s. | qms it is the cooling water flow in the serpentine at the external side, in kg/s. |
| hqms1 es la entalpía del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqms1 it is the enthalpy of the water at the intake of the cooling serpentine at the external side, in kJ/kg. This value is determined by the following equation: |
| hqms1 = tqms1 Cpqms1 | hqms1 = tqms1 Cpqms1 |
| en donde: | where: |
| tqms1 es la temperatura del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento, en °C. | tqms1 is the water temperature at the cooling serpentine intake, in °C . |
| Cpqms1 es el calor específico del agua correspondiente a tqms1 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg°C. | Cpqms1 is the specific heat of the water that corresponds to tqms1 and 101,325 Pa of pressure, in kJ/kg°C. |
| hqms2 es la entalpía del agua a la salida del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqms2 is the enthalpy of the water at the exit of the cooling serpentine at the external side, in kJ/kg. This value is determined by using the following equation: |
| hqms2 = tqms2 Cpqms2 | hqms2 = tqms2 Cpqms2 |
| en donde: | where: |
| tqms2: es la temperatura del agua a la salida del serpentín de enfriamiento, en °C. | tqms2: is the temperature of the water at the exit of the cooling serpentine, in °C. |
| Cpqms2 es el calor específico del agua en correspondiente a tqms2 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg°C. | Cpqms2 it is the specific heat of the water that corresponds to tqms2 and 101,325 Pa of pressure, in kJ/kg°C. |
| Pe es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, así como también al igualador de presiones, en W. | Pe it is the sum of all input electric powers to the different units that form the equipment o air reconditioning a the external side, as well as to the pressure equalizer, in W. |
| P es la potencia eléctrica total de entrada al aparato sometido a prueba, en W. | P is the total input electrical power to the unit that is submitted to test, in W. |
| qmi es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación; determinado en el inciso 9.1.4, en kg/s. | qmi it is the water flow supplied during the test at the internal side for humidification; determined in subsection 9.1.4, in kg/s. |
| hqm3 es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: | hqm3 is the enthalpy of the air humidity that condenses in the cooling serpentine of the air reconditioning equipment at the external side, in kJ/kg. This value is determined using the following equation: |
| hqm3 = tqm3 Cpqm3 | hqm3 = tqm3 Cpqm3 |
| en donde: | where: |
| tqm3 es la temperatura del condensado en °C. | tqm3 is the temperature of the condensation in °C. |
| Cpqm3 es el calor específico del agua correspondiente a tqm3 y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg°C. | Cpqm3 is the specific heat of the corresponding water at tqm3 and 101,325 Pa of pressure, in kJ/kg°C. |
| hqm2 es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el aparato del lado interno, calculado en el inciso 9.1.4, en kJ/kg. | hqm2 is the enthalpy of the air humidity that condenses in the unit at the internal side, calculated in subsection 9.1.4, in kJ/kg. |
| 1p es el flujo de calor fugado, calculado en el inciso 9.1.4, conforme a la ecuación (4) del Apéndice B, en W. | 1p is the escaping heat flow, calculated in subsection 9.1.4, in accordance to equation (4) of Appendix B, in W. |
| 1o es el flujo de calor fugado del lado externo que se pierde a través del resto de paredes, techos y pisos, en caso de que la temperatura en el lado externo sea mayor que la del medio que circunda al mismo, 1o se calcula haciendo uso de la ecuación (6) del Apéndice B, en W. | 1o is the escaped heat flow at the external side that is lost through walls, ceilings and floors, in the event that the temperature at the external side is higher than that of its surrounding ambience, 1o is calculated by the use of equation (6) of Appendix B, in W. |

|  | es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar donde se realiza la prueba, del inciso 9.1.4 |
| --- | --- |

|  | is the correction factor in considerations to the altitude of the location where the test is performed, of subsection 9.1.4 |
| --- | --- |

| En donde: | where: |
| --- | --- |
| Pbl: presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa. | Pbl: barometric pressure of the place where the test is performed, in Pa. |
| 9.1.7 Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE) | 9.1.7 Calculation on the energy efficiency ratio |
| La Relación de Eficiencia Energética (REE) del aparato en prueba, se obtiene con la siguiente expresión: | The Energy Efficiency Ratio (REE) of the unit being tested, is obtained by the following expression: |

(3)

| en donde: | where: |
| --- | --- |
| ti es el efecto neto total de enfriamiento determinado en el lado interno calculado en el inciso 9.1.4, en W. | ti is the total net cooling effect determined at the internal side calculated in subsection 9.1.4, in W. |
| P es el promedio de las siete mediciones de potencia eléctrica total de entrada al acondicionador de aire, tomadas durante la prueba, en W. | P it is the average of the seven values of total input electric power to the air conditioner, taken during the test, in W. |
| 9.2 Datos a registrar | 9.2 Data to record |
| Los datos a registrar para las pruebas de capacidad por el método del calorímetro se establecen en la Tabla 3. Las tablas identifican la información general necesaria pero no tienen como finalidad limitar la obtención de datos. Los valores eléctricos de entrada que se utilizan con la finalidad de determinar las capacidades deben corresponder con aquellos que se miden durante la prueba de capacidad. | The data to be recorded for the capacity tests by the calorimeter method are established in Table 3. The tables identify the necessary general information but their intent is not to limit the gathering of data. The electrical input values that are utilized with the intent to determine the capacities must correspond with those that are measured during the capacity test. |

| Tabla 3.- Datos a registrar para las pruebas de capacidad de enfriamiento por el método del calorímetro | Table 3.- Data to be recorded for the cooling capacity tests using the calorimeter method. |
| --- | --- |

| No. | Datos | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fecha | Date |
| 2 | Observadores | Observers |
| 3 | Presión barométrica | Barometric pressure |
| 4 | Velocidad del abanico(s) de enfriamiento del equipo. | Equipment’s cooling fan(s) velocity |
| 5 | Tensión aplicada | Applied voltage |
| 6 | Frecuencia | Frequency |
| 7 | Potencia total de entrada al equipo1) | Total input power to the equipment1) |
| 8 | Corriente total de entrada al equipo | Total input current to the equipment |
| 9 | Temperatura del control del aire para el bulbo seco y bulbo húmedo (compartimiento del lado interior del calorímetro) | Temperature of the air control for the dry bulb and the humid bulb (compartment of the interior side of the calorimeter) |
| 10 | Temperatura del control del aire para el bulbo seco y bulbo húmedo (compartimiento del lado exterior del calorímetro) | Temperature of the air control for the dry bulb and the humid bulb (compartment of the exterior side of the calorimeter) |
| 11 | Temperatura promedio del aire afuera del calorímetro (tipo cuarto-calibrado) | Average air temperature outside of the calorimeter (calibrated-room type) |
| 12 | Potencia total de entrada en los lados internos y externos del compartimiento | Total input power in the internal and external sides of the compartment. |
| 13 | Cantidad de agua evaporada en el humidificador | Quantity of evaporated water in the humidifier |
| 14 | Temperatura del agua del humidificador entrante al compartimiento interior y exterior (si se utiliza) o en el tanque del humidificador. | Temperature of the water at the humidifier that inputs the interior and exterior compartment (if used) or at the tank of the humidifier. |
| 15 | Indice del flujo de agua de enfriamiento a través del compartimiento exterior, del serpentín expulsor de calor. | Cooling water flow index through the exterior compartment, of the serpentine that ejects the heat. |
| 16 | Temperatura del agua de enfriamiento entrando al compartimiento exterior, del serpentín expulsor de calor. | Temperature of the cooling water entering the exterior compartment, of the serpentine that ejects the heat. |
| 17 | Temperatura del agua de enfriamiento saliendo del compartimiento exterior, del serpentín expulsor de calor. | Temperature of the cooling water when exiting the exterior compartment, of the serpentine that ejects the heat. |
| 18 | Masa del agua del equipo que es condensada en el equipo de reacondicionamiento2) | Mass of the equipment water that is condensed in the reconditioning equipment2) |
| 19 | Temperatura del agua condensada, saliendo del compartimiento exterior | Temperature of the condensed water, exiting from the exterior compartment |
| 20 | Volumen de flujo de aire a través de la tobera de medición, de la división de los compartimientos. | Air flow volume through the measuring nozzle, of the division of the compartments. |
| 21 | Diferencia de la presión estática del aire a través de la división, de los compartimentos del calorímetro. | Differential of the static air pressure through the division, of the compartments of the calorimeter. |
|  | 1) La potencia total del equipo, excepto si se proporciona más de una conexión externa con el equipo, se registra a cada conexión por separado. | 1) The total power of the equipment, except if more than one external connection is provided with the equipment, is recorded separately for each connection. |
|  | 2) Para los equipos que evaporan el condensado en el serpentín exterior. | 2) For the equipments that evaporate the condensation at the external serpentine. |

| 10. Etiquetado | 10. Labeling |
| --- | --- |
| Los aparatos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos deben llevar en cada una de las unidades que conformen el sistema, una etiqueta que proporcione información relacionada con su REE además de los modelos tanto de la unidad exterior como de la(s) unidad(es) interior(es) que los integren en cada caso. | The units that are object of this Official Mexican Standard and are marketed in the United Mexican States must have in each of the units that construct the system, a label that will provide information related to the EER in addition to the models so as to the exterior unit as of the internal unit(s) that would be integrated in each case. |
| 10.1 Permanencia | 10.1 Permanency |
| La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto o empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto o empaque, hasta después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final. | The label must be adhered or placed in the product or packaging, either by means of sticker, or in its default, by means of using a cord, in which case, the label must have a sufficient rigidness as to not bend by its own weight. In either of the cases in must not be removed from the product or packaging, until after it has been acquired by the end user. |
| 10.2 Información | 10.2 Information |
| La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista a continuación, en forma legible e indeleble: | The Energy efficiency label must contain as a minimum the information that is listed below, in a legible and indelible form: |
| 10.2.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGETICA”. | 10.2.1 The name of the label: “ENERGY EFFICIENCY” |
| 10.2.2 La leyenda “Relación de Eficiencia Energética (REE) determinada como se establece en la NOM-023-ENER-2010”. | 10.2.2 The legend “Energy Efficiency Ratio (EER) determined as it is established in standard NOM-023-ENER-2010”. |
| 10.2.3 La leyenda con las iniciales REE con el signo de igualdad y seguido de la relación: “Efecto neto de enfriamiento (Wt)” entre “Potencia eléctrica (We)”. | 10.2.3 The legend with the initials EER with the equal sign followed by the ratio: “Net cooling effect (Wt)” divided by “Electrical power (We)”. |
| 10.2.4 La leyenda “Marca” seguida de la marca del acondicionador de aire. | 10.2.4 The legend “Brand” followed by the brand of the air conditioner. |
| 10.2.5 La leyenda “Modelo” seguida del modelo del acondicionador de aire. | 10.2.5 The legend “Model” followed by the model of the air conditioner. |
| 10.2.6 La leyenda “Potencia eléctrica” seguida del valor de la potencia eléctrica del acondicionador de aire, expresada en W. | 10.2.6 The legend “Electric power” followed by the value of the electric power of the air conditioner, expressed in W. |
| 10.2.7 La leyenda “Efecto neto de enfriamiento” seguida del valor del efecto neto de enfriamiento del acondicionador de aire, expresado en W. | 10.2.7 The legend “Net cooling effect” followed by the value of the net cooling effect of the air conditioner, expressed in W. |
| 10.2.8 La leyenda “REE establecida en la norma en (Wt/We)” seguida del valor de Relación de Eficiencia Energética (REE) mínima del acondicionador de aire expresada en Wt/We, de acuerdo a su tipo y clase establecida en la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma. | 10.28 The legend “EER established in the Standard in (Wt/We)” followed by the minimum value of the Energy Efficiency Ratio (EER) of the air conditioner expressed in Wt/We, in accordance to its type and class established in Table 1 of subsection 6.1 of this Standard. |
| 10.2.9 La leyenda “REE de este aparato en (Wt/We)” seguida del valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE) del acondicionador de aire expresada en Wt/We. El valor de la relación de eficiencia energética del aparato debe ser definido por el fabricante. | 10.2.9 The legend “EER of this unit in (Wt/We)” followed by the value of the Energy Efficiency Ratio (EER) of the air conditioner expressed in Wt/We. The value of the energy efficiency ratio of the unit must be defined by the manufacturer. |
| 10.2.10 La leyenda “Ahorro de energía de este aparato” de manera horizontal centrada. | 10.2.10 The legend “Energy savings of this unit” centered in a horizontal manner. |
| 10.2.11 Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por ciento de ahorro de energía de 0% al 50%. | 10.2.11 A horizontal bar of increasing tones, from white to black, indicating the percentage of energy savings from 0% to 50%. |
| Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda “Menor ahorro” y debajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda “Mayor ahorro”. | Underneath the bar, the legend “Less savings” must be placed under 0% and the legend “More savings” must be placed under 50%. |
| 10.2.12 Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro de energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo: | 10.2.12 An arrow must be placed over the horizontal bar to indicate the energy savings percentage that the product has, obtained by the following equitation: |

| 10.2.13 La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del aparato”. | 10.2.13 The legend “The effective Energy savings will depend n the habits of use and the location of the unit”. |
| --- | --- |
| 10.2.14 La leyenda “IMPORTANTE”. | 10.2.14 The legend “IMPORTANT”. |
| 10.2.15 La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido por el consumidor final”. | 10.2.15 The legend “The label must not be removed from the unit until it has been acquired by the end user”. |
| 10.3 Dimensiones | 10.3 Dimensions |
| Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes: | The minimal dimensions of the label are as follows: |
| Alto 14 cm ± 1 cm | Height 14 cm ± 1 cm |
| Ancho 10 cm ± 1 cm | Width 10 cm ± 1 cm |
| 10.4 Distribución de la información y colores | 10.4 Distribution of information and colors |
| 10.4.1 La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al ejemplo dado en el Apéndice E. | 10.4.1 The distribution of the information within the label must be made in accordance to the example given in Appendix E. |
| 10.4.2 La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma: | 10.4.2 The distribution of the colors is produced as follows: |
| Texto y escala: negro | Text and scale: black |
| Fondo de la etiqueta: amarillo | Background of the label: yellow |
| 11. Vigilancia | 11. Oversight |
| La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación. | The Secretary of Energy, through the National Committee for the Efficient use of Energy and the Federal Consumer Attorney, in accordance to its attributes and in the scope of its respective competencies, are the authorities that are in charge of watching over the fulfillment of the present Official Mexican Standard, once it is published in the Official Daily of the Federation. |
| 12. Evaluación de la Conformidad | 12. Evaluation of conformity |
| La evaluación de la conformidad del aparato con las especificaciones de la presente Norma Oficial Mexicana, se realiza por personas acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | The evaluation of the conformity of the unit with the specifications of the present Official Mexican Standard is performed by accredited and approved persons in terms of the Federal Law of Metrology and Standardization and its regulation. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| ● Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. | ● Federal Law of Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on July 1, 1992. |
| ● Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999. | ● Bylaw of the Federal Law of Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on January 14, 1999. |
| ● NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial. Etiquetado general de productos" | ● NOM-050-SCFI-2004 "Commercial information. General labeling of products" |
| ● NMX-Z-013/1-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Oficiales Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977. | ● NMX-Z-013/1-1977, Guide for the drafting, structuring and presentation of Official Mexican Standards, published in the Official Daily of the Federation on October 31, 1977. |
| ● ISO 5151 Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance. | ● ISO 5151 Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance. |
| ● 61D/001/DT Aparatos electrodomésticos y similares-acondicionadores de aire no-ductados y bombas de calor-pruebas y clasificación para el desempeño. | ● 61D/001/DT Electro domestic appliances and similar air conditioners non-duct and heat pumps tests and classification for the performance. |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards |
| Esta norma oficial mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna en el momento de su elaboración. | This official Mexican standard is not consistent with any other international standard, as no existing reference was available at the moment of elaboration. |
| 15. Transitorios | 15. Transitional articles |
| Primero.- Esta norma oficial mexicana, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2011, después de dicha publicación y a partir de esa fecha todos los acondicionadores de aire comprendidos en el campo de aplicación de esta norma oficial mexicana, serán certificados con base a la misma. | First.- This official Mexican standard, once published in the Official Daily of the Federation, will take effect starting on September 1, 2011, after such publication and from that date forward, all of the air conditioners that fall within the scope of this official Mexican standard, will be certified under the same basis. |
| Segundo.- Los productos comprendidos dentro del campo de aplicación de esta norma que hayan ingresado legalmente al país antes de la entrada en vigor de la misma, o bien que se encuentren en tránsito, de conformidad con el conocimiento de embarque correspondiente, antes de la entrada en vigor de dicha norma, podrán ser comercializados hasta su agotamiento. | Second.- The products included within the field of application of this standard that have been legally introduced into this country before the standard went into effect, or that are in transit, in accordance with the knowledge of the corresponding shipping, before the standard went into effect, will be allowed to be marketed and sold until its depletion. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 1 de diciembre de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica. | Mexico, D.F., December 1, 2010.- The President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources, (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient use of Energy, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Signature. |

| Apéndice A (Normativo) | Appendix A (Regulatory) |
| --- | --- |
| Tipos de calorímetros | Types of calorimeters |
| Figura 1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado | Figure 1. Room calorimeter of balanced ambience type |

| A.1 Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado | A.1 Room calorimeter of the balanced ambience type |
| --- | --- |
| La característica de este calorímetro es que el lado interno y externo se encuentran rodeados por el medio circundante, y que tiene por objeto reducir el flujo de calor fugado. En la figura 1 se muestran sus características y equipos requeridos para la prueba. | The characteristic of this calorimeter is that the internal and external sides are found enclosed by the surrounding environment, and that it has as a purpose the reduction of the escaping heat flow. Figure 1 shows the characteristics and equipment required for the test. |
| El espacio libre entre las paredes, techos y pisos del cuarto y las paredes, techos y pisos de la cámara de aire, deben ser de por lo menos 0,30 m. | The free space between the walls, ceilings and floors of the room and the walls, ceiling and floors of the air chamber, must be at least 0.30 m. |

| Figura 2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado | Figure 2. Room calorimeter calibrated type |
| --- | --- |
| A.2 Calorímetro de cuarto tipo calibrado | A.2 Room calorimeter calibrated type |
| En este caso el medio circundante es el medio ambiente en donde se encuentra el calorímetro, el cual se debe controlar. En la figura 2 se muestran sus características. | In this case, the surrounding media is the environment where the calorimeter is located, which must be controlled. In figure 2 its characteristics are showed. |
| Los dos calorímetros cuentan con un igualador de presiones, el cual debe garantizar que durante la calibración del calorímetro y en el desarrollo de la prueba se mantenga una presión diferencial estática entre los dos compartimentos no mayor a 1,25 Pa. | The two calorimeters have a pressure equalizer, which must guarantee that during the calibration of the calorimeter and during the performance of the test, a static differential pressure is maintained between the two compartments of no more than 1.25 Pa. |

| Apéndice B (Normativo) | Appendix B (Regulatory) |
| --- | --- |
| Calibración del Calorímetro | Calibration of the Calorimeter |
| La calibración del calorímetro tiene por objeto determinar los valores del flujo de calor por unidad de temperatura (K = /t; W/°C) a través de la pared divisoria y del resto de paredes, techos y pisos que separan a cada lado del calorímetro, del medio ambiente o del medio circundante (flujo de calor fugado), para un determinado diferencial de temperatura. Este valor de calor que se fuga a través de paredes, techo y piso se considera en el cálculo del efecto neto total de enfriamiento del aparato sometido a prueba. La calibración del calorímetro se realiza por lo menos una vez cada dos años o cada vez que se hagan cambios en la instalación. La calibración del calorímetro de cuarto tipo calibrado o tipo ambiente balanceado, consta de los siguientes pasos: | The object of the calibration of the calorimeter is to determine the values of the heat flow per unit of temperature (K = /t; W/°C) through the dividing wall and the rest of the walls, ceilings and floors that separate each side of the calorimeter, from the environment or from the surroundings (escaping heat flow), for a determined temperature differential. This value of heat that escapes through walls, ceiling and floor is considered in the calculation of the total net cooling effect of the unit that is submitted to test. The calibration of the calorimeter is performed at least once every two years or each time that changes have been made in the installation. The calibration of the calorimeter of calibrated room type or of balanced ambience type, consist of the following steps: |
| a) Se cierra el lado interno y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta obtener una temperatura de por lo menos 11°C por encima de la temperatura del medio ambiente, del medio circundante y del lado externo. La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones. | a) The internal side is closed and is heated with the use of an electric heater, until the temperature reaches at least 11°C above the temperature of the environment, the surroundings and of the external side. The variation of the temperatures must not exceed in ±1°C during one hour previous to the start of the measurements and during the measurements. |
| b) Se mide la potencia eléctrica del calentador eléctrico. | b) The electrical power of the electric heater is measured. |
| c) Se cierra el lado externo y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta que su temperatura se iguale a la temperatura del lado interno, manteniendo aquí también un diferencial de temperatura de por lo menos 11°C respecto al medio ambiente o al medio circundante. | c) The external side is closed and is heated with the use of an electric heater, until the temperature is equal to that of the internal side, also maintaining here a temperature differential of at least 11°C with respect to the environment and the surroundings. |
| La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones. | The variation of the temperatures must not exceed in ±1°C during one hour previous to the start of the measurements and during the measurements. |
| d) Se mide la potencia eléctrica del calentador del lado interno y la del calentador del lado externo del cuarto. | d) The electrical power of the heater is measured at the internal side and the heater at the external side of the room. |
| e) Se determina el flujo de calor a través de la pared divisoria entre ambos lados del calorímetro, restando las potencias eléctricas registradas en el calentador del lado interno en la primera y segunda medición (a). | e) The heat flow through the dividing wall between the two sides of the calorimeter is determined, by subtracting the electric powers recorded in the heater at the internal side for the first and second measures (a). |
| f) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y piso del lado interno, el cual es igual a la potencia eléctrica del calentador del lado interno obtenida en la segunda medición (b). | f) The heat flow of the rest of the walls is determined (excluding the dividing wall), ceiling, and floor of the internal side, which is equal to the electric power of the internal side of the heater obtained in the second measure (b). |
| g) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y piso del lado externo, el cual es igual a la potencia eléctrica medida en el calentador del lado externo del calorímetro (c). | g) The flow of heat is determined through the rest of the walls (including the dividing wall), ceiling and floor at the external side, which is equal to the electric power measured in the heater at the external side of the calorimeter (c). |
| h) Se determina el valor de las razones de calor fugado por unidad de temperatura (K; W/°C), para cada una de las tres secciones mencionadas en los incisos e, f y g, las cuales se denominan Ka, Kb, Kc, respectivamente, dividiendo su valor correspondiente de calor fugado entre 11°C. | h) The ratio for the escaped heat per unit of temperature is determined (K; W/°C), for each one of the three sections mentioned in subsections e, f and g, which are denominated Ka, Kb, Kc, respectively, by dividing its corresponding value of escaped heat by 11oC. |
| i) Ka = a /11 (1) | i) Ka = a /11 (1) |
| Kb = b/11 (2) | Kb = b/11 (2) |
| Kc = c/11 (3) | Kc = c/11 (3) |
| La calibración del calorímetro concluye con la determinación de los valores de Ka, Kb y Kc. Los valores de calor fugado en las pruebas de eficiencia, se deberán calcular haciendo uso de las siguientes ecuaciones: | The calibration of the calorimeter concludes with the determination of the values of Ka, Kb y Kc. The values of escaped heat in the efficiency tests, must be calculated using the following equations: |
| 1p = Ka t1p (4) | 1p = Ka t1p (4) |
| 1r = Kb t1r (5) | 1r = Kb t1r (5) |
| 1o = Kc t1o (6) | 1o = Kc t1o (6) |
| en donde: | where: |
| 1p es el flujo de calor a través de la pared divisoria durante la prueba de eficiencia, en W. | 1p is the heat flow through the dividing wall during the efficiency test, in W. |
| 1r es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado interno, durante la prueba de eficiencia, en W. | 1r is the heat flow through the walls, ceiling and floor (excluding the dividing wall) of the internal side, during the efficiency test, in W. |
| 1o es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado externo durante la prueba de eficiencia, en W. | 1o is the heat flow through the walls, ceiling and floor (excluding the dividing wall) of the external side, during the efficiency test, in W. |
| Ka..c son las razones del flujo de calor por unidad de temperatura determinadas en la calibración del calorímetro, en W/°C. | Ka..c are the ratios of heat flow by unit of temperature determined in the calibration of the calorimeter, in W/°C. |
| y en donde los valores de t corresponden a los siguientes diferenciales de temperatura que se presenten en el calorímetro durante la prueba: | and where the values of t correspond to the following temperature differentials that are presented at the calorimeter during the test: |
| t1p = tbs2 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y externo durante la prueba de eficiencia, en °C. | t1p = tbs2 - tbs1 is the temperature differential between the internal and external side during the efficiency test, in °C. |
| t1r = tbs3 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y el medio ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C. | t1r = tbs3 - tbs1 is the temperature differential between the internal side and the environment or surrounding ambience during the efficiency test, in °C. |
| t1o = tbs2 - tbs3 es el diferencial de temperatura entre el lado externo y el medio ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C. | t1o = tbs2 - tbs3 is the temperature differential between the external side and the environment or surrounding ambience during the efficiency test, in °C. |
| Este procedimiento de calibración es válido para cualquiera de los dos tipos de calorímetros de cuarto, aunque para el tipo ambiente balanceado, solamente tiene importancia el calor fugado a través de la pared divisoria (1p). La calibración del calorímetro puede realizarse también invirtiendo el orden de calentamiento de los cuartos. También puede calibrarse el calorímetro enfriando los cuartos 11°C por debajo de la temperatura del medio ambiente o circundante y usando una metodología de calibración similar a la del calentamiento. | This calibration procedure is valid for any of the two types of room calorimeters, although for the balanced ambience type, the only important thing is the escaping heat through the dividing wall (1p). The calibration of the calorimeter can also take place by inverting the heating order of the rooms. The calorimeter can also be calibrated by cooling the rooms 11°C below the temperature of the environment or the surroundings and using a similar calibration methodology as the one used for heating. |
| Apéndice C (Normativo) | Appendix C (Mandatory) |
| Nomenclatura de magnitudes a registrarse durante la prueba | Nomenclature of magnitudes to be recorded during the test |
| Varios | Various |
| pbar Presión barométrica, en Pa. | pbar Barometric pressure, in Pa. |
| En la Pared Divisoria | In the Dividing Wall |
| p12 Diferencia de presión estática del aire entre los lados del calorímetro, en Pa. | p12 Static air pressure differential between the sides of the calorimeter, in PA. |
| qmI2 Flujo de aire a través del igualador de presiones, en kg/s. | qmI2 air flow through the pressures equalizer, in kg/s. |
| PI2 Potencia eléctrica de entrada al dispositivo igualador de las presiones del lado interno y externo. | PI2 Electric power that inputs the pressure equalizer device at the internal and external side. |
| En el Lado Interno del Calorímetro | At the Internal Side of the Calorimeter |
| qmI Flujo de agua de entrada al humidificador o cantidad de agua evaporada en el tanque en el equipo de reacondicionamiento, en kg/s. | qmI Water flow at the entrance of the humidifier of the quantity of evaporated water in the tank of the reconditioning equipment, in kg/s. |
| PC1 Potencia eléctrica de entrada al calentador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PC1 Electric power that inputs the heater of the reconditioning equipment, in W. |
| PH1 Potencia eléctrica de entrada al humidificador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PH1 Electric power that inputs the humidifier of the reconditioning equipment, in W. |
| PT1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W. | PT1 Electric power that inputs the ventilator of the temperature measuring device of the humid and dry bulb, in W. |
| PV1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PV1 Electric power that inputs the ventilator of the reconditioning equipment, in W. |
| tqm1 Temperatura del agua de entrada al humidificador o la del tanque del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqm1 Water temperature at the entrance of the humidifier or that of the tank of the reconditioning equipment, in °C. |
| tbh1 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbh1 Temperature of the humid bulb of the air at the exit of the reconditioning equipment, in °C. |
| tbs1 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbs1 Temperature of the dry bulb of the air at the exit of the reconditioning equipment, in °C. |
| tbhs Temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador del lado interno, ver figuras C1 y C2, en °C. | tbhs Temperature of the humid bulb of the air that exits the air conditioner at the internal side, see figures C1 and C2, in °C. |
| En el Lado Externo del Calorímetro | At the External Side of the Calorimeter |
| PC2 Potencia eléctrica de entrada al recalentador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PC2 Electric power that inputs the re-heater of the reconditioning equipment, in W. |
| PT2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W. | PT2 Electric power that inputs the ventilator of the temperature measuring device of the humid and dry bulb, in W. |
| PV2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en W. | PV2 Electric power that inputs the ventilator of the reconditioning equipment, in W. |
| tqms1 Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqms1 Cooling water temperature at the entrance of the serpentine of the reconditioning equipment, in °C. |
| tqms2 Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqms1 Cooling water temperature at the exit of the serpentine of the reconditioning equipment, in °C. |
| tbh2 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbh2 Temperature of the humid bulb of the air at the exit of the reconditioning equipment, in °C. |
| tbs2 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tbs2 Temperature of the dry bulb of the air at the exit of the reconditioning equipment, in °C. |
| qms Flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en kg/s. | qms Flow of the cooling water at the serpentine of the reconditioning equipment, in kg/s. |
| tqm3 Temperatura del condensado en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. | tqm3 Condensation temperature at the serpentine of the reconditioning equipment, in °C. |
| En el Aparato Sometido a Prueba | In the Unit Submitted to Test |
| I Corriente eléctrica de entrada del acondicionador, en A. | I Input electrical current to the entrance of the air conditioner, in A. |
| P Potencia eléctrica total de entrada del acondicionador, en W. | P Total input electric power to the air conditioner, in W. |
| V Tensión aplicada al acondicionador, en V. | V Voltage applied to the air conditioner, in V. |
| En el Medio Ambiente o Circundante | In the Environment or the Surroundings |
| tbs31 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado interno, en °C (promedio de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento interno en el calorímetro). | tbs31 Temperature of the dry bulb of the air that surrounds the internal side, in °C (average of the temperatures of the walls of the chamber that surrounds the internal compartment in the calorimeter). |
| tbs32 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado externo, en °C (promedio de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento externo en el calorímetro). | tbs32 Temperature of the dry bulb of the air that surrounds the external side, in °C (average of the temperatures of the walls of the chamber that surrounds the external compartment in the calorimeter). |
| Nota: Las potencias eléctricas de entrada a los diferentes equipos pueden también ser medidas en conjunto. Para ello se registra, por un lado, la potencia eléctrica total de entrada al lado interno del cuarto, siendo este valor equivalente al término Pi. Por otro lado, la potencia eléctrica total de medida a la entrada del lado externo, es equivalente al término Pe. | Note: The input electric powers to the different equipment can also be measured as a whole. To achieve this one must record, on one hand, the total electric input power at the internal side of the room, being this the equivalent value of the term Pi. On the other hand, the total electric power measured at the entrance of the external side, it is equivalent to the term Pe. |

| Figura C.1 Dispositivo de toma de muestra de aire para la unidad de prueba o el equipo de reacondicionamiento. | Figure C.1 Device to take air sample for test unit or the reconditioning equipment. |
| --- | --- |
| DETALLE “A” | DETAIL “A” |

| Figura C.2 Dispositivo para toma de temperatura de bulbo húmedo | Figure C.2 Device for taking temperature of humid bulb |
| --- | --- |
| Apéndice D | Appendix D |
| (Normativo) | (Regulatory) |
| Instrumentos de medición y variaciones permisibles | Measuring instruments and allowable variations |
| Tabla A.- Instrumentos de medición y grado de exactitud | Table A.- Measuring instruments and level of accuracy |

| INSTRUMENTOS, MAGNITUDES Y PUNTOS DE MEDICION | EXACTITUD |
| --- | --- |
| Temperatura Instrumentos: termopares, termómetros de resistencia eléctrica. Puntos de medición: Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco del aire reacondicionado en ambos lados del calorímetro y temperatura del agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento. Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco para el medio circundante. Todas las demás temperaturas, incluyendo las del agua en el humidificador del lado interno del calorímetro y condensado del lado externo del calorímetro, así como la temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador de aire en el lado interno del calorímetro. | ± 0,05°C ± 0,5°C ± 0,2°C |
| Presión |  |
| Instrumentos: Manómetros de columna líquida, transductores de presión. Puntos de medición: Todos. Igualador de presión | ± 10 Pa ± 1Pa |
| Parámetros Eléctricos Instrumentos: Vóltmetros, ampérmetros, factorímetros, wáttmetros. Puntos de medición: Todos. | ± 0,5% |
| Flujo Instrumentos: Placas de orificio calibrado, tubos venturi, toberas, rotámetros, medidores de flujo externos magnéticos. Punto de medición: Flujo de agua en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire. Cantidad (ya sea en masa o volumen) o flujo de agua en el humidificador y deshumidificador. | ± 2% ± 5% |

| INSTRUMENTS, MAGNITUDES AND MEASSURING POINTS | PRECISION |
| --- | --- |
| Temperature Instruments: Thermocouples, electric resistance thermometers. Points of measure: Temperatures of humid bulb and dry bulb of the reconditioned air in both sides of the calorimeter and temperature of the cooling water at the serpentine of the reconditioning equipment. Temperatures of humid bulb and dry bulb for the surrounding ambience. All of the other temperatures1, including the ones of the water in the humidifier of the internal side of the calorimeter and condensation at the external side of the calorimeter, as well as the temperature of the humid bulb of the air that exits de air conditioner at the internal side of the calorimeter. | ± 0,05°C ± 0,5°C ± 0,2°C |
| Pressure |  |
| Instruments: Liquid column pressure gauge, pressure transducers. Points of measure: All. Pressure equalizer | ± 10 Pa ± 1Pa |
| Electric Parameters Instruments: Voltmeters, amp meters, power factor meter, wattmeter. Points of measure: All. | ± 0,5% |
| Flow Instruments: Calibrated orifice plates, venturi tubes, nozzles, rotameters, external magnetic flow meters. Points of measure: Water flow in the cooling serpentine of the air reconditioning equipment. Quantity (either in mass or volume) or water flow in the humidifier and dehumidifier. | ± 2% ± 5% |

| Tabla B.- Variaciones permisibles en las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Magnitud de operación | Variación Tipo A | Variación Tipo B |
| Aire | Temperaturas en ambos lados del cuarto bulbo seco bulbo húmedo Temperaturas en el ambiente balanceado circundante bulbo seco bulbo húmedo Flujo de aire | ± 0,3°C ± 0,2°C ± 0,6°C ± 0,3°C ± 5% | ± 0,6°C ± 0,4°C ± 1°C ± 0,6°C ± 10% |
| Agua | Serpentín de enfriamiento Temperatura Flujo de agua | ± 0,1°C ± 1% | ± 0,2°C ± 2% |
| Otros | Tensión eléctrica Frecuencia Diferencia de presiones estáticas | ± 1% ± 0,8% ± 0,5 Pa | ± 2% ± 0,8% ± 1 Pa |

| Table B.- Allowable variations in the readings of the operation magnitudes of the calorimeter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Magnitude of operation | Variation Type A | Variation Type B |
| Air | Temperatures in both sides of the room dry bulb humid bulb Temperatures in the surrounding balanced ambience dry bulb humid bulb Air flow | ± 0,3°C ± 0,2°C ± 0,6°C ± 0,3°C ± 5% | ± 0,6°C ± 0,4°C ± 1°C ± 0,6°C ± 10% |
| Water | Cooling serpentine Temperature Water flow | ± 0,1°C ± 1% | ± 0,2°C ± 2% |
| Others | Electric voltage Frequency Differential of static pressures | ± 1% ± 0,8% ± 0,5 Pa | ± 2% ± 0,8% ± 1 Pa |

| Variación Tipo A: | Type A variation: |
| --- | --- |
| Variación del promedio aritmético respecto a la condición especificada. | Variation of the arithmetic average with respect to the specified condition. |
| Variación Tipo B: | Type B variation: |
| Variación máxima de valores individuales respecto a la condición especificada. | Maximum variation of the individual values with respect to the specified condition. |
| En ningún caso las divisiones mínimas de la escala de los instrumentos de medición de temperatura deben exceder al doble de la exactitud especificada. | In none of the cases the minimum divisions of the scales of the temperature measuring instruments must exceed twice the specified accuracy. |

| Apéndice E | Appendix E |
| --- | --- |
| (Normativo) | (Regulatory) |
| Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo cuarto | Label sample for room type air conditioners |

EFICIENCIA ENERGETICA

Relación de Eficiencia Energética (REE)

determinada como se establece en la

NOM-023-ENER -2010

REE establecida en la norma en ( Wt/We )

REE de este aparato en ( Wt/We )

Ahorro de energía de este aparato

IMPORTANTE

Marca:

SUPER-IRIS

TGV024R200B

1325 W

Modelo:

Potencia eléctrica:

3 500 W

Efecto neto de enfriamiento:

2,72

5%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Menor

Ahorro

Mayor

Ahorro

El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos

de uso y localización del aparato

La etiqueta no debe retirarse del aparato

hasta que haya sido adquirido por el consumidor final

REE=

Efecto neto de enfriamiento (Wt)

Potencia eléctrica (We)

2,88

EFICIENCIA ENERGETICA

Energy  Efficiency Ratio (EER)

Determined as established in

NOM-023-ENER -2010

REE established in the standard ( Wt/We )

REE of this unit ( Wt/We )

Savings of this unit

IMPORTANT

Brand:

SUPER-IRIS

TGV024R200B

1325 W

Model:

Electric power:

3,500 W

Net cooling effect:

2.72

5%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Less

Savings

More

Savings

The effective energy savings will depend on the use habits

and localization of the unit

The label must not be removed from the unit

until it has been acquired by the end user

REE=

Net cooling effect (Wt)

Electric power (We)

2.88

| Apéndice F (Informativo) | Appendix F (Regulatory) |
| --- | --- |
| Tabla A.- Equivalencias de unidades para los intervalos de la capacidad de enfriamiento | Table A.- Unit equivalences for the cooling capacity intervals |

| 1 758 W | equivale a | 5 999 BTU/h |
| --- | --- | --- |
| rango de 1 759 a 2 343 W | equivale a | 6 000 a 7 999 BTU/h |
| rango de 2 344 a 4 101 W | equivale a | 8 000 a 13 999 BTU/h |
| rango de 4 102 a 5 859 W | equivale a | 14 000 a 19 999 BTU/h |
| rango de 5 860 a 10 600 W | equivale a | 20 000 a 36 000 BTU/h |

| 1,758 W | is equivalent to | 5,999 BTU/h |
| --- | --- | --- |
| range from 1,759 to 2,343 W | is equivalent to | 6,000 to 7,999 BTU/h |
| range from 2,344 to 4,101 W | is equivalent to | 8,000 to 13,999 BTU/h |
| range from 4,102 to 5,859 W | is equivalent to | 14,000 to 19,999 BTU/h |
| range from 5,860 to 10,600 W | is equivalent to | 20,000 to 36,000 BTU/h |

| Tabla B.- Equivalencias de unidades para los valores de temperatura para las condiciones de prueba en el calorímetro | Table B.- Unit equivalences for the values of temperature for the testing conditions of the calorimeter |
| --- | --- |

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura del lado interno Bulbo seco Bulbo húmedo | 27ºC (80,6ºF) 19ºC (66,2ºF) |
| Temperatura del lado externo Bulbo seco | 35ºC (95ºF) |

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Temperature of the internal side Dry bulb Humid bulb | 27ºC (80.6ºF) 19ºC (66.2ºF) |
| Temperature of the external side Dry bulb | 35ºC (95ºF) |

__________________

Debido a que el punto de medición de la temperatura del condensado es inaccesible, se utiliza como referencia el valor  de tbhs.

Because the measuring point of the condensation is inaccessible, the value of tbhs is used as a reference.

Ver Apéndice C en donde se da información acerca de las magnitudes a medir y su ubicación dentro del calorímetro.

See Appendix C where information is given about where to measure the magnitudes inside of the calorimeter.