| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-2021, Especificaciones de diseño para las instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C. | Official Mexican Standard NOM-027-NUCL-2021, Design specifications for type II class A, B and C radioactive facilities. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Energy.- National Commission for Nuclear Safety and Safeguards. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-NUCL-2021, ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS TIPO II CLASES A, B Y C. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-027-NUCL-2021, DESIGN SPECIFICATIONS FOR TYPE II CLASS A, B AND C RADIOACTIVE FACILITIES. |
| JUAN EIBENSCHUTZ HARTMAN, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con fundamento en los artículos 33 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 fracción III, 19, 21, 29 y 50 fracciones I y XI de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; cuarto transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 38 fracciones II, III y IV, 40 fracciones I, III, XIII, 41, 47 fracción IV y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 3, 4, 7 y 37 del Reglamento General de Seguridad Radiológica, y 2, apartado F, fracción I, 40, 41 y 42 fracciones VIII, XI, XII, XXX y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y | JUAN EIBENSCHUTZ HARTMAN, President of the National Consultative Committee of Standardization of Nuclear Safety and Safeguards and General Director of the National Nuclear Safety and Safeguards Commission, based on articles 33, section XIII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 18 section III, 19, 21, 29 and 50 sections I and XI of the Regulatory Law of Constitutional Article 27 on Nuclear Matters; Fourth Transitional article of the Law of Quality Infrastructure; 38 sections II, III and IV, 40 sections I, III, XIII, 41, 47 section IV and 73 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 2, 3, 4, 7 and 37 of the General Regulation for Radiation Safety, and 2, section F, section I, 40, 41 and 42 sections VIII, XI, XI I, XXX and XXXIII of the Internal Regulation of the Secretary of Energy, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Primero. Que con fecha 8 de diciembre de 2020, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-1996, “Especificaciones para el diseño de las instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C” que en lo sucesivo se denominará Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-NUCL-2019 “Especificaciones de diseño para las instalaciones radiactivas Tipo II clases A, B y C”, a efecto de recibir comentarios de los interesados. | First. That on December 8, 2020, the National Consultative Committee for the Standardization of Nuclear Safety and Safeguards, published in the Official Daily of the Federation the Project of Modification of the Official Mexican Standard NOM-027-NUCL-1996, Specifications for the design of type II class A, B and C radioactive facilities," hereinafter referred to as the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-027-NUCL-2019 Design specifications for Type II class A, B radioactive facilities and C,” in order to receive comments from interested parties. |
| Segundo. Que transcurrido el plazo de 60 días a que se refiere el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para recibir los comentarios mencionados en el considerando anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias analizó los comentarios recibidos y, en los casos que estimó procedente, realizó las modificaciones al proyecto en cita. | Second. That after a period of 60 days referred to in Article 47 section I of the Federal Law on Metrology and Standardization for comments mentioned in the above, the National Consultative Committee of Standardization of Nuclear Safety and Safeguards analyzed the comments received and, in the cases deemed appropriate, made the modifications to the project in question. |
| Tercero. Que con fecha 23 de abril de 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los comentarios antes referidos, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | Third. That on April 23, 2021, the responses to the aforementioned comments were published in the Official Daily of the Federation, in compliance with the provisions of article 47, section III of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| Cuarto. Que en atención a lo expuesto en los considerandos anteriores y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente: | Fourth. That in attention to that stated in the previous “considerings” and since the National Consultative Committee for the Standardization of Nuclear Safety and Safeguards granted the respective approval, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-NUCL-2021, “ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS TIPO II CLASES A, B Y C” | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-027-NUCL-2021, DESIGN SPECIFICATIONS FOR TYPE II CLASS A, B AND C RADIOACTIVE FACILITIES. |
| Prefacio | Preface |
| La elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias integrado por: | The preparation of this Official Mexican Standard is the responsibility of the National Consultative Committee for the Standardization of Nuclear Safety and Safeguards, made up of: |
| ● Secretaría de Comunicaciones y Transportes | ● Secretary of Communications and Transportation |
| ● Secretaría de Energía | ● Secretary of Energy |
| Dirección General de Coordinación de Actividades de Normalización del Sector Energético | General Directorate for Coordination of Activities of Standardization of the Energy Sector |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | Legal Affairs Unit |
| Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear | National Electricity System and Nuclear Policy Unit |
| ● Secretaría de Gobernación | ● Secretary of the Interior |
| ● Secretaría de Salud. | ● Secretary of Health. |
| Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” | National Institute of Respiratory Diseases "Ismael Cosío Villegas" |
| Hospital Juárez de México | Hospital Juárez of México |
| ● Secretaría del Trabajo y Previsión Social | ● Secretary of the Labor and Social Welfare |
| ● Comisión Federal de Electricidad | ● Federal Electricity Commission |
| ● Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado “Hospital Regional Adolfo López Mateos” | ● Institute of Security and Social Services for State Workers "Hospital Regional Adolfo López Mateos" |
| ● Instituto Mexicano del Seguro Social | ● Mexican Institute of Social Security |
| ● Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | ● Institute National Nuclear Research |
| ● Instituto Politécnico Nacional | ● National Polytechnic Institute |
| ● Universidad Nacional Autónoma de México | ● National Autonomous University of Mexico |
| ● Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica, A. C. | ● Mexican Society for Radiation Safety, AC |
| ● Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A. C. | ● Mexican Federation of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, AC |
| ● Colegio de Medicina Nuclear de México, A. C. | ● College of Nuclear Medicine of Mexico, AC |
| ● Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, A. C. | ● Mexican Society of Radiotherapists, AC |
| ● Sociedad Nuclear Mexicana, A. C. | ● Sociedad Nuclear Mexicana, AC |
| ● Asociación Mexicana de Física Médica, A. C. | ● Mexican Association of Medical Physics, AC |
| ● Asociación Mexicana de Radioprotección, A. C. | ● Mexican Association of Radioprotection, AC |
| ● Asesores en Radiaciones, S. A. | ● Asesores en Radiaciones, SA |
| ● Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C. V. | ● Servicios Integrales para la Radiation, S.A de C.V. |
| ● Asesoría Especializada y Servicios Corporativos, S.A. de C. V. | ● Asesoría Especializa da y Servicios Corporativos, S. A. de CV |
| ● Servicios a la Industria Nuclear y Convencional, S.A. de C. V. | ● Servicios a la Industria Nuclear y Convencional, S. A. de CV |
| ● Radiación Aplicada a la Industria, S. A. de C. V. | ● Radiation Applied to Industry , S.A de C.V. |
| ● Control de Radiación e Ingeniería, S. A. de C. V. | ● Control de Radiation e Ingeniería, S.A de C.V. |
| ● Tecnofísica Radiológica, S. C. | ● Tecnofísica Radiológica, SC |
| ● Electrónica y Medicina, S. A. | ● Electrónica y Medicina, SA |
| ● Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” | ● Regional Hospital of High Specialty "Ciudad Salud" |
| ● Radiografía Industrial y Ensayos, S. A. de C. V. | ● Radiografía Industrial y Ensayos, S.A de C.V. |
| ● Endomédica, S. A. de C.V. | ● Endomédica, S.A de C.V. |
| ● Radiografías Caballero, S. A. de C.V. | ● Radiographies Caballero, S.A de C.V. |
| ● Control Total de Calidad en Procedimientos de Soldadura, S. A. de C.V. | ● Total Quality Control in Procedimientos de Soldadura, S.A de C.V. |
| ● Scantibodies Imagenología y Terapia, S. A. de C.V. | ● Scantibodies Imagenología y Terapia, S.A de C.V. |
| ● Pruebas de Soldaduras, S. A. de C. V. | ● Pruebas de Soldaduras, S.A de C.V. |
| ● Maquinado e Ingeniería de Soporte, S. A. de C. V. | ● Maquinado e Ingeniería de Apoyo, S.A de C.V. |
| Con objeto de elaborar la modificación a la NOM-027-NUCL-1996, se constituyó un Grupo de Trabajo con la participación voluntaria de los siguientes actores: | In order to prepare the modification to NOM-027 -NUCL-1996, a Working Group was established with the voluntary participation of the following actors: |
| ● Asesoría Especializada y Servicios Corporativos, S. A. de C. V. | ● Asesoría Especializada y Servicios Corporativos, S. A. de C. V. |
| ● Asociación Mexicana de Radioprotección, S. C. | ● Asociación Mexicana de Radioprotección, S. C. |
| ● Adiestramiento y Capacitación Nuclear, S. A. de C. V. | ● Adiestramiento y Capacitación Nuclear, S. A. de C. V. |
| ● Control Total de calidad en Procedimientos en Soldadura, S. A. de C.V. | ● Control Total de calidad en Procedimientos en Soldadura, S. A. de C.V. |
| ● Dirección General Adjunta de Política Nuclear-Secretaría de Energía | ● Dirección General Adjunta de Política Nuclear-Secretaría de Energía |
| ● Dirección General de Coordinación de Actividades de Normalización del Sector Energético – Secretaría de Energía | ● Dirección General de Coordinación de Actividades de Normalización del Sector Energético – Secretaría de Energía |
| ● Fundación Teletón Vida, I. A. P. | ● Fundación Teletón Vida, I. A. P. |
| ● Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | ● Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares |
| ● Instituto de Ciencias Nucleares-Universidad Nacional Autónoma de México | ● Instituto de Ciencias Nucleares-Universidad Nacional Autónoma de México |
| ● Materiales de Referencia, Instrumentos y Calibración, S. A. de C. V. | ● Materiales de Referencia, Instrumentos y Calibración, S. A. de C. V. |
| ● Química y Radiaciones de México | ● Química y Radiaciones de México |
| ● Servicios a la Industria Nuclear y Convencional, S. A. de C. V. | ● Servicios a la Industria Nuclear y Convencional, S. A. de C. V. |
| ● Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C.V. | ● Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C.V. |
| ● Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, A. C. | ● Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, A. C. |
| ● Tecnofísica Radiológica, S. C. | ● Tecnofísica Radiológica, S. C. |
| ● Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Legaria | ● Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Legaria |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-2021, Especificaciones de diseño para las instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C. | Official Mexican Standard NOM-027-NUCL-2021, Design specifications for type II class A, B and C radioactive facilities. |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias normativas | 2. Legislative References |
| 3. Definiciones y abreviaturas | 3. Definitions and abbreviations |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Vigilancia | 5. Oversight |
| 6. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad | 6. Procedure for the Evaluation of Conformity |
| 7. Concordancia con normas internacionales | 7. Concordance with international standards |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| 9. TRANSITORIOS | 9. TRANSITIONAL ARTICLES |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| Esta Norma agrupa las especificaciones básicas que deben ser aplicadas en el diseño de instalaciones radiactivas Tipo II. | This Standard groups the basic specifications that must be applied in the design of Type II radioactive facilities. |
| El diseño particular de cada instalación debe ser acorde a la naturaleza y actividad del material radiactivo que se manejará, a su forma física, química, así como al tipo de trabajo que se desarrollará en dicha instalación. | The particular design of each facility must be in accordance with the nature and activity of the radioactive material to be handled, its physical and chemical form, as well as the type of work that will be carried out in said facility. |
| Se deben tomar en cuenta las previsiones adecuadas en la etapa de diseño para incorporar materiales adecuados para las instalaciones radiactivas, en materia de protección radiológica, con el fin de minimizar tanto la exposición a la radiación como los gastos posteriores para este rubro. | Adequate provisions must be taken into account at the design stage to incorporate suitable materials for radioactive facilities, in terms of radiological protection, in order to minimize both radiation exposure and subsequent expenses for this item. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 1.1 Objetivo | 1.1 Objective |
| Establecer las especificaciones de diseño de las instalaciones radiactivas Tipo II, en función de su clasificación debido a la actividad de material radiactivo a utilizarse, tipos de operación y a la radiotoxicidad del mismo, a fin de garantizar la seguridad radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, el público y el ambiente durante su operación. | Establish the design specifications for Type II radioactive facilities, depending on their classification due to the activity of radioactive material to be used, types of operation and its radiotoxicity, in order to guarantee the radiological safety of occupationally exposed personnel, the public and the environment during its operation. |
| 1.2 Campo de aplicación | 1.2 Field of application |
| Esta Norma es aplicable a las instalaciones radiactivas Tipo II, excepto para las instalaciones en donde se realiza la práctica de medicina nuclear. | This Standard is applicable to Type II radioactive facilities, except for facilities where nuclear medicine is practiced. |
| 2. Referencias normativas | 2. Legislative References |
| Para la correcta aplicación de la presente Norma deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes: | For the correct application of this Standard, the following current official Mexican standards should be consulted: |
| 2.1. NOM-028-NUCL-2009, Manejo de desechos radiactivos en instalaciones radiactivas que utilizan fuentes abiertas. | 2.1. NOM-028-NUCL-2009, Management of radioactive waste in radioactive facilities that use open sources. |
| 2.2 NOM-041-NUCL-2013, Límites anuales de incorporación y concentraciones en liberaciones. | 2.2 NOM-041-NUCL-2013, Annual incorporation limits and concentrations in releases. |
| 2.3. NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. | 2.3. NOM-025-STPS-2008, Lighting conditions in work centers. |
| 3. Definiciones y abreviaturas | 3. Definitions and abbreviations |
| Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones siguientes: | For the purposes of this Official Mexican Standard, the following terms and definitions apply: |
| 3.1 Almacén transitorio | 3.1 Provisional warehouse |
| Área dentro de la zona controlada en la cual se alojan desechos radiactivos y residuos con material radiactivo para su posterior gestión, control, decaimiento, dispensa o disposición, previamente definida. | Area within the controlled zone in which radioactive wastes and residues with radioactive material are housed for their subsequent management, control, decay, dispensing or disposal, previously defined. |
| 3.2 Celda caliente | 3.2 Hot cell |
| Recinto hermético, blindado y ventilado donde se realizan operaciones con el material radiactivo, que permite que el material sea manejado desde afuera. | Hermetic, shielded and ventilated enclosure where operations are carried out with radioactive material, which allows the material to be handled from outside. |
| 3.3 Celda de transferencia | 3.3 Transfer cell |
| Celda blindada anexa a la celda caliente, que se utiliza para verificar que los niveles de contaminación radiactiva superficial del material o producto terminado proveniente de la celda caliente, no rebasen los límites de contaminación establecidos en la NOM-008-NUCL-2011, vigente o la que la sustituya, antes de ser transferidos a otra área. | Shielded cell attached to the hot cell, which is used to verify that the levels of surface radioactive contamination of the material or finished product from the hot cell do not exceed the contamination limits established in NOM-008-NUCL-2011, current or that which replaces it, before being transferred to another area. |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 4.1 Consideraciones generales | 4.1 General considerations |
| El diseño de las instalaciones radiactivas Tipo II debe cumplir con los siguientes requisitos: | The design of Type II radioactive facilities must meet the following requirements: |
| 4.1.1 Deben incluir los elementos para prevenir la dispersión de contaminantes radiactivos hacia el ambiente, tanto para condiciones normales de operación, como en caso de accidente. | 4.1.1 They must include elements to prevent the dispersion of radioactive pollutants into the environment, both for normal operating conditions, such as in the event of an accident. |
| 4.1.2 En las áreas en donde se manipule material radiactivo, los niveles de iluminación y los sistemas de iluminación de emergencia deben cumplir con lo establecido en la NOM-025-STPS-2008, vigente o la que la sustituya. | 4.1.2 In areas where radioactive material is handled, lighting levels and emergency lighting systems must comply with the provisions of NOM-025-STPS-2008, current or that which replaces it. |
| 4.1.3 Los conductos eléctricos y las tuberías, dentro de la zona controlada deben instalarse de tal forma que no propicie la acumulación de contaminación radiactiva o dificulte las labores de descontaminación. Si como resultado de la instalación de los conductos y tuberías se afecta el acabado de paredes, techos, suelos y accesorios, éste deberá en todo momento cumplir con lo establecido en el numeral 4.1.6 de la presente norma. | 4.1.3 Electrical conduits and pipes within the controlled area must be installed in such a way that it does not promote the accumulation of radioactive contamination or hinder decontamination work. If, as a result of the installation of the ducts and pipes, the finish of the walls, ceilings, floors and accessories is affected, it must at all times comply with the provisions of section 4.1.6 of this standard. |
| 4.1.4 Las paredes y techo, en su caso, deben tener un acabado lavable y no poroso. | 4.1.4 The walls and ceiling, if applicable, must have a washable and non-porous finish. |
| 4.1.5 Las uniones del piso con las paredes deben sellarse y redondearse. Deben evitarse esquinas, fracturas y superficies rugosas. | 4.1.5 The joints of the floor with the walls must be sealed and rounded. Corners, fractures and rough surfaces should be avoided. |
| 4.1.6 Las superficies de trabajo deben: | 4.1.6 Work surfaces must: |
| 4.1.6.1 Ser de materiales resistentes al fuego y a la corrosión por productos químicos. | 4.1.6.1 Be made of materials resistant to fire and corrosion by chemical products. |
| 4.1.6.2 Ser impermeables. | 4.1.6.2 Be waterproof. |
| 4.1.6.3 Carecer de esquinas y superficies rugosas. | 4.1.6.3 Lack of corners and rough surfaces. |
| 4.1.6.4 Sellarse, en caso de tener uniones. | 4.1.6.4 Be sealed, when there are joints. |
| 4.1.6.5 Resistir el peso del blindaje utilizado, incluyendo el de las campanas de extracción. | 4.1.6.5 Resist the weight of the armoring used, including that of the extraction hoods. |
| 4.1.7 El piso y áreas de trabajo deben ser de material liso no poroso, y sellarse las juntas. | 4.1.7 The floor and work areas must be of smooth non-porous material, and the joints must be sealed. |
| 4.1.8 En el área de trabajo debe existir un almacén para el material radiactivo cuando no esté en uso. | 4.1.8 There should be a storeroom for radioactive material in the work area when not in use. |
| 4.1.9 Contar con un almacén transitorio para el depósito de los desechos radiactivos y residuos con material radiactivo o material contaminado, dentro de la instalación. | 4.1.9 Have a provisional warehouse for the deposit of radioactive waste and residues with radioactive material or contaminated material, within the facility. |
| 4.1.10 El diseño y distribución de las diferentes áreas de la instalación debe ser tal que se minimice la dosis al personal durante el traslado de material radiactivo. | 4.1.10 The design and distribution of the different areas of the facility must be such that the dose to personnel during the transfer of radioactive material is minimized . |
| 4.1.11 En lugares destinados para el lavado de material de trabajo se debe contar con una tarja con acabados lisos. | 4.1.11 In places designated for the washing of work material, a sink with smooth finishes must be available. |
| 4.1.12 Contar con dispositivos para el lavado de partes del cuerpo que hayan resultado contaminadas con material radiactivo, los cuales deben tener un sistema que active el flujo de agua mediante: | 4.1.12 Have devices for washing body parts that have been contaminated with radioactive material , which must have a system that activates the flow of water through: |
| 4.1.12.1 Un sensor de movimiento, o | 4.1.12.1 A motion sensor, or |
| 4.1.12.2 Manerales que puedan ser activados usando el codo o el antebrazo, o rodilla, o | 4.1.12.2 Handles that can be activated using the elbow or forearm, or knee, or |
| 4.1.12.3 Un dispositivo basado en un pedal. | 4.1.12.3 A pedal-based device. |
| 4.1.13 Los muebles de trabajo deben ser los mínimos necesarios y fáciles de descontaminar. | 4.1.13 The work furniture should be the minimum necessary and easy to decontaminate. |
| 4.1.14 Los muebles metálicos deben contar con acabados esmaltados y químicamente inertes, resistentes al fuego. | 4.1.14 Metal furniture must have enameled and chemically inert, fire resistant finishes. |
| 4.1.15 Se debe contar con los sistemas y equipos necesarios para realizar la descontaminación radiactiva de personal y de superficies. Estos sistemas y equipos deberán estar disponibles en todo momento en un lugar ex profeso para ellos, accesibles y con señalamientos. | 4.1.15 The necessary systems and equipment must be in place to carry out radioactive decontamination of personnel and surfaces. These systems and equipment must be available at all times in a place specifically for them, accessible and with signs. |
| 4.1.16 Se debe contar con un sistema de seguridad física de acuerdo con la normativa vigente. | 4.1.16 A physical security system must be in place in accordance with current regulations. |
| 4.2. Especificaciones de diseño para las instalaciones radiactivas Tipo II Clase C | 4.2. Design Specifications for Type II Class C Radioactive Facilities |
| Adicionalmente a lo requerido en la sección 4.1, las instalaciones Tipo II Clase C, deben satisfacer lo indicado en esta sección. | In addition to what is required in section 4.1, Type II Class C installations must satisfy what is indicated in this section . |
| 4.2.1 Las zonas controladas deben estar delimitadas físicamente de otras zonas. | 4.2.1 Controlled areas must be physically delimited from other areas. |
| 4.2.2 Debe evitarse que el aire de las zonas controladas fluya haca las zonas no controladas. | 4.2.2 Air from controlled areas should be prevented from flowing into uncontrolled areas. |
| 4.2.3 Se debe colocar un lavamanos situado en cada área de trabajo y cerca de la entrada de cada cuarto en donde se manipule el material radiactivo; la llave que permita el flujo de agua debe cumplir con las características establecidas en el numeral 4.1.12 de la presente norma. | 4.2.3 A sink should be located in each work area and near the entrance to each room where radioactive material is handled; the faucet that allows the flow of water must comply with the characteristics established in section 4.1.12 of this standard. |
| 4.2.4 Dentro de la zona controlada, debe existir un área para descontaminación, que esté provista con lo siguiente: | 4.2.4 Within the controlled area, there must be a acreages for decontamination, which is provided with the following: |
| 4.2.4.1 Una regadera para atender situaciones de contaminación de material radiactivo en el cuerpo. | 4.2.4.1 A shower to attend to situations of contamination of radioactive material in the body. |
| 4.2.4.2 El dispositivo de lavado de partes del cuerpo, así como la regadera deben estar conectados al sistema de drenaje. | 4.2.4.2 The body part washing device, as well as the shower head, must be connected to the drainage system. |
| 4.2.4.3 Contar con barreras físicas que impidan que el agua utilizada para descontaminación o lavado fluya fuera de esta zona. | 4.2.4.3 Have physical barriers that prevent the water used for decontamination or washing from flowing out of this area. |
| 4.2.4.4 Los dispositivos para lavado o descontaminación se deben mantener operativos. | 4.2.4.4 Devices for washing or decontamination shall be kept operational. |
| 4.2.5. Todas las operaciones que tengan la probabilidad de producir contaminación radiactiva suspendida en aire, en especial cuando se calientan soluciones con material radiactivo, humo o vapores, deben realizarse a presiones menores a la atmosférica o dentro de campanas de extracción de aire o cajas de guantes. | 4.2.5. All operations likely to produce airborne radioactive contamination, especially when heating solutions with radioactive material, smoke, or vapors, should be carried out at pressures below the ambient temperature or inside exhaust hoods or glove boxes. |
| 4.2.5.1 La descarga de aire de la campana de extracción debe filtrarse y no debe recircularse. | 4.2.5.1 The exhaust hood air discharge must be filtered and not recirculated. |
| 4.2.5.2 El sistema de extracción de aire debe ser capaz de disminuir la liberación de material radiactivo a los valores establecidos en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya. | 4.2.5.2 The air extraction system must be capable of reducing the release of radioactive material to the values established in the current NOM-041-NUCL-2013, or that which replaces it. |
| 4.2.5.3 El flujo de aire debe ser de tal forma que no exista escape de las cajas de guantes o celdas de extracción bajo condiciones normales de operación, inclusive cuando se abran o cierren ventanas o puertas. | 4.2.5.3 The air flow should be such that there is no leakage from glove boxes or extraction cells under normal operating conditions, including when windows or doors are opened or closed. |
| 4.2.5.4 La ventilación de la zona controlada de la instalación debe diseñarse de forma tal que sea independiente de los otros sistemas de ventilación con que se cuenten y el aire no se recircule. | 4.2.5.4 The ventilation of the controlled area of ​​the installation must be designed in such a way that it is independent of the other ventilation systems that are available and the air is not recirculated. |
| 4.2.6. En las instalaciones donde se produzcan desechos radiactivos líquidos, se debe cumplir con las previsiones establecidas en la NOM-028-NUCL-2009, vigente o la que la sustituya, para su recolección y almacenamiento transitorio, mientras se verifica que se cumple con los requisitos para su liberación, de acuerdo con lo establecido en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya, o en su defecto mientras se procede a su disposición. | 4.2.6. In facilities where liquid radioactive waste is produced, the provisions established in NOM-028-NUCL-2009, in force or that which replaces it, must be complied with for its collection and transitory storage, while it is verified that compliance with the requirements for its release, in accordance with the provisions of NOM-041-NUCL-2013, current or that which replaces it, or failing that while it is made available. |
| 4.3 Especificaciones de diseño para las instalaciones radiactivas Tipo II Clase B | 4.3 Design specifications for Type II Class B radioactive facilities |
| Adicionalmente a lo requerido en la sección 4.1 y 4.2, las instalaciones Tipo II Clase B, deben satisfacer lo indicado a continuación: | In addition to the or required in section 4.1 and 4.2, Type II Class B installations must satisfy the following: |
| 4.3.1 Se debe contar con un vestidor y un área para el monitoreo del personal. | 4.3.1 There must be a dressing room and an area for staff monitoring. |
| 4.3.2 Cuando se realicen vertimientos de material radiactivo al sistema de drenaje de la instalación, se debe contar con una trampa accesible para realizar un monitoreo periódico, con objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya. Este sistema debe estar distribuido de tal manera que se reduzca la acumulación de sedimento radiactivo minimizando el riesgo de contaminar otras instalaciones. | 4.3.2 When dumping radioactive material into the facility's drainage system, there must be an accessible trap for periodic monitoring, in order to verify compliance with the provisions of NOM-041-NUCL-2013, current or that which replaces it. This system must be distributed in such a way as to reduce the accumulation of radioactive sediment, minimizing the risk of contaminating other facilities. |
| 4.3.3 El área de trabajo con material radiactivo puede ser utilizada como almacén temporal de los desechos radiactivos. | 4.3.3 The radioactive material work area can be used as a temporary storage facility for radioactive waste. |
| 4.3.4 Las puertas de acceso al almacén de material radiactivo deben abrir, desde el interior, sin necesidad de llaves. | 4.3.4 The access doors to the radioactive material store must open, from the inside, without the need for keys. |
| 4.4 Especificaciones para las instalaciones radiactivas Tipo II Clase A | 4.4 Specifications for Type II Class A radioactive facilities |
| Adicionalmente a lo requerido en la sección 4.1, 4.2 y 4.3, las instalaciones Tipo II Clase A, deben satisfacer lo siguiente: | In addition to what is required in section 4.1, 4.2 and 4.3, Type II Class A installations must meet the following: |
| 4.4.1 Las áreas de trabajo, el almacén temporal de los materiales radiactivos y el depósito temporal de los desechos radiactivos, deben estar separadas físicamente y contar con los blindajes adecuados para la protección radiológica del personal. | 4.4.1 The work areas, the temporary storage of radioactive materials and the temporary storage of radioactive waste must be physically separated and have adequate shielding for the radiological protection of personnel. |
| 4.4.2 Se debe contar con un sistema de monitoreo continuo de la concentración derivada en aire de los radionúclidos que alerte de forma visual y sonora al personal ocupacionalmente expuesto en caso de que se excedan los valores de concentración derivada en aire de radionúclidos en la instalación. | 4.4.2 There must be a continuous monitoring system for the derived airborne concentration of radionuclides that visually and audibly alerts occupationally exposed personnel in the event that airborne derived concentration values ​​of radionuclides are exceeded in the installation. |
| 4.4.3 Debe existir un sistema de monitoreo de personal a la salida de las zonas controladas, a fin de garantizar que las personas que salgan de dichas zonas, estén libres de contaminación radiactiva. Dicho sistema de monitoreo de personal deberá estar dispuesto de forma tal que se impida o dificulte su contaminación. | 4.4.3 There must be a personnel monitoring system at the exit of the controlled areas, in order to guarantee that the people who leave said areas are free from radioactive contamination. Said personnel monitoring system must be arranged in such a way as to prevent or hinder its contamination. |
| 4.4.4 De acuerdo con las actividades a realizar en la instalación, la celda caliente debe estar equipada con: manipuladores, ventanas o mirillas con vidrio emplomado o con un sistema de video, para permitir que el material sea manipulado de forma segura. | 4.4.4 According to the activities to be carried out in the facility, the hot cell must be equipped with: manipulators, windows or peepholes with leaded glass or with a video system, to allow the material to be handled safely. |
| 4.4.5 A la salida de la celda caliente debe existir una celda de transferencia de material radiactivo. | 4.4.5 At the outlet of the hot cell there must be a radioactive material transfer cell. |
| 4.4.6 Las celdas calientes deben contar con un sistema de extracción de aire y ventilación con filtros a la salida con características para cumplir con los requisitos indicados en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya. | 4.4.6 The hot cells must have an air extraction and ventilation system with filters at the outlet with characteristics to comply with the requirements indicated in the current NOM-041-NUCL-2013, or that which replaces it. |
| 4.4.7 El sistema de extracción de aire debe contar con un sistema de monitoreo radiológico, operable y con calibración vigente; este sistema debe contar con una alarma visual y sonora que se activen cuando se superen los puntos de ajuste establecidos por el permisionario y autorizados por la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | 4.4.7 The air extraction system must have a radiological monitoring system, operable and with current calibration; This system must have a visual and audible alarm that is activated when the set points established by the permit holder and authorized by the Nuclear Safety and Safeguards Commission are exceeded. |
| 4.4.8 El sistema de extracción de aire debe detenerse en forma automática y no permitir la liberación de material radiactivo al ambiente, cuando se alcance el nivel de intervención establecido en la instalación. | 4.4.8 The air extraction system must stop automatically and not allow the release of radioactive material into the environment, when the level of intervention established in the facility is reached. |
| 4.4.9 En el caso de instalaciones donde existan varios laboratorios, debe asegurarse que el flujo de aire sea de áreas con menor riesgo de material radiactivo suspendido en aire a las de mayor riesgo. | 4.4.9 In the case of facilities where there are several laboratories, it must be ensured that the air flow is from areas with the lowest risk of radioactive material suspended in air to those with the highest risk. |
| 4.4.10 La instalación debe contar con un sistema de monitoreo radiológico continuo que registre los niveles de radiación y alerte al personal en caso de emergencia. | 4.4.10 The facility must have a continuous radiological monitoring system that records radiation levels and alerts personnel in the event of an emergency. |
| 4.4.11 En el caso de los sistemas de extracción y de monitoreo continuo de aire deben existir sistemas de respaldo redundantes o alternos. | 4.4.11 In the case of continuous air extraction and monitoring systems, there must be redundant or alternate backup systems. |
| 5. Vigilancia | 5. Oversight |
| La vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma Oficial Mexicana está a cargo de la Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, conforme a sus respectivas atribuciones y bajo lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Asimismo, las sanciones que correspondan, serán aplicadas en los términos de la legislación aplicable. | The monitoring of compliance with the provisions of this Official Mexican Standard is in charge of the Secretary of Energy, through the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, in accordance with its respective attributions and under the provisions of the Regulatory Law of Constitutional Article 27 on Nuclear Matters. Likewise, the corresponding sanctions will be applied in the terms of the applicable legislation. |
| 6. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad | 6. Procedure for the Evaluation of Conformity |
| 6.1 La evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana se realizará por parte de la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y/o por las personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | 6.1 The evaluation of conformity to this Official Mexican Standard will be carried out by the Secretary of Energy through the National Commission for Nuclear Safety and Safeguards and/or by persons accredited and approved under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation. |
| 6.2 La verificación durante la evaluación de la conformidad de la presente norma se realizará, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevista, de conformidad con lo siguiente: | 6.2 Verification during the conformity assessment of this standard will be carried out, as applicable, through physical verification, documentary review, records or interview, in accordance with the following: |

| Disposición | Tipo de evaluación | Criterio de aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| El permisionario cumple cuando en la instalación radiactiva Tipo II se verifica la existencia de los siguientes requisitos: |  |  |  |
| 4.1.1 | Física | La instalación incluye los elementos que previenen la dispersión de contaminantes radiactivos hacia el ambiente, tanto para condiciones normales de operación, como en caso de accidente. |  |
| 4.1.3 | Física | Los conductos eléctricos y las tuberías, dentro de la zona controlada están instalados de tal forma que no se propicia la acumulación de contaminación radiactiva o dificulta las labores de descontaminación. Si como resultado de la instalación de los conductos y tuberías se afecta el acabado de paredes, techos, suelos y accesorios, éstos deben cumplir en todo momento con lo establecido en el numeral 4.1.6 de la presente norma. |  |
| 4.1.4 | Física | Las paredes y techo, en su caso, tienen un acabado lavable y no poroso. |  |
| 4.1.5 | Física | Las uniones del piso con las paredes están selladas y redondeadas. Sin esquinas, fracturas y superficies rugosas. |  |
| 4.1.6 |  | Las superficies de trabajo: |  |
| 4.1.6.1 | Física | Son de materiales resistentes al fuego y a la corrosión por productos químicos. |  |

| 4.1.6.2 | Física | Son impermeables. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6.3 | Física | Carecen de esquinas y superficies rugosas. |  |
| 4.1.6.4 | Física | Están selladas, en caso de tener uniones. |  |
| 4.1.6.5 | Física | Resisten el peso del blindaje utilizado, incluyendo el de las campanas de extracción. |  |
| 4.1.7 | Física | El piso y áreas de trabajo son de material liso no poroso, y las juntas están selladas. |  |
| 4.1.8 | Física | En el área de trabajo cuenta con un almacén para el material radiactivo cuando no esté en uso. |  |
| 4.1.9 | Física | Cuenta con un almacén transitorio para el depósito de los desechos y residuos con material radiactivo o material contaminado, dentro de la instalación. |  |
| 4.1.10 | Física | El diseño y distribución de las diferentes áreas de la instalación sea tal que minimice la dosis al personal durante el traslado de material radiactivo. |  |
| 4.1.11 | Física | En los lugares destinados para el lavado de material de trabajo se cuenta una tarja con acabados lisos. |  |
| 4.1.12 | Física | Se cuenta con dispositivos para el lavado de partes del cuerpo que hayan resultado contaminadas con material radiactivo, los cuales cuentan con un sistema que activa el flujo de agua mediante: |  |
| 4.1.12.1 | Física | Un sensor de movimiento, o |  |
| 4.1.12.2 | Física | Manerales que puedan ser activados usando el codo o el antebrazo, o rodilla, o |  |
| 4.1.12.3 | Física | Un dispositivo basado en un pedal. |  |
| 4.1.13 | Física | Los muebles de trabajo son los mínimos necesarios y fáciles de descontaminar. |  |
| 4.1.14 | Física | Los muebles metálicos cuentan con acabados esmaltados y químicamente inertes, resistentes al fuego. |  |
| 4.1.15 | Física | Se cuenta con los sistemas y equipos necesarios para realizar la descontaminación radiactiva de personal y de superficies. Estos sistemas y equipos están disponibles en todo momento en un lugar ex profeso para ellos, accesibles y con señalamientos. |  |
| 4.1.16 | Física | Se cuenta con un sistema de seguridad física de acuerdo con la normativa vigente. |  |
| 4.2.1 | Física | Las zonas controladas están delimitadas físicamente de otras zonas. |  |
| 4.2.2 | Física | Se evita que el en aire de las zonas controladas fluya hacia zonas no controladas. |  |
| 4.2.3 | Física | Se cuenta con un lavamanos situado en cada área de trabajo y cerca de la entrada de cada cuarto en donde se manipula el material radiactivo; la llave que permite el flujo de agua cumple con las características establecidas en el numeral 4.1.12 de la presente norma. |  |
| 4.2.4 | Física | Dentro de la zona controlada, existe un área para descontaminación, provista con lo siguiente: |  |
| 4.2.4.1 | Física | Una regadera para atender situaciones de contaminación de material radiactivo en el cuerpo. |  |
| 4.2.4.2 | Física | Un dispositivo de lavado de partes del cuerpo; este dispositivo y la regadera están conectados al sistema de drenaje. |  |
| 4.2.4.3 | Física | Se cuenta con barreras físicas que impiden que el agua utilizada para descontaminación o lavado fluya fuera de esta zona. |  |

| 4.2.4.4 | Física | Los dispositivos para lavado o descontaminación están operativos. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5 | Física | Todas las operaciones que tengan la probabilidad de producir contaminación radiactiva suspendida en aire, en especial cuando se calientan soluciones con material radiactivo, humo o vapores, se realizan a presiones menores a la atmosférica o dentro de campanas de extracción de aire o cajas de guantes. |  |
| 4.2.5.1 | Física | La descarga de aire de la campana de extracción tiene un filtro y no debe recircularse. |  |
| 4.2.5.2 | Física | El sistema de extracción de aire es capaz de disminuir la liberación de material radiactivo a los valores establecidos en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya. |  |
| 4.2.5.3 | Física | El flujo de aire no escape de las cajas de guantes o celdas de extracción bajo condiciones normales de operación, incluso cuando se abran o cierren ventanas o puertas. |  |
| 4.2.5.4 | Física | La ventilación de la zona controlada de la instalación es independiente de los otros sistemas de ventilación con que se cuenten y el aire no se recircula. |  |
| 4.2.6 | Física | En las instalaciones donde se produzcan desechos radiactivos líquidos, se cumple con las previsiones establecidas en la NOM-028-NUCL-2009, vigente o la que la sustituya, para su recolección y almacenamiento temporal, mientras se verifica que se cumple con los requisitos para su liberación, de acuerdo con lo establecido en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya, o en su defecto mientras se procede a su disposición. |  |
| 4.3.1 | Física | Se cuenta con un vestidor y un área para el monitoreo del personal. |  |
| 4.3.2 | Física | Se cuenta con una trampa accesible para realizar un monitoreo periódico, cuando se realicen vertimientos de material radiactivo al sistema de drenaje de la instalación, con objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya. Este sistema debe estar distribuido de tal manera que se reduzca la acumulación de sedimento radiactivo minimizando el riesgo de contaminar otras instalaciones. |  |
| 4.3.4 | Física | Las puertas de acceso al almacén de material radiactivo abren, desde el interior, sin necesidad de llaves. |  |
| 4.4.1 | Física | Las áreas de trabajo, el almacén temporal de los materiales radiactivos y el depósito temporal de los desechos radiactivos, están separadas físicamente y cuentan con los blindajes adecuados para la protección radiológica del personal. |  |

| 4.4.2 | Física | Se cuenta con un sistema de monitoreo continuo de la concentración derivada en aire de los radionúclidos que alerte de forma visual y sonora al personal ocupacionalmente expuesto en caso de que se excedan los valores de concentración derivada en aire de radionúclidos en la instalación. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.3 | Física | Existe un sistema de monitoreo de personal a la salida de las zonas controladas, a fin de garantizar que las personas que salgan de dichas zonas, estén libres de contaminación radiactiva. Dicho sistema de monitoreo de personal está dispuesto de forma tal que se impida o dificulte su contaminación. |  |
| 4.4.4 | Física | La celda caliente está equipada con: manipuladores o ventanas o mirillas con vidrio emplomado o con un sistema de video, que permiten que el material sea manipulado desde el exterior de la misma. |  |
| 4.4.5 | Física | A la salida de la celda caliente existe una celda de transferencia de material radiactivo. |  |
| 4.4.6 | Física | Las celdas calientes cuentan con un sistema de extracción de aire y ventilación con filtros a la salida con características para cumplir con los requisitos indicados en la NOM-041-NUCL-2013, vigente o la que la sustituya. |  |
| 4.4.7 | Física / documental | El sistema de extracción de aire cuenta con un sistema de monitoreo radiológico, operable y con calibración vigente; este sistema cuenta con una alarma visual y sonora que se activa cuando se superen los puntos de ajuste establecidos por el permisionario y autorizados por la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. |  |
| 4.4.8 | Física | El sistema de extracción de aire se detiene en forma automática y no se permitir la liberación de material radiactivo al ambiente, cuando se alcanzan el nivel de intervención establecido en la instalación. |  |
| 4.4.9 | Física | En el caso de instalaciones donde existan varios laboratorios, el flujo de aire es de áreas con menor riesgo de material radiactivo suspendido en aire a las de mayor riesgo. |  |
| 4.4.10 | Física | La instalación debe cuenta con un sistema de monitoreo radiológico continuo que registra los niveles de radiación y alerte al personal en caso de emergencia. |  |
| 4.4.11 | Física | En el caso de los sistemas de extracción y de monitoreo continuo de aire existen sistemas de respaldo redundantes o alternos. |  |

| Provision | Type of evaluation | Acceptance requirements | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| The permit holder complies when the Type II radioactive facility verifies the existence of the following requirements: |  |  |  |
| 4.1.1 | Physical | The facility includes the elements that prevent the dispersion of radioactive pollutants into the environment, both for normal operating conditions and in the event of an accident. |  |
| 4.1.3 | Physical | The electrical conduits and pipes within the controlled area are installed in such a way that the accumulation of radioactive contamination is not promoted or decontamination work is difficult. If, as a result of the installation of the ducts and pipes, the finish of the walls, ceilings, floors and accessories is affected, they must comply at all times with the provisions of section 4.1.6 of this standard. |  |
| 4.1.4 | Physical | The walls and ceiling, if applicable, have a washable and non-porous finish. |  |
| 4.1.5 | Physical | The joints of the floor and the walls are flat and rounded. No corners, fractures, and rough surfaces. |  |
| 4.1.6 |  | Work surfaces: |  |
| 4.1.6.1 | Physical | They are made of materials resistant to fire and corrosion by chemical products. |  |

| 4.1.6.2 | Physical | They are waterproof. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6.3 | Physical | They lack corners and rough surfaces. |  |
| 4.1.6.4 | Physical | They are sealed, if they have joints. |  |
| 4.1.6.5 | Physical | They resist the weight of the armor used, including that of the extraction hoods. |  |
| 4.1.7 | Physical | The floor and work areas are smooth, non-porous material, and the joints are sealed. |  |
| 4.1.8 | Physical | The work area has a warehouse for radioactive material when not in use. |  |
| 4.1.9 | Physical | It has a provisional warehouse for the deposit of waste and residues with radioactive material or contaminated material, within the facility. |  |
| 4.1.10 | Physical | The design and distribution of the different areas of the facility is such as to minimize the dose to personnel during the transfer of radioactive material. |  |
| 4.1.11 | Physical | In the places designated for the washing of work material there is a sink with smooth finishes. |  |
| 4.1.12 | Physical | There are devices for washing body parts that have been contaminated with radioactive material, which have a system that activates the flow of water through: |  |
| 4.1.12.1 | Physical | A motion sensor, or |  |
| 4.1.12.2 | Physical | Handles that can be activated using the elbow or forearm, or knee, or |  |
| 4.1.12.3 | Physical | A pedal-based device. |  |
| 4.1.13 | Physical | The work furniture is the minimum necessary and easy to decontaminate. |  |
| 4.1.14 | Physical | The metal furniture has enameled and chemically inert, fire resistant finishes. |  |
| 4.1.15 | Physical | The necessary systems and equipment are in place to carry out radioactive decontamination of personnel and surfaces. These systems and equipment are available at all times in a place specifically for them, accessible and with signs. |  |
| 4.1.16 | Physical | There is a physical security system in place in accordance with current regulations. |  |
| 4.2.1 | Physical | Controlled zones are physically delimited from other zones. |  |
| 4.2.2 | Physical | Air from controlled areas is prevented from flowing into uncontrolled areas. |  |
| 4.2.3 | Physical | There is a sink located in each work area and near the entrance to each room where radioactive material is handled; the faucet that allows the flow of water complies with the characteristics established in section 4.1.12 of this standard. |  |
| 4.2.4 | Physical | Within the controlled area, there is an area for decontamination, provided with the following: |  |
| 4.2.4.1 | Physical | A shower to attend to situations of contamination of radioactive material in the body. |  |
| 4.2.4.2 | Physical | A device for washing parts of the body; this device and the shower head are connected to the drainage system. |  |
| 4.2.4.3 | Physical | There are physical barriers that prevent water used for decontamination or washing from flowing out of this area. |  |

| 4.2. 4.4 | Physical | Devices for washing or decontamination are operational. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5 | Physical | All operations likely to produce airborne radioactive contamination, especially when heating solutions with radioactive material , smoke, or vapors, are carried out at pressures below atmospheric or inside exhaust hoods or glove boxes. |  |
| 4.2.5.1 | Physical | The exhaust hood air discharge is filtered and should not be recirculated. |  |
| 4.2.5.2 | Physical | The air extraction system is capable of reducing the release of radioactive material to the values ​​established in the NOM-041-NUCL-2013, in effect or that which replaces it. |  |
| 4.2.5.3 | Physical | Airflow does not escape from glove boxes or extraction cells under normal operating conditions, even when windows or doors are opened or closed. |  |
| 4.2.5.4 | Physical | The ventilation of the controlled area of ​​the installation is independent of the other ventilation systems that are available and the air is not recirculated. |  |
| 4.2.6 | Physical | In the facilities where liquid radioactive waste is produced, the provisions established in NOM-028-NUCL-2009, in force or that which replaces it, are met for its collection and temporary storage, while it is verified that the requirements for its release, in accordance with the provisions of NOM-041-NUCL-2013, in force or that which replaces it, or failing that while it is made available. |  |
| 4.3.1 | Physical | There is a dressing room and an area for staff monitoring. |  |
| 4.3.2 | Physical | There is an accessible trap for periodic monitoring, when radioactive material is dumped into the facility's drainage system, in order to verify compliance with the provisions of NOM-041-NUCL-2013, in force or the to replace it. This system must be distributed in such a way as to reduce the accumulation of radioactive sediment, minimizing the risk of contaminating other facilities. |  |
| 4.3.4 | Physical | The access doors to the radioactive material warehouse open, from the inside, without the need for keys. |  |
| 4.4.1 | Physical | The work areas, the temporary storage of radioactive materials and the temporary storage of radioactive waste are physically separated and have adequate shielding for the radiological protection of personnel. |  |

| 4.4.2 | Physical | There is a continuous monitoring system for the airborne derived concentration of radionuclides that visually and audibly alerts occupationally exposed personnel in the event that airborne radionuclide concentration values ​​are exceeded in the facility. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.3 | Physical | There is a personnel monitoring system at the exit of the controlled areas, in order to guarantee that the people who leave said areas are free from radioactive contamination. Said personnel monitoring system is arranged in such a way as to prevent or hinder its contamination. |  |
| 4.4.4 | Physical | The hot cell is equipped with: manipulators or windows or peepholes with a leaded glass or a video system, which allow the material to be manipulated from the outside safely. |  |
| 4.4.5 | Physical | At the outlet of the hot cell there is a radioactive material transfer cell . |  |
| 4.4.6 | Physical | The hot cells have an air extraction and ventilation system with filters at the outlet with characteristics to comply with the requirements indicated in the current NOM-041-NUCL-2013, or that which replaces it. |  |
| 4 .4.7 | Physics/ documentary | The air extraction system has a radiological monitoring system, operable and with current calibration; This system has a visual and audible alarm that is activated when the set points established by the permit holder and authorized by the Nuclear Safety and Safeguards Commission are exceeded . |  |
| 4.4.8 | Physical | The air extraction system stops automatically and the release of radioactive material into the environment is not allowed when the intervention level established in the installation is reached. |  |
| 4.4.9 | Physical | In the case of facilities where there are several laboratories, the air flow is from areas with the lowest risk of radioactive material suspended in air to those with the highest risk. |  |
| 4.4.10 | Physical | The facility must have a continuous radiological monitoring system that records radiation levels and alerts personnel in the event of an emergency. |  |
| 4.4.11 | Physical | In the case of continuous air extraction and monitoring systems, there are redundant or alternate backup systems. |  |

| 7. Concordancia con normas internacionales | 7 . Concordance with international standards |
| --- | --- |
| Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la Norma. | This Official Mexican Standard is not equivalent with any International Standard, as the latter did not exist at the time the Standard was created. |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| Organismo Internacional de Energía Atómica. 1973. Safe handling of radionuclides. Vienna, OIEA. 91p. (OIEA. Safety Series No. 1). | International Atomic Energy Agency. 1973. Safe handling of radionuclides. Vienna, IAEA. 91p. (IAEA. Safety Series No. 1). |
| Doman, D.R, Comp. 1988. Design guides for radioactive material handling facilities and equipment. La Grange Park, American Nuclear Society. 252p. | Doman, DR, Comp. 1988. Design guides for radioactive material handling facilities and equipment. La Grange Park, American Nuclear Society. 252p. |
| México, Leyes, Etc. 1988. Reglamento General de Seguridad Radiológica, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1988. México, D.F. | México, Laws, Etc. 1988. General Regulations for Radiation Safety, Published in the Official Daily of the Federation on November 22, 1988. Mexico, DF |
| Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. | Official Mexican Standard NOM-005-STPS-1998, Relative to safety and hygiene conditions in work centers for the handling, transport and storage of dangerous chemical substances. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo | Official Mexican Standard NOM-018-STPS-2015, Harmonized system for the identification and communication of dangers and risks due to hazardous chemical substances in the workplace |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| Primero: La presente Norma Oficial Mexicana una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva entrará en vigor a los 60 días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente al día de su publicación. | First: This Official Mexican Standard, once it is published in the Official Daily of the Federation as the final standard, it will take effect 60 calendar days from the calendar day immediately following the day of its publication. |
| Segundo: Cuando la presente Norma Oficial Mexicana, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva y entre en vigor, abrogará a la Norma Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-1996, ”Especificaciones para el diseño de las instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1997. | Second: When this Mexican Official Standard is published in the Official Daily of the Federation as a final rule and enters into force, will appeal to the Official Mexican Standard NOM-027-NUCL-1996 Specifications for the design of radioactive facilities type II classes A, B and C published in the Official Daily of the Federation on September 23, 1997. |
| Tercero: Las instalaciones Tipo II, categorías A, B y C, que cuente con licencia de operación vigente al momento de entrada en vigor de la presente norma, tendrán un plazo de 3 años, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente norma. | Third: Type II facilities, categories A, B and C, which have a valid operating license at the time of entry into force of this standard, will have a period of 3 years to comply with the requirements established in this standard. . |
| Ciudad de México, a 17 de junio de 2021.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Juan Eibenschutz Hartman.- Rúbrica. | Mexico City, to June 17, 2021.- The President of the National Consultative Committee for Standardization of Nuclear Safety and Safeguards and Director General of the National Commission of Nuclear Safety and Safeguards, Juan Eibenschutz Hartman.- Signed. |