| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-027-SESH-2010, Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos. | Official Mexican Standard NOM-027-SESH-2010, Administration of the integrity of pipes for the collection and transport of hydrocarbons. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Energy. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-SESH-2010, ADMINISTRACION DE LA INTEGRIDAD DE DUCTOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-027-SESH-2010, ADMINISTRATION OF THE INTEGRITY OF PIPES FOR THE COLLECTION AND TRANSPORT OF HYDROCARBONS. |
| MARIO GABRIEL BUDEBO, Subsecretario de Hidrocarburos y con el carácter de Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos 26 y 33 fracciones I, XII, XIX y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, fracción II, 40 fracciones XIII y XVIII, 41, 44, 47 fracción IV, 68, 70, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 11, 15, 15 bis, 15 Ter y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 1, 3, 4, 21, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 80 y 81 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 3, fracción III, 10, fracciones XXII, XXIII, XXVI y XXIX, y 21, fracciones I, III, XIV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y | MARIO GABRIEL BUDEBO, Under Secretary of Hydrocarbons and in the position of President of the National Consultative Committee of Standardization in Matters of Hydrocarbons, based on articles 26 and 33 sections I, XII, XIX and XXV of the Organic Law of the Federal Public Administration; 38, section II, 40 sections XIII and XVIII, 41, 44, 47 section IV, 68, 70, 73 and 74 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 15 Bis, 15 Ter and 16 of the Regulatory Law of Article 27 of the Constitution in the Petroleum Sector; 1, 3, 4, 21, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52 of the Regulation of the Regulatory Law of Article 27 of the Constitution in the Petroleum Sector; 80 and 81 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 1, 3, section III, 10, sections XXII, XXIII, XXVI, and XXIX, and 21, sections I, III, XIV and XVI of the Internal Regulation of the Secretary of Energy and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| PRIMERO. Que, al tenor del artículo 33, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Energía establecer y conducir la política energética del país; ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; así como conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría. | FIRST. That pursuant to article 33, sections I, II and III of the Organic Law of the Federal Public Administration it is the responsibility of the Secretary of Energy to establish and conduct the energy policy of the country; to exercise the rights of the Nation in matters of petroleum and all the solid, liquid and gaseous hydrogen carbons of the interstate sectorial entities of the Secretary. |
| SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 33, fracciones XII y XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Energía regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía, seguridad industrial y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector, así como controlar, supervisar y vigilar su debido cumplimiento. | SECOND. That in conformity with article 33, sections XII and XIX, of the Organic Law of the Federal Public Administration, it is the responsibility of the Secretary of Energy to regulate and, when applicable, to issue Official Mexican Standards on production, commercial distribution, quality conditions, supply of energy, industrial safety and all other aspects that promote the modernization, efficiency, and development of the sector, as well as to control, supervise and oversee the due compliance. |
| TERCERO. Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos, aprobó el proyecto de la presente Norma Oficial Mexicana. | THIRD. That in compliance to that detailed in article 46, section I, of the Federal Law of Metrology and Standardization, the National Consultative Committee of Standardization in Matters of Hydrocarbons, approved the project of this Official Mexican Standard. |
| CUARTO. Que con fecha nueve de abril del año dos mil nueve, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-SESH-2009, Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos. | FOURTH. That on the ninth of April of the year two thousand and nine, in compliance to the Agreement of the Committee in article 47, section I, of the Federal Law of Metrology and Standardization, the Official Mexican Standard PROY-NOM-027-SESH-2009, Administration of the integrity of pipes for collection and transport of hydrocarbons, was published in the Official Daily of the Federation, so that within the following sixty calendar days after said publication, the interested parties might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization in Matters of Hydrocarbons. |
| QUINTO. Que con fecha veintiséis de octubre del año dos mil nueve se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-SESH-2009, Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos. | FIFTH. That on the twenty-sixth of October of two thousand and nine the responses to the comments received with respect to the PROY-NOM-027-SESH-2009, Administration of the integrity of pipes for collection and transport of hydrocarbons, was published in the Official Daily of the Federation. |
| Por lo expuesto, se considera que se ha dado cumplimiento al procedimiento que señalan los artículos 44, 45, 47 y demás relativos a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se expide la siguiente: | For that expressed, it is considered that compliance has been made to the procedure stipulated in the articles 44, 45, 47 and all others related to the Federal Law of Metrology and Standardization, for which the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-SESH-2010, ADMINISTRACION DE LA INTEGRIDAD DE DUCTOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-027-SESH-2010, ADMINISTRATION OF THE INTEGRITY OF PIPES FOR THE COLLECTION AND TRANSPORT OF HYDROCARBONS. |
| Aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos, en su Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2010, la cual tuvo verificativo el día veintinueve de enero del año dos mil diez. | Approved by the National Consultative Committee of Standardization in Matters of Hydrocarbons, in their first Special Session of the 2010 exercise, which was verified on the twenty-ninth day of January of the year two thousand and ten. |
| CONTENIDO | CONTENTS |
| Actualmente se cuenta con una extensa red de ductos terrestres y marinos para la recolección y transporte de hidrocarburos, en la República Mexicana. | At present, there is an extensive network of land and marine pipelines for the collection and transport of hydrocarbons, in the Mexican Republic. |
| Dadas las condiciones de la industria del transporte por ducto, se anticipa un crecimiento significativo de esta infraestructura, por lo que es necesario contar con normatividad que regule la Administración de Integridad en aquellos tramos o segmentos de ductos identificados como prioritarios, en términos de sus niveles de riesgo y ubicación con respecto a las áreas de altas consecuencias, tanto de población, como ambientales e industriales. | Given the conditions of the transport industry by pipeline, a significant growth of this infrastructure is anticipated, for which it is necessary to have regulatory instruments that regulate the Administration of Integrity in those lengths or segments of pipe identified as priorities, in terms of their levels of risk and location with respect to the areas of high consequences, to population as well as environmental and industrial consequences. |
| Un programa de Administración de Integridad proporciona información del estado en el que se encuentran los ductos, ya que toma en cuenta su integridad, seguridad y operación, a través del monitoreo de indicadores que facilitan el cumplimiento de un ciclo de mejora continua. | An Integrity Management program provides information on the state in which the pipelines are located, since it takes into account their integrity, safety and operation, through the monitoring of indicators that facilitate compliance with a cycle of continuous improvement. |
| La Administración de Integridad permite implementar de manera eficiente y óptima acciones de prevención, detección y mitigación del riesgo, que resultan en mayor seguridad y reducción de incidentes. En la Figura 1 se muestran los elementos que conforman este proceso. | Integrity Management allows the efficient and optimal implementation of risk prevention, detection and mitigation actions, which result in greater safety and reduction of incidents. In Figure 1 the elements of this process are shown. |
| Esta norma regula el proceso que se debe seguir para la evaluación y mitigación del riesgo, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia y consecuencias de incidentes en los ductos. | This standard regulates the process that must be followed for the evaluation and mitigation of risk, in order to reduce the probability of occurrence and consequences of incidents in the pipelines. |
| Como primer paso de la Administración de Integridad se tiene la recopilación, integración y validación de información, para la conformación de las bases de datos de los ductos. En este documento se indican los peligros potenciales y amenazas a que pueden estar sujetos los sistemas de ductos. Posteriormente, se proporciona la descripción de las actividades de recopilación, revisión e integración de información, que servirá de base para determinar las condiciones del ducto, con los peligros correspondientes para cada tramo. | As a first step of the Integrity Administration, we have the collection, integration and validation of information for the creation of the databases of the pipelines. This document indicates the potential hazards and threats to which pipeline systems may be subject. Subsequently, a description of the information collection, review and integration activities will be provided, which will serve as the criteria for determining the pipeline conditions, with the corresponding hazards for each section. |
| Asimismo, describe los métodos aceptados y reconocidos para la evaluación de riesgo en ductos, con base en el cálculo de la probabilidad de falla y consecuencias de falla, que al ser combinados proporcionan un valor total de riesgo. | It also describes the accepted and recognized methods for risk assessment in pipelines, based on the calculation of the probability of failure and consequences of failure, which, when combined, provide a total risk value. |
| La evaluación de riesgo es un proceso de análisis, mediante el cual el operador de un ducto determina los eventos que pueden llegar a: impactar su integridad, provocar desviaciones en la operación o vulnerar la seguridad. | The risk assessment is a process of analysis, through which the operator of a pipeline determines the events that can reach: impact its integrity, cause deviations in the operation or violate safety. |
| Mediante los resultados de la evaluación de riesgo se puede optimizar la atención a los ductos, dando prioridad a aquellos tramos o segmentos que presentan niveles de riesgo alto. | Through the results of the risk assessment, attention to pipelines can be optimized, giving priority to those lengths or segments that present high risk levels. |
| La evaluación de riesgo e identificación del origen del mismo, son elementos que sustentan la evaluación de integridad de los ductos, que puede ser solventada a través de técnicas de inspección, que van desde la inspección visual, hasta el uso de equipos instrumentados. La norma incluye de manera detallada las técnicas y métodos de inspección disponibles para los sistemas de ductos. | The assessment of risk and identification of the origin thereof, are elements that support the integrity assessment of the pipelines, which can be solved through inspection techniques, ranging from visual inspection, to the use of instrumented equipment. The standard includes in detail the techniques and inspection methods available for pipeline systems. |
| De lo anterior se derivan las acciones o actividades requeridas para reparar, mitigar, prevenir y detectar condiciones que pueden alterar la integridad y seguridad de los ductos. | From the above, the actions or activities required to repair, mitigate, prevent and detect conditions that may alter the integrity and safety of the pipelines are derived. |
| La interpretación e implementación de esta norma debe estar a cargo de personal especializado en el diseño, construcción, operación, mantenimiento, administración de integridad y evaluación de riesgo, de sistemas de ductos de recolección y transporte. | The interpretation and implementation of this standard should be carried out by personnel specialized in the design, construction, operation, maintenance, integrity management and risk assessment, of collection and transport duct systems. |
| Esta norma no es un manual técnico o una guía, por lo que debe ser aplicada apoyándose en las mejores prácticas de ingeniería de la industria del transporte de hidrocarburos y considerando siempre la seguridad de las instalaciones. | This standard is not a technical manual or a guide, so it must be applied based on the best engineering practices of the hydrocarbon transport industry and always taking into consideration the safety of the facilities. |
| INDICE | INDEX |
| CAPITULO | CHAPTER |
| 0. Objetivo | 0 Objective |
| 1. Alcance | 1. Scope |
| 2. Campo de aplicación | 2. Scope |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Identificación de peligros potenciales | 5. Identification of potential hazards |
| 6. Recopilación, revisión e integración de datos | 6 Data collection, revision and integration |
| 6.1 Recopilación y revisión de datos | 6.1 Collection and review of data |
| 6.2 Integración de datos | 6.2 Data integration |
| 7. Evaluación de riesgo | 7 Risk evaluation (Risk assessment) |
| 7.1 Métodos de evaluación del riesgo | 7.1 Risk assessment methods |
| 7.2 Probabilidad de falla | 7.2 Probability of failure |
| 7.3 Consecuencias de falla | 7.3 Consequences of failure |
| 7.4 Riesgo | 7.4 Risk |
| 7.5 Validación y jerarquización de riesgos | 7.5 Validation and risk ranking |
| 7.6 Intervalo de evaluación del riesgo | 7.6 Risk assessment interval |
| 8. Evaluación de integridad | 8. Integrity evaluation |
| 8.1 Metodologías | 8.1 Methodologies |
| 8.1.1 Inspección interna | 8.1.1 Internal inspection |
| 8.1.2 Prueba hidrostática | 8.1.2 Hydrostatic test |
| 8.1.3 Evaluación Directa | 8.1.3 Direct Evaluation |
| 8.1.4 Otras metodologías | 8.1.4 Other methodologies |
| 8.2 Caracterización | 8.2 Characterization |
| 8.3 Evaluación | 8.3 Evaluation |
| 8.4 Documentación entregable | 8.4 Deliverable documentation |
| 9. Respuesta a la evaluación de la integridad | 9. Response to integrity assessment |
| 9.1 Respuesta inmediata | 9.1 Immediate response |
| 9.2 Respuesta programada | 9.2 Scheduled response |
| 9.3 Métodos de reparación | 9.3 Repair methods |
| 9.4 Estrategias de prevención | 9.4 Prevention strategies |
| 9.5 Opciones de prevención | 9.5 Prevention options |
| 9.6 Intervalo de evaluación de la integridad | 9.6 Integrity assessment interval |
| 10. Procedimiento de evaluación de la conformidad | 10. Conformity assessment procedure |
| 11. Plazos para el cumplimiento de esta norma | 11. Deadlines for compliance with this rule |
| 12. Observancia de esta norma | 12. Observance of this norm |
| 13. Concordancia con otras normas | 13. Agreement with other standards |
| 14. Bibliografía | 14. Bibliography |
| 15. Anexos | 15. Annexes |
| ANEXO A Información Mínima Requerida para cada Peligro Potencial | ANNEX A Minimum Information Required for each Potential Hazard |
| ANEXO B Métodos de Evaluación del Riesgo | ANNEX B Risk Assessment Methods |
| ANEXO C Cuestionario para Selección de Método de Evaluación del Riesgo | ANNEX C Questionnaire for the Selection of Risk Assessment Method |

| Fig. 1. Diagrama de flujo para la administración de la integridad de ductos | Fig. 1. Flow diagram for the administration of the integrity of pipelines |
| --- | --- |
| 0. Objetivo | 0. Objective |
| Establecer los requisitos que se deben cumplir para la administración de la integridad de ductos en operación para la recolección y transporte de hidrocarburos y sus derivados, excluyendo a los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos permisionados por la Comisión Reguladora de Energía. | Establish the requirements that must be met for the administration of the integrity of pipelines in operation for the collection and transportation of hydrocarbons and their derivatives, excluding natural gas and liquefied petroleum gas transportation systems through pipelines authorized by the Energy Regulatory Commission. |
| 1. Alcance | 1. Scope |
| Esta norma incluye la identificación de peligros potenciales, recopilación, revisión e integración de datos, evaluación del riesgo, evaluación de la integridad y respuesta a la evaluación de la integridad de los ductos de acero al carbono en operación que recolectan y transportan hidrocarburos líquidos, gaseosos y sus derivados, excluyendo a los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos permisionados por la Comisión Reguladora de Energía. | This standard includes the identification of potential hazards, collection, review and integration of data, risk assessment, integrity assessment and response to the evaluation of the integrity of the carbon steel pipelines in operation that collect and transport liquid, gaseous hydrocarbons. and their derivatives, excluding transportation systems for natural gas and liquefied petroleum gas through pipelines licensed by the Energy Regulatory Commission. |
| La interpretación e implementación de esta norma debe estar a cargo de personal especializado en el diseño, construcción, operación, mantenimiento, administración de integridad y evaluación de riesgo, de sistemas de ductos de recolección y transporte. | The interpretation and implementation of this standard should be carried out by personnel specialized in the design, construction, operation, maintenance, integrity management and risk assessment, of collection and transport pipelines systems. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicación general y observancia obligatoria para las personas que realicen actividades de operación de ductos que recolectan y transportan hidrocarburos líquidos, gaseosos y sus derivados, tanto terrestres como marinos dentro del territorio nacional (ver figuras 2 y 3), excluyendo a los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos permisionados por la Comisión Reguladora de Energía. | This Official Mexican Standard is of general application and obligatory observance for people who carry out pipeline operation activities that collect and transport liquid and gaseous hydrocarbons and their derivatives, both terrestrial as well as marine lines within the national territory (see figures 2 and 3), excluding transportation systems for natural gas and liquefied petroleum gas through pipelines licensed by the Energy Regulatory Commission. |
| 3. Referencias | 3. References |
| NRF-030-PEMEX-2006, Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos. | NRF-030-PEMEX-2006, Design, construction, inspection and maintenance of land pipelines for transport and collection of hydrocarbons. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Administración de integridad. Proceso que incluye la inspección de los sistemas de transporte de hidrocarburos, evaluación de las indicaciones obtenidas de las inspecciones, caracterización de las indicaciones, evaluación de los resultados de la caracterización, clasificación por defecto y severidad y la determinación de la integridad del ducto mediante técnicas de análisis. | Integrity Administration. Process that includes the inspection of the hydrocarbon transport systems, evaluation of the indications obtained from the inspections, characterization of the indications, evaluation of the results of the characterization, classification by defect and severity and the determination of the integrity of the pipeline by means of techniques of analysis. |
| Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC). Forma de ataque ambiental al metal, habiendo interacción entre un fluido corrosivo y un esfuerzo de tensión en el tubo, lo cual produce la formación y crecimiento de grietas. | Stress corrosion cracking (SCC). Form of environmental attack to the metal, having interaction between a corrosive fluid and a stress of tension in the pipe, which produces the formation and growth of cracks. |
| Amenaza o peligro potencial. Condiciones Ambientales, condiciones del ducto o factores externos que tienen un potencial para producir efectos dañinos a la integridad del ducto o sus accesorios. | Threat or potential danger. Environmental conditions, pipe conditions or external factors that have a potential to produce harmful effects to the integrity of the pipe or its accessories. |
| Caracterización de indicaciones. Combinación de técnicas de inspección directa, incluyendo inspección visual, inspección con pruebas no destructivas y dimensionamiento para definir el tipo de defecto o daño y su criticidad. | Characterization of indications. Combination of direct inspection techniques, including visual inspection, inspection with non-destructive tests and sizing to define the type of defect or damage and its criticality. |
| Corrosión microbiológica (MIC). Corrosión o deterioro del metal resultante de la actividad metabólica de microorganismos. | Microbiologically Induced Corrosion (MIC). Corrosion or deterioration of the metal resulting from the metabolic activity of microorganisms. |
| Daños por terceros. Daño a un ducto por personas ajenas a las actividades de operación del ducto. | Damages by third parties. Damage to a pipeline by people not related to the activities of the operation of the pipeline. |
| Defecto. Indicación de magnitud suficiente para ser rechazada como resultado de la evaluación por los procedimientos de evaluación que apliquen. | Defect. Indication of sufficient magnitude to be rejected as a result of the evaluation by the evaluation procedures that apply. |
| Derecho de vía (franja de afectación). Es la franja de terreno donde se alojan los ductos, requerida para la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos. | Right of way (area of ​​affectation). It is the strip of land where the pipelines are housed, required for the construction, operation, maintenance and inspection of the systems for the transportation and distribution of hydrocarbons. |
| Ducto. Sistema de tubería con diferentes componentes tales como: válvulas, bridas, accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etc., por medio del cual se transportan los hidrocarburos (Líquidos o Gases) y sus derivados. | Pipeline. Pipe system with different components such as: valves, flanges, accessories, asparagus, safety or relief devices, etc., by means of which the hydrocarbons (Liquids or Gases) and their derivatives are transported. |
| Delimitado por la brida aguas arriba de la válvula de derivación de la acometida de envío y la brida aguas abajo de la válvula de derivación de la acometida de recibo. | Delimited by the flange upstream of the bypass valve of the delivery connection and the flange downstream of the bypass valve of the delivery connection. |
| Ducto de recolección. Es el ducto que colecta aceite y/o gas y agua de los pozos productores para su envío a una batería o estación de separación. | Collection pipeline. It is the pipeline that collects oil and/or gas and water from producing wells for shipment to a battery or separation station. |
| Ducto de transporte. Es el ducto que conduce hidrocarburos o sus derivados en una fase o multifases, entre estaciones y/o plantas para su proceso, bombeo, compresión y almacenamiento. Incluye los ductos entre refinerías y terminales de almacenamiento y distribución. | Transport Pipeline. It is the pipeline that conducts hydrocarbons or their derivatives in a phase or multiphases, between stations and/or plants for their processing, pumping, compression and storage. It includes pipelines between refineries and storage and distribution terminals. |
| Ducto en operación. Es el ducto que conduce hidrocarburos o sus derivados y se encuentra operando a una determinada presión interna e incluye aquellos ductos que contienen hidrocarburos o sus derivados y se encuentran fuera de operación temporal. | Pipe in operation. It is the pipeline that conducts hydrocarbons or their derivatives and is operating at a certain internal pressure and includes those ducts that contain hydrocarbons or their derivatives and are out of temporary operation. |
| Indicación. Discontinuidad o irregularidad detectada por la inspección no destructiva. Puede o no ser un defecto. | Indication. Discontinuity or irregularity detected by the non-destructive inspection. It may or may not be a defect. |
| Integridad. Conjunto de actividades interrelacionadas enfocadas para asegurar la confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos y sus derivados. Cubre desde la fase de diseño, fabricación, instalación, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento. | Integrity. Set of interrelated activities focused on assuring the reliability of the transportation systems of hydrocarbons and their derivatives. It covers from the design phase, manufacturing, installation, construction, operation, maintenance and dismantling. |
| Mitigación. Limitar o reducir la probabilidad de ocurrencia o consecuencia esperada para un evento particular. | Mitigation. To limit or reduce the probability of occurrence or expected consequence for a particular event. |
| Peligro. Condición con el potencial para causar consecuencias indeseables. | Danger. Condition with the potential to cause undesirable consequences. |
| Reparación definitiva. Reforzamiento o reemplazo de una sección de tubería conteniendo defecto(s) o daño(s). | Definitive repair. Reinforcement or replacement of a pipe section containing defect (s) or damage (s). |
| Reparación provisional. Acción de colocar dispositivos como abrazaderas de fábrica o hechizas atornilladas en la sección de tubería que contiene un daño o defecto y que debe ser reparada en forma definitiva. | Provisional repair. Action to place devices such as factory clamps or screwed spells in the section of pipe that contains a damage or defect and that must be repaired in final form. |
| Riesgo. Combinación de la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un evento. | Risk. Combination of the probability of occurrence and the consequences of an event. |
| Segmento. Longitud de ducto o parte de un sistema con características particulares en una localización geográfica específica. | Segment. Pipe length or part of a system with particular characteristics in a specific geographic location. |

Figura 2. Alcance de la Norma (Ductos Terrestres)

Figura 2.

Figure 2. Scope of the Standard (land pipelines)

Alcance de la Norma (Ductos Terrestres)

Scope of the Standard (Land pipelines)

| Figura 3. Alcance de la Norma (Ductos Marinos) | Figure 3. Scope of the Standard (Marine Pipes) |
| --- | --- |
| 5. Identificación de peligros potenciales | 5. Identification of potential hazards |
| Para realizar la administración de la integridad, se identificarán los peligros potenciales para el ducto que le sean aplicables, con base en los tipos previstos de defectos y modos de falla citados abajo, así como otros peligros potenciales que se hayan observado durante esta etapa y que no se encuentren listados en la presente norma. | To perform the integrity administration, the potential hazards for the pipeline that are applicable will be identified, based on the anticipated types of defects and failure modes cited below, as well as other potential hazards that have been observed during this stage and that are not listed in this standard. |
| Los peligros potenciales se pueden agrupar en las siguientes nueve categorías, de acuerdo a su naturaleza y características de crecimiento como pueden ser de manera enunciativa los siguientes: | Potential hazards can be grouped into the following nine categories, according to their nature and growth characteristics such as the following: |
| 1.- Corrosión externa. Debe incluir la originada por influencia microbiológica (MIC), en caso de existir evidencia de la presencia de este fenómeno de corrosión. | 1.- External corrosion It must include that caused by microbiological influence (MIC), if there is evidence of the presence of this corrosion phenomenon. |
| 2.- Corrosión interna. Debe incluir la originada por influencia microbiológica interna (MIC), en caso de existir evidencia de la presencia de este fenómeno de corrosión. | 2.- Internal corrosion. It must include that caused by internal microbiological influence (MIC), in case of evidence of the presence of this corrosion phenomenon. |
| 3.- Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC). | 3.- Stress corrosion cracking (SCC). |
| 4.- Defectos de fabricación. Se deben considerar los defectos en la costura y en el metal base. | 4.- Manufacturing defects. Defects in seam and base metal should be considered. |
| 5.- Construcción. Incluir los defectos en la soldadura circunferencial, alineamiento y doblez por flexión o pandeo, daños en el recubrimiento, conexiones, dobleces, abolladuras, rasgaduras, o la combinación de éstos. | 5.- Construction. Include defects in circumferential welding, alignment and bending by bending or buckling, damage to the coating, connections, bends, dents, rips, or combination of these. |
| 6.- Equipo. Se refiere a dispositivos diferentes a la tubería y a sus componentes. Debe incluir actuadores, válvulas de seccionamiento y aislamiento, trampas de diablos y todo accesorio que se encuentre dentro de los límites de las figuras 2 y 3. | 6.- Team. Refers to devices other than the pipe and its components. It must include actuators, sectioning and isolation valves, devil traps and any accessory that is within the limits of figures 2 and 3. |
| 7.- Daños por terceros. Se deben incluir aquellos daños que provocan una falla. | 7.- Damages by third parties. Those damages that cause a failure must be included. |
| 8.- Operaciones incorrectas. Se deben considerar las operaciones incorrectas como resultado de procedimientos de operación incorrectos, seguir procedimientos equivocadamente o no aplicar los procedimientos establecidos o la inexistencia de procedimientos para actividades críticas o peligrosas. También se consideran operaciones incorrectas aquellas operaciones no deseadas o no ordenadas en actuadores u otros componentes automáticos o controlados a distancia. | 8.- Incorrect operations. Incorrect operations should be considered as a result of incorrect operating procedures, following procedures erroneously or failing to apply established procedures or the absence of procedures for critical or dangerous activities. Those operations that are undesired or not ordered in actuators or other automatic or remotely controlled components are also considered to be incorrect operations. |
| 9.- Clima y fuerzas externas. Se deben incluir tormentas eléctricas, lluvia o inundaciones, huracanes, sismos, erosión y deslaves o movimiento del lecho marino. | 9.- Climate and external forces. They should include thunderstorms, rain or floods, hurricanes, earthquakes, erosion and landslides or movement of the seabed. |
| La tabla 1 indica las categorías y peligros potenciales que se deben considerar como mínimo, tanto para ductos terrestres como para ductos marinos. | Table 1 indicates the categories and potential hazards that should be considered as a minimum, both for terrestrial pipelines and for marine pipelines. |
| Debe considerarse la posible interacción entre dos o más peligros potenciales presentes en algún segmento del ducto. | The possible interaction between two or more potential hazards present in some segment of the pipeline should be considered. |
| Para efecto de realizar la evaluación del riesgo y de la integridad, así como tomar medidas de mitigación, los peligros potenciales deben agruparse de acuerdo a los factores de tiempo y modos de falla de la siguiente manera: | In order to carry out the risk and integrity assessment, as well as to take mitigation measures, the potential hazards must be grouped according to the time factors and modes of failure in the following way: |
| a) Dependientes del tiempo | a) Time dependent |
| 1. Corrosión externa | 1. External corrosion |
| 2. Corrosión interna | 2. Internal corrosion |
| 3. Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC) | 3. Stress corrosion cracking (SCC) |
| b) Estables | b) Stable |
| 1. Defectos de fabricación | 1. Manufacturing defects |
| i. Costura defectuosa | i. Defective sewing |
| ii. Metal base defectuoso | ii. Base metal defective |
| 2. Soldadura/construcción | 2. Welding/construction |
| i. Soldadura circunferencial o de fabricación defectuosa | i. Circumferential welding or defective manufacturing |
| ii. Doblez por flexión o pandeo | ii. Bending by flexion or buckling |
| iii. Falla por alineamiento | iii. Failure due to alignment |
| 3. Equipo | 3. Team |
| i. Falla del empaque tipo O | i. O-type packing failure |
| ii. Instrumentación | ii. Instrumentation |
| c) Independientes del tiempo | c) Independent of time |
| 1. Daños por terceros | 1. Damages by third parties |
| i. Daño ocasionado por terceros (falla instantánea/inmediata) | i. Damage caused by third parties (instantaneous/immediate failure) |
| ii. Tubería previamente dañada (modo de falla retardado) | ii. Pipe previously damaged (delayed failure mode) |
| iii. Vandalismo | iii. Vandalism |
| iv. Impacto de objetos arrojados sobre el ducto | iv. Impact of objects thrown on the pipeline |
| 2. Procedimientos de operación incorrectos o no aplicados | 2. Incorrect or not applied operation procedures |
| 3. Clima y fuerzas externas | 3. Climate and external forces |
| i. Tormentas eléctricas | i. Electric storms |
| ii. Viento, tormentas o inundaciones | ii. Wind, storms or floods |
| iii. Sismos | iii. Earthquakes |
| iv. Deslaves | iv. Mudslides |
| v. Huracanes | v. Hurricanes |
| vi. Erosión | vi. Erosion |
| vii. Deslizamiento del lecho marino o del ducto | Vii. Sliding of the seabed or pipeline |

Tabla 1. Categorías y Peligros potenciales

| No. | CATEGORIA | PELIGRO POTENCIAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrosión externa | Corrosión exterior |
| 2 | Corrosión interna | Corrosión interior |
| 3 | Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC, por sus siglas en inglés) | Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC, por sus siglas en inglés) |
| 4 | Defectos de fabricación | Costura defectuosa |
|  |  | Metal Base defectuoso |
| 5 | Construcción | Soldadura circunferencial defectuosa |
|  |  | Falla por alineamiento |
|  |  | Doblez por flexión o pandeo |
| 6 | Equipo | Falla de los empaques o anillos tipo O |
|  |  | Componente rayado o roto |
|  |  | Mal funcionamiento del equipo de control o relevo |
|  |  | Falla del sello/bomba |
| 7 | Daño por terceros | Falla instantánea/inmediata |
|  |  | Modo de falla retardado |
|  |  | Vandalismo |
|  |  | Impacto de objetos arrojados sobre el ducto |
| 8 | Operaciones incorrectas | Procedimientos de operación incorrectos o no aplicados |
| 9 | Clima y fuerzas externas | Tormentas eléctricas |
|  |  | Viento, tormentas o inundaciones |
|  |  | Sismos |
|  |  | Deslaves |
|  |  | Huracanes |
|  |  | Erosión |
|  |  | Deslizamiento del lecho marino o del ducto |

Table 1. Categories and Potential Hazards

| # | CATEGORY | POTENTIAL DANGER |
| --- | --- | --- |
| 1 | External corrosion | External corrosion |
| 2 | Internal corrosion | Interior corrosion |
| 3 | Cracking by corrosion under stress (SCC, for its acronym in English) | Stress corrosion cracking (SCC, for its acronym in English) |
| 4 | Manufacturing defects | Defective seams |
|  |  | Base metal defective |
| 5 | Building | Defective circumferential welding |
|  |  | Failure due to alignment |
|  |  | Bending by bending or buckling |
| 6 | Team | Failure of O-type gaskets or rings |
|  |  | Scratched or broken component |
|  |  | Malfunction of the control equipment or relay |
|  |  | Seal failure/pump |
| 7 | Damage by third parties | Instant/immediate failure |
|  |  | Delayed failure mode |
|  |  | Vandalism |
|  |  | Impact of objects thrown on the pipeline |
| 8 | Incorrect operations | Incorrect or not applied operation procedures |
| 9 | Climate and external forces | Electric storms |
|  |  | Wind, storms or floods |
|  |  | Earthquakes |
|  |  | Mudslides |
|  |  | Hurricanes |
|  |  | Erosion |
|  |  | Sliding of the seabed or pipeline |

| 6. Recopilación, revisión e integración de datos | 6. Data collection, revision and integration |
| --- | --- |
| Se debe recopilar, revisar, integrar y analizar la información relevante para conocer la condición del ducto, identificar las localizaciones específicas que representan un riesgo y entender las consecuencias que un incidente tendría con relación a la población, al medio ambiente y al negocio. | The relevant information must be collected, reviewed, integrated and analyzed in order to ascertain the condition of the pipeline, identify the specific locations that represent a risk and understand the consequences that an incident would have in relation to the population, the environment and the business. |
| El operador o dueño del ducto debe llevar un registro estadístico de todos los incidentes que se presenten durante la operación del ducto, como son: ubicación física del evento, causa de evento, producto liberado, entre otros, de tal manera que esta información se encuentre disponible para su utilización en la administración de la integridad del ducto. | The operator or owner of the pipeline must keep a statistical record of all the incidents that occur during the operation of the pipeline, such as: physical location of the event, cause of event, product released, among others, in such a way that this information is found available for use in the administration of the integrity of the pipeline. |
| 6.1. Recopilación y revisión de datos | 6.1. Collection and review of data |
| Se debe recopilar información sobre la operación, mantenimiento, celaje, diseño, historial de operación y fallas, así como también de las condiciones o acciones que contribuyan al crecimiento de los defectos (por ejemplo deficiencias en la protección catódica), que reduzcan la resistencia del ducto (por ejemplo mala calidad de la soldadura de campo) o relacionadas con defectos nuevos (por ejemplo maquinaria trabajando sobre el derecho de vía). Asimismo, es necesaria la información relacionada con las técnicas de mitigación empleadas y los procesos y procedimientos del sistema. | Information should be collected on the operation, maintenance, flash, design, history of operation and failures, as well as the conditions or actions that contribute to the growth of the defects (for example deficiencies in the cathodic protection), that reduce the resistance of the pipe (for example, poor quality of field welding) or related to new defects (for example, machinery working on the right of way). Likewise, information related to the mitigation techniques used and the processes and procedures of the system is necessary. |
| La tabla 2 muestra un resumen de la información que se podrá utilizar para realizar la evaluación del riesgo. La tabla 3 indica los documentos típicos que contienen dicha información. La información que se puede considerar a juicio del grupo de evaluación, para cada peligro potencial se muestra en el Anexo A. | Table 2 shows a summary of the information that can be used to perform the risk assessment. Table 3 indicates the typical documents that contain this information. The information that can be considered by the evaluation group, for each potential danger is shown in Annex A. |

Tabla 2. Información requerida para la evaluación del riesgo

| TIPO | INFORMACION |
| --- | --- |
|  | Espesor de pared |
|  | Diámetro |
|  | Tipo de costura y factor de junta |
| Diseño | Fabricante |
|  | Fecha de fabricación |
|  | Propiedades mecánicas del material |
|  | Propiedades del equipo |
|  | Año de instalación |
|  | Método de doblado |
|  | Método de unión o acoplamiento, resultados del proceso de unión o acoplamiento y de inspección de la unión o acoplamiento. |
|  | Profundidad de enterrado |
|  | Cruces/encamisados |
| Construcción | Prueba hidrostática |
|  | Método de recubrimiento de campo |
|  | Tipo de suelo, relleno |
|  | Reportes de inspección |
|  | Protección catódica |
|  | Tipo de recubrimiento |
|  | Servicio |
|  | Volumen transportado |
|  | Presiones de operación máxima y mínima normales |
|  | Historial de fugas/fallas |
|  | Condición del recubrimiento |
|  | Funcionamiento de la protección catódica |
|  | Temperatura de operación máxima y mínima |
| Operación y mantenimiento | Reportes de inspección |
|  | Monitoreo de la corrosión externa e interna |
|  | Fluctuaciones en la presión |
|  | Funcionamiento del equipo |
|  | Contacto con otros ductos (derivaciones) |
|  | Reparaciones |
|  | Vandalismo |
|  | Fuerzas externas |
|  | Reporte de incidentes |
|  | Pruebas hidrostáticas |
|  | Inspecciones internas mediante equipos instrumentados |
|  | Inspecciones con equipos de medición geométrica interior |
|  | Inspecciones mediante otras tecnologías |
| Inspección | Inspecciones puntuales |
|  | Inspecciones de la protección catódica |
|  | Inspecciones de la condición del recubrimiento |
|  | Auditorías y revisiones |

Table 2. Information required for risk assessment

| TYPE | INFORMATION |
| --- | --- |
|  | Wall thickness |
|  | Diameter |
|  | Seam type and joint factor |
| Design | Maker |
|  | Manufacturing date |
|  | Mechanical properties of the material |
|  | Equipment properties |
|  | Year of installation |
|  | Bending method |
|  | Method of union or coupling, results of the process of union or coupling and inspection of the union or coupling. |
|  | Depth of buried line |
|  | Crosses/Jackets |
| Building | Hydrostatic test |
|  | Field coating method |
|  | Type of soil, filling |
|  | Inspection reports |
|  | Cathodic protection |
|  | Coating type |
|  | Service |
|  | Transported volume |
|  | Normal maximum and minimum operating pressures |
|  | Leak/fault history |
|  | Coating condition |
|  | Operation of the cathodic protection |
|  | Maximum and minimum operating temperature |
| Operation and maintenance | Inspection reports |
|  | Monitoring of external and internal corrosion |
|  | Fluctuations in pressure |
|  | Team's functioning |
|  | Contact with other pipelines (derivations) |
|  | Repairs |
|  | Vandalism |
|  | External forces |
|  | Report of incidents |
|  | Hydrostatic tests |
|  | Internal inspections using instrumented equipment |
|  | Inspections with interior geometric measuring equipment |
|  | Inspections through other technologies |
| Inspection | Spot inspections |
|  | Cathodic protection inspections |
|  | Inspections of the condition of the coating |
|  | Audits and reviews |

Tabla 3. Documentos típicos para la evaluación del riesgo

DOCUMENTO

Diagramas de tubería e instrumentación (DTI)

Planos de alineamiento de datos

Registros originales del constructor/inspector

Fotografías aéreas

Planos/mapas y reportes de la instalación

Planos “Como quedó construido”

Certificados de materiales

Planos/Reportes de reconocimiento del derecho de vía

Reportes sobre las condiciones de seguridad

Especificaciones/estándares del operador

Especificaciones/estándares de la industria

Procedimientos de operación y mantenimiento

Planes de respuesta a emergencias

Registros de inspección

Registros/reportes de pruebas

Datos del riesgo e incidentes

Registros de reparación y mantenimiento

Reportes de incidentes e historia de operación

Registros de cumplimiento y regulatorios

Reportes de diseño/ingeniería

Evaluaciones técnicas

Información de fabricación del equipo

Análisis de riesgo en la fase de diseño, sólo para ductos nuevos

Table 3. Typical documents for risk assessment

DOCUMENT

Pipe and instrumentation diagrams (DTI)

Data alignment plans

Original records of the constructor / inspector

Aerial photographs

Plans/maps and installation reports

Plans "How it was built"

Certificates of materials

Plans/Reports of recognition of the right of way

Reports on safety conditions

Specifications/operator standards

Specifications/industry standards

Operation and maintenance procedures

Emergency response plans

Inspection records

Records/test reports

Risk and incident data

Repair and maintenance records

Incident reports and history of operation

Compliance and regulatory records

Design/engineering reports

Technical evaluations

Equipment manufacturing information

Risk analysis in the design phase, only for new pipelines

| Se deben realizar visitas a las diferentes áreas que pudieran tener la información requerida, de tal manera que se obtengan los datos disponibles y su formato y determinar si existen deficiencias, en cuyo caso se deben planear y dar prioridad a las acciones necesarias para complementar la información. La no disponibilidad de datos no debe ser una justificación para excluir de la evaluación del riesgo ciertos peligros potenciales. Si durante el análisis del riesgo se detecta la necesidad de información que no está disponible, se debe informar al grupo de evaluación y éste discutirá la necesidad y urgencia de recolectar dicha información o de prescindir de la misma. Dependiendo de la importancia de la información, deben efectuarse inspecciones y mediciones de campo adicionales. | Visits should be made to the different areas that may have the required information, in such a way that the available data and its format are obtained and if there are deficiencies, in which case the necessary actions should be planned and prioritized to complement the information. The unavailability of data should not be a justification for excluding certain potential hazards from the risk assessment. If, during the risk analysis, the need for information that is not available is detected, the evaluation group should be informed and it will discuss the need and urgency to collect such information or to dispense with it. Depending on the importance of the information, additional field measurements and inspections must be carried out. |
| --- | --- |
| Se debe utilizar toda la información disponible del ducto, evitando hacer generalizaciones de la información. | All the available information of the pipeline must be used, avoiding generalizations of the information. |
| Se debe elaborar un plan para la recopilación y revisión de la información para verificar la calidad y consistencia de los datos. La base de datos que se genere se debe mantener disponible a lo largo de todo el proceso de evaluación, de tal manera que se tome en cuenta el impacto en la variación y exactitud de los resultados de la evaluación. | A plan should be prepared for the collection and review of the information to verify the quality and consistency of the data. The database that is generated should be kept available throughout the evaluation process, in such a way that the impact on the variation and accuracy of the evaluation results is taken into account. |
| Se debe revisar la vigencia de la información para su aplicabilidad en el modelo de evaluación del riesgo. La información relacionada con peligros potenciales dependientes del tiempo, tales como corrosión o agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC), debe analizarse para definir su utilización en función de la fecha de recolección. En el caso de peligros potenciales estables y no dependientes del tiempo, toda la información histórica es aplicable independientemente del año de recolección. | The validity of the information must be reviewed for its applicability in the risk assessment model. Information related to potential weather-related hazards, such as corrosion or stress corrosion cracking (SCC), should be analyzed to define their use based on the date of collection. In the case of stable, non-time-dependent potential hazards, all historical information is applicable regardless of the year of collection. |
| La información obtenida de varias fuentes y que se encuentre en múltiples estándares de referencia, debe trasladarse a un sistema de referencia consistente y común para que las características de los datos puedan ser alineadas para la observación de eventos y localizaciones coincidentes. | Information obtained from various sources and found in multiple reference standards should be transferred to a consistent and common reference system so that the characteristics of the data can be aligned for the observation of coincident events and locations. |
| 6.2. Integración de datos | 6.2. Data integration |
| El proceso de integración de datos debe cumplir como mínimo con lo siguiente: | The data integration process must comply with at least the following: |
| 1. Almacenar toda la información disponible, incluidas inspecciones internas y externas. | 1. Store all available information, including internal and external inspections. |
| 2. Permitir llevar un registro de cambios y actualizaciones. | 2. Permit maintaining a record of changes and updates. |
| 3. Los datos obtenidos de diferentes fuentes deben revisarse de manera cruzada (por ejemplo un segmento que contenga una abolladura puede adicionalmente estar corroído, lo cual incrementa la severidad de la abolladura). | 3. Data obtained from different sources should be cross-checked (for example, a segment containing a dent may additionally be corroded, which increases the severity of the dent). |
| 4. Combinar la información entre los resultados de inspección interna y los resultados de inspección con otras técnicas. | 4. Combine the information between the results of internal inspection and inspection results with other techniques. |
| 5. La información debe integrarse de tal manera que se pueda clasificar y procesar de acuerdo a las necesidades propias del segmento. | 5. The information must be integrated in such a way that it can be classified and processed according to the needs of the segment. |
| 6. Tener la capacidad de integrar documentos, fotografías, videos, planos, etc., de tal manera que se disponga de una visualización de la localización de las anomalías. | 6. Have the ability to integrate documents, photographs, videos, plans, etc., in such a way that a visualization of the location of the anomalies is available. |
| 7. La integración de módulos de evaluación de defectos que permitan la clasificación y jerarquización de anomalías basadas en el cálculo de la presión máxima permisible de operación (PMPO) o presión máxima de operación (PMO) y el tiempo de vida remanente (TVR). | 7. The integration of defect evaluation modules that allow the classification and hierarchy of anomalies based on the calculation of the Maximum Allowable Operating Pressure (MAOP) or maximum operating pressure (MOP) and the remaining life time (RLT). |
| 8. Jerarquizar anomalías en base a información combinada (por ejemplo un tramo con corrosión en conjunto con una ranura). | 8. Hierarchize anomalies based on combined information (for example, a section with corrosion in conjunction with a groove). |
| 9. Reconocimiento e identificación de datos necesarios para facilitar el proceso de evaluación del riesgo. | 9. Recognition and identification of necessary data to facilitate the evaluation process of the risk. |
| Se debe analizar de una manera estructurada la información para determinar si un peligro potencial en particular es aplicable al segmento de interés de acuerdo a la Tabla 2. Conforme se tenga más información disponible, se deben ratificar los peligros potenciales identificados previamente. | The information must be analyzed in a structured manner to determine if a particular potential hazard is applicable to the segment of interest according to Table 2. As more information becomes available, the potential hazards previously identified must be ratified. |
| La integración de la información también puede realizarse de manera manual o gráfica. De forma manual sobreponiendo áreas circulares sobre fotografías aéreas para representar zonas de impacto potencial. De manera gráfica se pueden utilizar los sistemas de administración de la información (MIS) o de información geográfica (GIS) para establecer gráficamente la localización de un peligro potencial particular. Dependiendo del método que se utilice, se pueden cubrir áreas locales o segmentos más amplios. | The integration of information can also be done manually or graphically. Manually overlaying circular areas on aerial photographs to represent areas of potential impact. Graphically, information management systems (MIS) or geographic information systems (GIS) can be used to graphically determine the location of a particular potential hazard. Depending on the method used, local areas or larger segments can be covered. |
| El proceso de integración de la información debe servir también para definir las medidas de mitigación a llevarse a cabo, en caso de requerirse. | The information integration process should also serve to define the mitigation measures to be carried out, if required. |
| Toda la información una vez integrada debe almacenarse en un archivo electrónico. | All information once integrated must be stored in an electronic file. |
| 7. Evaluación del riesgo | 7. Risk assessment |
| Se debe definir la información que se requiere y cómo puede utilizarse para maximizar la exactitud y efectividad de la evaluación del riesgo, para lo cual se deben considerar las características únicas de cada ducto y de su operación, con la finalidad de determinar el método de evaluación más adecuado. | The information must be defined that is required and how it can be used to maximize the accuracy and effectiveness of the risk assessment, for which the unique characteristics of each pipeline and its operation must be considered, in order to determine the evaluation method more appropriate. |
| El objetivo final de la evaluación del riesgo debe ser identificar y priorizar los riesgos en el sistema para determinar cómo, dónde y cuándo asignar recursos de mitigación del riesgo para mejorar la integridad del sistema. | The ultimate goal of the risk assessment should be to identify and prioritize the risks in the system to determine how, where and when to allocate risk mitigation resources to improve integrity of the system. |
| La evaluación del riesgo en ductos debe cumplir con los siguientes objetivos: | The risk assessment in pipelines must meet the following objectives: |
| a) Jerarquización de ductos o segmentos y elementos críticos de una instalación para programar evaluaciones de integridad y acciones de mitigación. | a) Hierarchy of pipelines or segments and critical elements of a facility to schedule integrity assessments and mitigation actions. |
| b) Evaluación de los beneficios derivados de acciones de mitigación | b) Evaluation of the benefits derived from mitigation actions |
| c) Determinación de las medidas de mitigación más efectivas para los peligros identificados | c) Determination of the most effective mitigation measures for identified hazards |
| d) Evaluación del impacto en la integridad debido a modificaciones en los intervalos de inspección. | d) Evaluation of the impact on integrity due to changes in the inspection intervals. |
| e) Evaluación del uso o necesidad de metodologías alternas de inspección | e) Evaluation of the use or need of alternative inspection methodologies |
| f) Asignación efectiva de recursos. | f) Effective allocation of resources. |
| 7.1. Métodos de evaluación del riesgo | 7.1. Risk assessment methods |
| Los métodos de evaluación del riesgo, deben usarse en conjunto con personal experimentado y con conocimientos (expertos en la materia y personas familiarizadas con el sistema de ductos) que regularmente revisen los datos de entrada, suposiciones y resultados. Las revisiones basadas en experiencia deben validar los resultados tomando en cuenta otros factores relevantes no incluidos en el proceso, como son, el impacto de las suposiciones o la variabilidad del riesgo potencial causado por la falta o suposición de datos. Estos procesos y sus resultados deben documentarse en el plan de administración de integridad. | Risk assessment methods should be used in conjunction with experienced and knowledgeable personnel (experts in the field and people familiar with the pipeline system) who regularly review input data, assumptions and results. Reviews based on experience must validate the results taking into account other relevant factors not included in the process, such as the impact of the assumptions or the variability of the potential risk caused by the lack or assumption of data. These processes and their results should be documented in the administration of integrity plan. |
| Una parte integral del proceso de evaluación del riesgo es la incorporación de datos adicionales o cambios en éstos. Para asegurar actualizaciones regulares se deben incorporar al proceso de evaluación del riesgo los planos del ducto, ingeniería y reportes de campo existentes e incorporar procesos adicionales como se requiera. | An integral part of the risk assessment process is the incorporation of additional data or changes in these. To ensure regular updates, they must be incorporated into the risk assessment process the pipeline drawings, engineering and existing field reports and incorporate additional processes such as is required |
| Es responsabilidad del operador el aplicar el método de evaluación del riesgo que satisfaga mejor las necesidades del programa de administración de integridad. Puede utilizarse más de un modelo a lo largo del ducto. Es necesario un entendimiento cuidadoso de las fortalezas y limitaciones de cada método de evaluación del riesgo antes de que se adopte una estrategia de largo plazo. | It is the responsibility of the operator to apply the risk assessment method that best meets the needs of the administration of integrity program. More than one model can be used along the pipeline. A careful understanding of the strengths and limitations of each risk assessment method is necessary before a long-term strategy is adopted. |
| Se debe utilizar uno o más de los siguientes métodos de evaluación del riesgo consistentes con los objetivos del programa de administración de integridad: Expertos en la Materia, Evaluación Relativa, Evaluación de Escenarios y Evaluación Probabilística, según se cita en los incisos subsecuentes 7.2, 7.3 y 7.4. El Anexo B describe cada uno de estos métodos y su selección se debe hacer tomando en cuenta el cuestionario del Anexo C. Estos métodos se enlistan en forma jerárquica de acuerdo a la complejidad, sofisticación y requerimiento de datos. | One or more of the following risk assessment methods consistent with the objectives of the integrity management program should be used: Subject Matter Experts, Relative Evaluation, Scenario Evaluation and Probabilistic Evaluation, as cited in subsections 7.2, 7.3. and 7.4. Annex B describes each of these methods and its selection must be made taking into account the questionnaire in Annex C. These methods are listed in a hierarchical manner according to complexity, sophistication and data requirements. |
| Los procesos y métodos de evaluación del riesgo usados deben revisarse periódicamente para asegurar que los resultados obtenidos sean precisos, relevantes y consistentes con los objetivos del programa de administración de integridad del operador. Serán necesarios ajustes y mejoras a los métodos de evaluación del riesgo conforme se tenga disponible mayor información y sea más precisa acerca de las condiciones del sistema. Estos ajustes requieren un re-análisis de los segmentos del ducto incluidos en el programa de administración de integridad para asegurar que se realicen evaluaciones o comparaciones equivalentes. | The processes and risk assessment methods used should be reviewed periodically to ensure that the results obtained are accurate, relevant and consistent with the objectives of the operator's integrity management program. Adjustments and improvements to risk assessment methods will be necessary as more information becomes available and more accurate about system conditions. These adjustments require a re-analysis of the pipeline segments included in the administration of integrity program to ensure that equivalent evaluations or comparisons are made. |
| 7.2. Probabilidad de falla | 7.2. Probability of failure |
| Una vez que se han identificado los eventos o serie de eventos que pueden causar incidentes en el ducto, se debe estimar la probabilidad relativa de que realmente dichos eventos ocurran. La probabilidad de falla se debe expresar en términos de frecuencia como un número de eventos que ocurren en un tiempo específico. | Once the events or series of events that can cause incidents in the pipeline have been identified, the relative probability that these events actually occur must be estimated. The probability of failure must be expressed in terms of frequency as a number of events that occur at a specific time. |
| La probabilidad de falla se puede estimar en términos cualitativos, cuantitativos o ambos y puede realizarse en diferentes niveles de detalle y complejidad, incluyendo los siguientes modelos, los cuales son aceptados por la industria: | The probability of failure can be estimated in qualitative, quantitative or both terms and can be done in different levels of detail and complexity, including the following models, which are accepted by the industry: |
| a) Basados en el conocimiento, en donde se utiliza la opinión de expertos para estimar la frecuencia de eventos basada en la experiencia de operadores, inspectores, etc. | a) Based on knowledge, where expert opinion is used to estimate the frequency of events based on the experience of operators, inspectors, etc. |
| b) Basados en estadísticas, en donde se utiliza la información histórica sobre datos de falla. | b) Based on statistics, where historical information about fault data is used. |
| c) Basados en métodos analíticos, en donde se utilizan herramientas matemáticas para representar la distribución de probabilidades. | c) Based on analytical methods, where mathematical tools are used to represent the distribution of probabilities. |
| El operador debe documentar el proceso, herramientas y modelos utilizados mediante los cuales se obtuvieron las probabilidades de falla para dar cumplimiento al inciso 7.1. | The operator must document the process, tools and models used by which probabilities of failure were obtained to comply with clause 7.1. |
| 7.3. Consecuencias de falla | 7.3. Consequences of failure |
| El análisis de las consecuencias de falla debe estimar la severidad del impacto del incidente en la seguridad y salud de la población (seguridad), instalaciones y propiedades (financiero) y en el medio ambiente (ambiental). | The analysis of the consequences of failure must estimate the severity of the impact of the incident on the health and safety of the population (safety), facilities and properties (financial) and the environment (environmental). |
| Para su estimación se debe considerar como mínimo lo siguiente: | For its estimation, the following should be taken into consideration as a minimum: |
| a) Volumen y tipo de fluido derramado o liberado a la atmósfera. | a) Volume and type of fluid spilled or released into the atmosphere. |
| b) Trayectorias físicas y mecanismos de dispersión mediante los cuales el fluido puede alcanzar e impactar a la población o causar daño ambiental. | b) Physical trajectories and mechanisms of dispersion through which the fluid can reach and impact the population or cause environmental damage. |
| c) Volumen de fluido que puede alcanzar a la población a través de dichas trayectorias físicas. | c) Volume of fluid that can reach the population through these physical trajectories. |
| d) El efecto que producirá el fluido derramado. | d) The effect that the spilled fluid will produce. |
| e) Densidad de población. | e) Population density. |
| f) Proximidad de la población al ducto (incluyendo la consideración de barreras naturales o construidas que puedan ofrecer un cierto nivel de protección). | f) Proximity of the population to the pipeline (including consideration of natural or constructed barriers that may offer a certain level of protection). |
| g) Proximidad de poblaciones con movilidad limitada o inválidos (hospitales, escuelas, guarderías, asilos, prisiones, áreas recreativas), particularmente en áreas sin protección exterior. | g) Proximity of populations with limited or disabled mobility (hospitals, schools, nurseries, asylums, prisons, recreational areas), particularly in areas without external protection. |
| h) Daños a propiedades. | h) Property damage |
| i) Daños ambientales. | i) Environmental damage |
| j) Efectos de nubes de gas no inflamadas. | j) Effects of non-inflamed gas clouds. |
| k) Seguridad en el suministro (impactos resultantes de la interrupción de servicios). | k) Safety in the supply (impacts resulting from the interruption of services). |
| l) Necesidades y comodidad del público. | l) Needs and comfort of the public. |
| m) Potencial de fallas secundarias. | m) Potential secondary faults. |
| El operador debe documentar el proceso, herramientas y modelos utilizados mediante los cuales se obtuvieron las consecuencias de falla para dar cumplimiento al inciso 7.1. | The operator must document the process, tools and models used by which the consequences of failure were obtained to comply with subsection 7.1. |
| 7.4. Riesgo | 7.4. Risk |
| La evaluación del riesgo es el proceso de combinar la probabilidad de falla de que un evento adverso ocurra con las consecuencias resultantes de ese evento. Generalmente se describe como el producto de estos dos factores. Se deben obtener valores del riesgo para todos los peligros potenciales identificados y sumarse de tal manera que se obtenga el riesgo total de un ducto o segmento: | Risk assessment is the process of combining the probability of failure of an adverse event to occur with the consequences resulting from that event. It is usually described as the product of these two factors. Risk values ​​must be obtained for all identified potential hazards and added in such a way that the total risk of a pipeline or segment is obtained: |
| Donde | Where |
| P = Probabilidad de falla | P = Probability of failure |
| C = Consecuencias de la falla | C = Consequences of the failure |
| 1 a 9 = categoría de peligro de falla (ver capítulo 7) | 1 to 9 = category of danger of failure (see chapter 7) |
| El método utilizado para el análisis del riesgo debe considerar las nueve categorías de peligros o individualmente los 24 peligros para el sistema de ductos. | The method used for risk analysis must consider the nine categories of hazards or individually the 24 hazards for the pipeline system. |
| Como resultado de la evaluación del riesgo se debe generar un perfil del riesgo o una representación conjunta del riesgo total del ducto o segmento y sus instalaciones asociadas. Dicho perfil debe permitir la realización de un análisis para distinguir entre eventos baja frecuencia/alta severidad y eventos alta frecuencia/baja severidad así como la identificación de los riesgos totales. | As a result of the risk assessment, a risk profile or a joint representation of the total risk of the pipeline or segment and its associated facilities must be generated. This profile should allow the realization of an analysis to distinguish between low frequency/high severity events and high frequency/low severity events as well as the identification of the total risks. |
| Se podrán utilizar métodos alternativos para evaluación del riesgo siempre y cuando se apoyen en prácticas consistentes de la industria. | Alternative methods for risk assessment may be used as long as they are supported by consistent industry practices. |
| 7.5. Validación y jerarquización de riesgos | 7.5. Validation and risk ranking |
| Se debe realizar una revisión de los datos y resultados mediante la conformación de un equipo multidisciplinario que realice una revisión cruzada del ducto o segmentos que incluya personal con habilidad y conocimientos basados en experiencia, para asegurar que la metodología empleada para la evaluación del riesgo proporciona resultados consistentes con los objetivos de la evaluación. | A review of the data and results should be conducted through the formation of a multidisciplinary team that cross-reviews the pipeline or segments that includes personnel with skill and knowledge based on experience, to ensure that the methodology used for risk assessment provides results consistent with the objectives of the evaluation. |
| Debe realizarse la validación de los resultados del análisis del riesgo para asegurar que el método usado ha producido resultados utilizables y que son consistentes con la experiencia del operador y la industria. Si como resultado del mantenimiento u otras actividades, se encuentran áreas que no están representadas con exactitud en el proceso de evaluación del riesgo, se requiere una re-evaluación y modificación del proceso de evaluación del riesgo. Un proceso de validación del riesgo debe identificarse y documentarse en el programa de administración de integridad. | The validation of the results of the risk analysis must be carried out to ensure that the method used has produced usable results and that they are consistent with the experience of the operator and the industry. If as a result of maintenance or other activities, there are areas that are not accurately represented in the risk assessment process, a re-evaluation and modification of the risk assessment process is required. A risk validation process must be identified and documented in the administration of integrity program. |
| La validación de los resultados del riesgo puede efectuarse de cualquiera de las siguientes maneras: | Validation of risk results can be done in any of the following ways: |
| a) mediante inspecciones, pruebas y evaluaciones en lugares que están indicados como de alto o bajo riesgo para determinar si los métodos están caracterizando correctamente el riesgo. La validación puede lograrse considerando la información de otros lugares en cuanto a la condición de un segmento de ducto y la condición determinada durante la acción de mantenimiento o antes de la remediación. | a) through inspections, tests and evaluations in places that are indicated as high or low risk to determine if the methods are correctly characterizing the risk. Validation can be achieved by considering information from other locations regarding the condition of a pipeline segment and the condition determined during the maintenance action or before remediation. |
| b) A través de una revisión de datos y resultados de la evaluación de riesgos por un individuo conocedor y experimentado, o preferentemente, por un equipo multidisciplinario integrado por personal con habilidades y conocimientos basados en la experiencia del sistema de ductos o segmentos a ser revisado. | b) Through a review of data and results of risk assessment by a knowledgeable and experienced individual, or preferably, by a multidisciplinary team composed of personnel with skills and knowledge based on the experience of the pipeline system or segments to be reviewed . |
| Una vez que el método de evaluación del riesgo y el proceso han sido validados se deben jerarquizar los riesgos. Un primer paso en la jerarquización es ordenar los resultados del riesgo de cada segmento en orden descendente. Un ordenamiento similar también puede alcanzarse considerando por separado niveles decrecientes de consecuencias y probabilidades de falla. Al segmento con el nivel del riesgo más alto debe dársele la prioridad mayor cuando se decide dónde implementar la evaluación de integridad o acciones de mitigación. El operador también debe evaluar factores del riesgo que causan los niveles más altos del riesgo en segmentos particulares. Estos factores pueden aplicarse para ayudar a seleccionar, jerarquizar y programar puntos para tomar acciones de inspección como una prueba hidrostática, inspección en línea o evaluación directa. Por ejemplo, comparando todos los segmentos de un ducto, un segmento puede clasificarse extremadamente alto para un solo peligro, pero clasificarse mucho más bajo considerando todos los peligros combinados. La resolución oportuna del segmento con el peligro único más alto puede ser más adecuado que la resolución del segmento más alto con todos los peligros combinados. | Once the method of risk assessment and the process have been validated, the risks must be ranked. A first step in the hierarchy is to order the risk results of each segment in descending order. A similar ordering can also be achieved by considering separately decreasing levels of consequences and probabilities of failure. The segment with the highest risk level should be given the highest priority when deciding where to implement the integrity assessment or mitigation actions. The operator must also evaluate risk factors that cause the highest levels of risk in particular segments. These factors can be applied to help select, rank and schedule points to take inspection actions such as a hydrostatic test, online inspection or direct evaluation. For example, comparing all segments of a pipeline, a segment can be classified extremely high for a single hazard, but classified much lower considering all the hazards combined. The timely resolution of the segment with the highest single hazard may be more appropriate than the resolution of the highest segment with all hazards combined. |
| El operador debe entregar los resultados del riesgo con una clasificación de prioridad de atención alta, media o baja, o con valores numéricos. Cuando se comparen segmentos con valores del riesgo similares, las probabilidades de falla y las consecuencias deben considerarse en forma separada, lo que puede dar una mayor prioridad al segmento con las consecuencias más altas. Para la jerarquización se debe tomar en cuenta la importancia del ducto y los requerimientos de producción. | The operator must deliver the results of the risk with a high, medium or low priority rating, or with numerical values. When comparing segments with similar risk values, the probabilities of failure and the consequences must be considered separately, which can give a higher priority to the segment with the highest consequences. For the hierarchy, the importance of the pipeline and the production requirements must be taken into account. |
| 7.6. Intervalo de evaluación del riesgo | 7.6. Risk assessment interval |
| La evaluación del riesgo debe efectuarse como máximo cada cinco años o cuando exista cualquiera de las situaciones siguientes: antes de que se realicen cambios que afecten la integridad del ducto o producto de una investigación de accidente mayor. Esta valoración incluirá los resultados de las evaluaciones iniciales de integridad y evaluaciones subsecuentes, así como las decisiones sobre acciones correctivas, preventivas y de mitigación. | The risk assessment must be carried out at the most every five years or when any of the following situations exist: before changes are made that affect the integrity of the pipeline or product of a major accident investigation. This assessment will include the results of initial integrity assessments and subsequent evaluations, as well as decisions on corrective, preventive and mitigation actions. |
| 8. Evaluación de integridad | 8. Integrity evaluation |
| Se debe realizar la evaluación de integridad con base en las prioridades determinadas en la evaluación del riesgo, para lo cual se pueden utilizar las siguientes metodologías dependiendo de los peligros potenciales a los cuales el ducto es susceptible: | The integrity assessment must be carried out based on the priorities determined in the risk assessment, for which the following methodologies can be used depending on the potential hazards to which the pipeline is susceptible: |
| - Inspección interna | - Internal inspection |
| - Prueba hidrostática | - Hydrostatic test |
| - Evaluación Directa | - Direct Evaluation |
| - Otras metodologías | - Other methodologies |
| Con base en los peligros potenciales a los que esté expuesto el ducto, puede requerirse más de un método de evaluación de integridad, siendo responsabilidad del propietario del ducto, elaborar el plan de evaluación de la integridad. | Based on the potential hazards to which the pipeline is exposed, more than one integrity assessment method may be required, and the pipeline owner is responsible for developing the integrity assessment plan. |
| Para determinar el método de inspección, realizar los trabajos de campo y evaluar la integridad del ducto, se debe recopilar como mínimo la siguiente información, además de los resultados de la evaluación del riesgo: | To determine the inspection method, perform the field work and evaluate the integrity of the pipeline, the following information must be collected as a minimum, in addition to the results of the risk assessment: |
| a) Planos. | a) Blueprints. |
| b) Condiciones de operación. | b) Operating conditions. |
| c) Registros de inspecciones previas. | c) Records of previous inspections. |
| d) Resultados de evaluaciones anteriores de integridad. | d) Results of previous integrity assessments. |
| e) Registros de reparaciones realizadas. | e) Records of repairs made. |
| 8.1. Metodologías | 8.1. Methodologies |
| 8.1.1. Inspección Interna | 8.1.1. Internal Inspection |
| Esta metodología de inspección puede ser utilizada para localizar y caracterizar de manera preliminar las siguientes indicaciones en toda la longitud del ducto: | This inspection methodology can be used to locate and characterize in a preliminary way the following indications along the entire length of the pipeline: |
| a) Pérdida de material base de la tubería, interna o externa localizada | a) Loss of base material of the pipe, internal or externally located |
| b) Pérdida de material base de la tubería, interna o externa generalizada | b) Loss of base material of the pipeline, internal or externally widespread |
| c) Grietas | c) Cracks |
| d) Abolladuras | d) Dents |
| e) Laminaciones | e) Laminations |
| f) Defectos de fabricación en el tubo | f) Manufacturing defects in the tube |
| g) Instalaciones superficiales y sus accesorios | g) Surface installations and their accessories |
| h) Presencia de contactos metálicos | h) Presence of metallic contacts |
| La detección de estas indicaciones depende de la tecnología a emplear así como de las limitaciones y desarrollo tecnológico de la misma. | The detection of these indications depends on the technology to be used as well as the limitations and technological development of the same. |
| El siguiente listado de tecnologías de inspección, permite la realización de estos trabajos de inspección interna. Su selección y empleo depende de las indicaciones a detectarse (Tabla 4). Este listado no es limitativo a la incorporación de nuevas tecnologías en desarrollo. | The following list of inspection technologies allows the execution of these internal inspection works. Their selection and use depends on the indications to be detected (Table 4). This list is not limited to the incorporation of new technologies in development. |
| a) Flujo magnético: Equipo de resolución estándar. | a) Magnetic flow: Standard resolution equipment. |
| b) Flujo magnético: Equipo de alta resolución | b) Magnetic flow: High resolution equipment |
| c) Flujo magnético: Equipo de flujo transversal. | c) Magnetic flow: Cross flow equipment. |
| d) Ultrasonido: Haz recto | d) Ultrasound: Straight |
| e) Ultrasonido: Haz angular | e) Ultrasound: Angular beam |
| f) Equipo geómetra | f) Geometer team |
| g) Equipo de geoposicionamiento o geoposicionador | g) Geo-positioning or geo-positioning equipment |
| 8.1.2. Prueba Hidrostática. | 8.1.2. Hydrostatic test. |
| Se puede optar por conducir una prueba hidrostática para la evaluación de la integridad de un ducto. Esta prueba permite localizar las siguientes indicaciones cuando resulte una pérdida de la contención de magnitud suficiente para ser registrada por los equipos de medición de presión instalados: | One can choose to conduct a hydrostatic test to evaluate the integrity of a pipeline. This test allows the following indications to be located when there is a loss of containment of sufficient magnitude to be recorded by the installed pressure measurement equipment: |
| a) Pérdida total de material base de la tubería, interna o externa localizada. | a) Total loss of base material of the pipe, internal or externally located. |
| b) Pérdida total de material base de la tubería, interna o externa generalizada. | b) Total loss of base material of the pipeline, internal or externally generalized. |
| c) Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC). | c) Stress corrosion cracking (SCC). |
| d) Defectos de fabricación (costura o metal base defectuoso). | d) Manufacturing defects (defective seam or base metal). |
| e) Soldadura circunferencial defectuosa. | e) Defective circumferential welding. |
| Para ductos que transportan hidrocarburos, la presión de prueba debe ser 1.25 la presión máxima de operación, y la duración de la prueba debe ser mínimo de 8 horas. | For pipelines that transport hydrocarbons, the test pressure must be 1.25 the maximum operating pressure, and the test duration must be a minimum of 8 hours. |
| Los medios de prueba aceptables, los equipos mínimos necesarios y demás requisitos adicionales en la realización de la prueba hidrostática del ducto, deben cumplir los criterios establecidos en la norma de referencia NRF-030-PEMEX-2006. | The acceptable test means, the minimum necessary equipment and other additional requirements in the hydrostatic test of the pipeline must meet the criteria established in reference standard NRF-030-PEMEX-2006. |
| 8.1.3. Evaluación Directa. | 8.1.3. Direct Evaluation |
| Esta metodología puede ser empleada para evaluar por segmentos de ductos, la actividad de los siguientes fenómenos de corrosión: | This methodology can be used to evaluate by pipeline segments, the activity of the following corrosion phenomena: |
| a) Corrosión externa del ducto (ECDA). | a) External corrosion of the pipeline (ECDA). |
| b) Corrosión interna del ducto (ICDA). | b) Internal corrosion of the pipeline (ICDA). |
| c) Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCCDA) | c) Stress Corrosion Cracking Direct Assessment (SCCDA) |
| La evaluación directa es un proceso estructurado que integra los resultados de las mediciones en campo con las características físicas e historial de operación del ducto o segmento y que consiste en las siguientes cuatro etapas: | Direct evaluation is a structured process that integrates the results of measurements in the field with the physical characteristics and history of operation of the pipeline or segment and consists of the following four stages: |
| a) Evaluación previa | a) Previous evaluation |
| b) Inspección indirecta | b) Indirect inspection |
| c) Inspección directa | c) Direct inspection |
| d) Evaluación posterior | d) Subsequent evaluation |
| La primera etapa del proceso es la evaluación previa, en la cual se debe recopilar información para caracterizar el ducto y determinar si el proceso de evaluación directa es aplicable. Una vez determinado que el proceso es aplicable, se debe iniciar el trabajo de campo por medio de inspecciones indirectas, las cuales deben incluir actividades a lo largo del ducto para identificar posibles peligros relacionados con la corrosión en puntos específicos. | The first stage of the process is the prior evaluation, in which information must be collected to characterize the pipeline and determine if the direct evaluation process is applicable. Once determined that the process is applicable, fieldwork should be initiated through indirect inspections, which should include activities along the pipeline to identify potential hazards related to corrosion at specific points. |
| Posteriormente, se debe realizar una inspección directa, la cual consiste en excavar y verificar la condición del ducto en forma visual y por pruebas no destructivas, en los puntos específicos seleccionados a través de las inspecciones indirectas. Finalmente se debe realizar una evaluación posterior, en la cual se valida y evalúa el proceso y se elabora el informe de evaluación de la integridad del ducto. | Subsequently, a direct inspection must be carried out, which consists in excavating and verifying the condition of the pipeline visually and by non-destructive tests, at the specific points selected through the indirect inspections. Finally, a subsequent evaluation must be carried out, in which the process is validated and evaluated and the pipeline integrity assessment report is prepared. |
| Evaluación Directa Confirmatoria (CDA). La Evaluación Directa Confirmatoria (CDA) se debe utilizar para identificar daños debidos únicamente a corrosión externa (ECDA) e interna (ICDA). | Confirmed Direct Assessment (CDA). The Confirmed Direct Assessment (CDA) should be used to identify damage due solely to external corrosion (ECDA) and internal corrosion (ICDA). |
| La evaluación directa de la corrosión externa (ECDA) se debe realizar conforme a los criterios indicados anteriormente, con las siguientes excepciones: | The external corrosion direct assessment (ECDA) must be carried out according to the criteria indicated above, with the following exceptions: |
| - El método CDA para corrosión externa considera sólo una herramienta de evaluación indirecta. | - The CDA method for external corrosion considers only an indirect evaluation tool. |
| - En la etapa de la inspección directa se deben realizar excavaciones para todas las indicaciones que requieren respuesta inmediata. | - At the stage of direct inspection, excavations should be carried out for all indications that require immediate response. |
| - En la etapa de la inspección directa se debe realizar por lo menos una excavación, en una indicación de alto riesgo que requiere respuesta programada. | - At the stage of direct inspection, at least one excavation must be carried out, in a high-risk indication that requires a programmed response. |
| La evaluación directa de la corrosión interna (ICDA) se debe realizar conforme a los criterios indicados anteriormente. | The internal corrosion direct assessment (ICDA) must be carried out according to the criteria indicated above. |
| 8.1.4. Otras metodologías | 8.1.4. Other methodologies |
| Métodos y tecnologías alternativas para la evaluación de la integridad de ductos pueden ser utilizadas cuando se tenga certeza de que los resultados proporcionados con respecto a la condición del ducto, son equiparables con los obtenidos con las metodologías descritas en los incisos 8.1.1 a 8.1.3 además de ser aprobadas por la industria y apoyadas en prácticas reconocidas de ingeniería. | Alternative methods and technologies for the evaluation of the integrity of pipelines can be used when it is certain that the results provided with respect to the condition of the pipeline are comparable with those obtained with the methodologies described in paragraphs 8.1.1 to 8.1. 3 in addition to being approved by the industry and supported by recognized engineering practices. |
| 8.2. Caracterización | 8.2. Characterization |
| Se debe efectuar la caracterización de las indicaciones más severas reportadas por los métodos recomendados, utilizando las técnicas de inspección indicadas en la sección 9.1 de esta norma. | The most severe indications reported by the recommended methods must be characterized, using the inspection techniques indicated in section 9.1 of this standard. |
| 8.3. Evaluación | 8.3. Evaluation |
| Se debe efectuar la evaluación para determinar si se requiere de acciones de mitigación, preponderar dichas acciones, establecer intervalos de re-evaluación de la integridad, además de evaluar la efectividad del método y confirmar las suposiciones originales. | The evaluation must be carried out to determine if mitigation actions are required, preponderate said actions, establish intervals for the re-evaluation of integrity, in addition to evaluating the effectiveness of the method and confirming the original assumptions. |
| 8.4. Documentación entregable | 8.4. Deliverable documentation |
| Se deben documentar los resultados de la evaluación de la integridad, incluyendo como mínimo la siguiente información: | The results of the integrity assessment should be documented, including at least the following information: |
| a) Fecha de la inspección o prueba. | a) Date of inspection or test. |
| b) Nombre de la Compañía y del personal que desarrolló los trabajos de inspección y/o prueba. | b) Name of the Company and the personnel that developed the inspection and/or test work. |
| c) Identificación del equipo. | c) Identification of the team. |
| d) Descripción del trabajo desarrollado. | d) Description of the work developed. |
| e) Resultados de la inspección y/o prueba. | e) Results of the inspection and/or test. |
| f) Reporte de la caracterización de indicaciones. | f) Report of the characterization of indications. |
| g) Reporte técnico de la evaluación y límites de aceptación o criterios. | g) Technical report of the evaluation and limits of acceptance or criteria. |
| h) Etapas requeridas y que se seguirán para corregir las deficiencias encontradas fuera de los límites aceptables. | h) Stages required and that will be followed to correct the deficiencies found outside the acceptable limits. |

Tabla 4. Equipo utilizado en inspección interna y detección de indicaciones

| INSPECCION INTERNA | EQUIPO PARA PERDIDA DE METAL |  |  |  | EQUIPO PARA DETECCION DE GRIETAS |  | EQUIPO PARA DETECCION DE LA GEOMETRIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FLUJO MAGNETICO |  | ULTRASONIDO (Haz Recto) |  | ULTRASONIDO (Haz Angular) | FLUJO TRANVERSAL | GEOMETRA (CALIPER) | GEOPOSICIONAMIENTO |
|  | RESOLUCION ESTANDAR | ALTA RESOLUCION |  |  |  |  |  |  |
| PERDIDA DE METAL (CORROSION) | Detecta1 y Dimensiona2 no discrimina ID/OD | Detecta1 y Dimensiona2 | Detecta1 y Dimensiona2 |  | Detecta1 y Dimensiona2 | Detecta1 y Dimensiona2 | No Detecta | No Detecta |
| Corrosión externa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión interna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión externa axial delgada | No Detecta | No Detecta3 | Detecta1 y Dimensiona2 |  | Detecta1 y Dimensiona2 | Detecta1 y Dimensiona2 | No Detecta | No Detecta |
| AGRIETAMIENTO Y DEFECTOS TIPO GRIETA (Axial) | No Detecta | No Detecta | No Detecta |  | Detecta1 y Dimensiona2 | Detecta1 y Dimensiona2 | No Detecta | No Detecta |
| Por corrosión bajo esfuerzos (SCC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por Fatiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imperfecciones en soldadura longitudinal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fusión incompleta / Falta de fusión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grietas en la línea de fusión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGRIETAMIENTO CIRCUNFERENCIAL | No Detecta | Detecta4 y Dimensiona4 | No Detecta |  | Detecta1 y Dimensiona2 si es modificado5 | No Detecta | No Detecta | No Detecta |
| ABOLLADURAS CURVATURAS CON ARRUGAS | Detecta6 | Detección6 y Dimensionamiento no confiable |  |  | Detección6 y Dimensionamiento no confiable |  | Detecta7 y Dimensiona | Detección y Dimensionamiento no confiable |
| APLASTAMIENTO | En caso de detección, se proporciona la posición circunferencial |  |  |  |  |  | Detecta7 y Dimensiona | No Detecta |
| RALLADURA O ENTALLADURA | Detecta1 y Dimensiona2 |  |  |  |  |  | No Detecta | No Detecta |
| LAMINACION O INCLUSION | Detección limitada | Detección limitada | Detecta y Dimensiona2 |  | Detecta y Dimensiona2 | Detección limitada | No Detecta | No Detecta |
| REPARACIONES PREVIAS | Detección de camisas de acero y parches. Otros sólo con marcadores ferrosos |  | Detección sólo de camisas de acero y parches, soldado al ducto |  |  | Detección sólo de camisas de acero y parches. Otros sólo con marcadores ferrosos | No Detecta | No Detecta |
| ANOMALIAS RELACIONADAS CON FABRICACION | Detección limitada | Detección limitada | Detecta |  | Detecta | Detección limitada | No Detecta | No Detecta |
| CURVATURAS | No Detecta | No Detecta | No Detecta |  | No Detecta | No Detecta | Detecta y Dimensiona2, 9 | Detecta y Dimensiona2 |
| OVALIDAD | No Detecta | No Detecta | No Detecta |  | No Detecta | No Detecta | Detecta y Dimensiona2, 8 | Detecta y Dimensiona2,8 |
| COORDENADAS DEL DUCTO | No Detecta | No Detecta | No Detecta |  | No Detecta | No Detecta | No Detecta | Detecta y Dimensiona2 |
| NOTAS: 1.- Limitado por la profundidad, longitud y ancho de los defectos detectables mínimos 2.- Definido por la exactitud del dimensionamiento especificado del equipo. 3.- Si el ancho es más pequeño que el ancho mínimo detectable por el equipo. 4.- Probabilidad Reducida de la Detección (POD) para grietas estrechas. 5.- Transductores rotados a 90° |  |  |  | 6.- Confiabilidad reducida dependiendo del tamaño y forma de la abolladura. 7.- Dependiendo de la configuración del equipo, también en posición circunferencial. 8.- Si está equipado para medición de la ovalidad. 9.- Si está equipado para medición de curvaturas. |  |  |  |  |

Table 4. Equipment used in internal inspection and indication detection

| INTERNAL INSPECTION | METAL LOSS EQUIPMENT |  |  |  | EQUIPMENT FOR DETECTION OF CRACKS |  | EQUIPMENT FOR DETECTION OF GEOMETRY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAGNETIC FLUX |  | ULTRASOUND (Straight Beam) |  | ULTRASOUND (Beam Angular) | TRANVERSAL FLOW | GEOMETRA (CALIPER) | GEOPOSITIONING |
|  | STANDARD RESOLUTION | HIGH RESOLUTION |  |  |  |  |  |  |
| LOSS OF METAL (CORROSION) | Detects 1 and Dimension 2 does not discriminate ID / OD | Detect 1 and Dimension 2 | Detect 1 and Dimension 2 |  | Detect 1 and Dimension 2 | Detect 1 and Dimension 2 | Not detected | Not detected |
| External corrosion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internal corrosion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thin axial external corrosion | Not detected | No Detect 3 | Detect 1 and Dimension 2 |  | Detect 1 and Dimension 2 | Detect 1 and Dimension 2 | Not detected | Not detected |
| CRACKING AND CRACK TYPE DEFECTS (Axial) | Not detected | Not detected | Not detected |  | Detect 1 and Dimension 2 | Detect 1 and Dimension 2 | Not detected | Not detected |
| By corrosion under stress (SCC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| For Fatigue |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imperfections in longitudinal welding |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incomplete fusion / lack of fusion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cracks in the fusion line |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIRCUMFERENTIAL CRACKING | Not detected | Detect 4 and Sizes 4 | Not detected |  | Detect 1 and Dimension 2 if modified 5 | Not detected | Not detected | Not detected |
| ABOLLADURAS CURVATURES WITH WRINKLES | Detect 6 | Detection 6 and Dimensioning not reliable |  |  | Detection 6 and Dimensioning not reliable |  | Detect 7 and Dimension | Detection and Sizing unreliable |
| FLATTENING | In case of detection, the circumferential position is provided |  |  |  |  |  | Detect 7 and Dimension | Not detected |
| STRETCH OR FITTING | Detect 1 and Dimension 2 |  |  |  |  |  | Not detected | Not detected |
| LAMINATION OR INCLUSION | Limited detection | Limited detection | Detect and Size 2 |  | Detect and Size 2 | Limited detection | Not detected | Not detected |
| PREVIOUS REPAIRS | Detection of steel sleeves and patches. Others only with ferrous markers |  | Detection only of steel sleeves and patches, welded to the pipeline |  |  | Detection only of steel sleeves and patches. Others only with ferrous markers | Not detected | Not detected |
| MANUFACTURING-RELATED ANOMALIES | Limited detection | Limited detection | Detect |  | Detect | Limited detection | Not detected | Not detected |
| CURVATURES | Not detected | Not detected | Not detected |  | Not detected | Not detected | Detect and Size 2, 9 | Detect and Size 2 |
| OVALITY | Not detected | Not detected | Not detected |  | Not detected | Not detected | Detect and Size 2, 8 | Detect and Size 2 , 8 |
| COORDINATES OF THE DUCT | Not detected | Not detected | Not detected |  | Not detected | Not detected | Not detected | Detect and Size 2 |
| NOTES: 1.- Limited by the depth, length and width of the minimum detectable defects 2.- Defined by the accuracy of the specified dimensioning of the equipment. 3.- If the width is smaller than the minimum width detectable by the equipment. 4.- Reduced Detection Probability for narrow cracks. 5.- Transducers rotated at 90 ° |  |  |  | 6.- Reduced reliability depending on the size and shape of the dent. 7.- Depending on the configuration of the equipment, also in circumferential position. 8.- If equipped for ovality measurement. 9.- If equipped for curvature measurement. |  |  |  |  |

| 9. Respuesta a la evaluación de la integridad | 9. Response to the integrity assessment |
| --- | --- |
| Se deben tomar acciones de respuesta y mitigación de acuerdo a un programa de prioridades basado en los resultados de la evaluación del riesgo y en la severidad de las indicaciones encontradas durante la inspección. La respuesta a la evaluación de la integridad debe contener lo siguiente: | Response and mitigation actions must be taken according to a program of priorities based on the results of the risk assessment and on the severity of the indications found during the inspection. The response to the integrity assessment must contain the following: |
| a) Tiempos de respuesta a las indicaciones obtenidas de la inspección. | a) Response times to the indications obtained from the inspection. |
| b) Actividades de reparación para remediar o eliminar una condición insegura. | b) Repair activities to remedy or eliminate an unsafe condition. |
| c) Acciones preventivas para eliminar o reducir un peligro. | c) Preventive actions to eliminate or reduce a danger. |
| d) Frecuencias de inspección. | d) Inspection frequencies. |
| Se deben iniciar los trabajos para caracterizar y evaluar las indicaciones definidas como prioritarias, dentro de un tiempo que no exceda los cinco días después de identificadas mediante cualquiera de los métodos de inspección descritos en el capítulo 9 de esta norma. | Work must be initiated to characterize and evaluate the indications defined as priority, within a time not exceeding five days after being identified by any of the inspection methods described in chapter 9 of this standard. |
| Las respuestas deben clasificarse en los siguientes dos grupos: | The answers should be classified in the following two groups: |
| 1. Inmediata: Los defectos que requieren respuesta inmediata son aquellos que pudieran causar fugas o rupturas inmediatas o en el corto plazo debido a su efecto en la resistencia del material. | 1. Immediate: The defects that require immediate response are those that could cause leaks or immediate ruptures or in the short term due to their effect on the resistance of the material. |
| 2. Programada: Las indicaciones que requieren respuesta programada son aquellas indicaciones significativas y que pueden crecer a un punto de falla antes de la siguiente evaluación de integridad. | 2. Programmed: Indications that require a programmed response are those significant indications that can grow to a point of failure before the next integrity assessment. |
| 9.1. Respuesta inmediata | 9.1. Immediate response |
| Se debe dar una respuesta inmediata a aquellos defectos que una vez caracterizados y evaluados se considere que pudieran causar fugas o rupturas inmediatas o en el corto plazo debido a su efecto en la resistencia del material. | An immediate response must be given to those defects that, once characterized and evaluated, that could cause immediate or short-term leaks or ruptures due to their effect on the resistance of the material. |
| Una vez caracterizado y evaluado, cualquier defecto que requiera reparación o remoción debe ser atendido inmediatamente y debe disminuirse la presión de operación a una condición segura hasta que se hayan efectuado todos los trabajos de reparación definitiva. La reparación se debe efectuar conforme el inciso 9.3. | Once characterized and evaluated, any defect that requires repair or removal must be attended to immediately and the operating pressure must be reduced to a safe condition until all final repair work has been completed. The repair must be carried out in accordance with clause 9.3. |
| 9.2. Respuesta programada | 9.2. Scheduled response |
| Las indicaciones que requieren respuesta programada son aquellas que pueden crecer a una dimensión crítica antes de la siguiente evaluación de integridad. | Indications that require programmed response are those that can grow to a critical dimension before the next integrity assessment. |
| Se debe elaborar el programa de seguimiento de dichas indicaciones para caracterizarlas y evaluarlas en función de su tasa de crecimiento, durante el periodo comprendido entre dos evaluaciones. Si se determina que dichas indicaciones han crecido a dimensiones críticas, éstas deben repararse de manera inmediata. La reparación se debe efectuar conforme el inciso 9.3. | The follow-up program for these indications should be developed to characterize and evaluate them according to their growth rate, during the period between two evaluations. If it is determined that these indications have grown to critical dimensions, they must be repaired immediately. The repair must be carried out in accordance with subsection 9.3. |
| 9.3. Métodos de reparación | 9.3. Repair methods |
| Los métodos de reparación a utilizar en una tubería con defectos que no cumplen con el criterio de aceptación y que requiere reparación inmediata, deben realizarse conforme a lo indicado en la Tabla 5. Si la línea puede sacarse de operación será preferible realizar una reparación definitiva del tipo reemplazo, sustituyendo la sección del tubo que contiene el daño. En el caso de no poder dejar de operar la línea se podrá optar por una reparación provisional mediante abrazaderas de fábrica, o por una reparación definitiva del tipo reforzamiento, consistente en la colocación de una envolvente metálica soldada o un refuerzo no metálico. Si se opta por la reparación provisional, se debe programar una reparación definitiva en un plazo no mayor de 30 días. | The repair methods to be used in a pipeline with defects that do not meet the acceptance criteria and that require immediate repair, must be carried out as indicated in Table 5. If the line can be removed from operation, it will be preferable to make a definitive repair of the replacement type, replacing the section of the tube that contains the damage. In the case of not being able to stop operating the line, it will be possible to opt for an interim repair with factory clamps, or for a definitive repair of the reinforcement type, consisting of the placement of a welded metal enclosure or a non-metallic reinforcement. If a provisional repair is chosen, a definitive repair must be scheduled within a period of no more than 30 days. |
| Se deben incluir los procedimientos de reparación en el programa de administración de integridad. | Repair procedures must be included in the integrity management program. |

Tabla 5. Métodos de reparación definitivos7

| Anomalías |  | ESTRATEGIAS PRIMARIAS DE REPARACION1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Depósito de soldadura2 | Camisas Tipo A | Camisas Tipo B | Envolvente No Metálica | Hot Tap |
| Pérdida de Metal Externa <80% de su espesor | Soldadura Longitudinal | SI | SI | SI | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | SI | SI | SI | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | SI | SI | SI | SI | SI |
|  | Codo | SI | SI3 | SI3 | SI4 | SI |
| Pérdida de Metal Interna <80% de su espesor | Soldadura Longitudinal | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | NO | NO | SI | NO | SI |
|  | Codo | NO | NO3 | SI3 | NO | SI |
| Pérdida de Metal Externa ›80% de su espesor | Soldadura Longitudinal | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | NO | NO | SI | NO | SI |
|  | Codo | NO | NO | SI3 | NO | SI |
| Pérdida de Metal Interna ›80% de su espesor | Soldadura Longitudinal | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | NO | NO | SI | NO | SI |
|  | Codo | NO | NO | SI3 | NO | SI |
| Fugas, Fisuras, Quemaduras de arco eléctrico, defectos de fabricación y defectos en soldaduras10 | Soldadura Longitudinal | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | NO | NO | SI | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | NO | NO | SI | NO | NO8 |
|  | Codo | NO | NO | SI3 | NO | NO8 |
| Abolladura con concentración de esfuerzos | Soldadura Longitudinal | NO | SI5,6 | SI6 | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | NO | SI5,6 | SI6 | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | NO | SI5,6 | SI6 | NO | SI9 |
|  | Codo | NO | SI3,5,6 | SI3,6 | NO | SI9 |
| Abolladura Plana | Soldadura Longitudinal | NO | SI5 | SI | NO | NO |
|  | Soldadura circunferencial | NO | SI5 | SI | NO | NO |
|  | Cuerpo del tubo | NO | SI5 | SI | NO | SI9 |
|  | Codo | NO | SI3,5 | SI3 | NO | SI9 |

Table 5. Definitive repair methods 7

| Anomalies |  | PRIMARY REPAIR STRATEGIES 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Welding tank 2 | Shirts Type A | Shirts Type B | Non-metallic enclosure | Hot Tap |
| waste of External Metal < 80% of its thickness | Longitudinal Welding | YES | YES | YES | NO | NO |
|  | Circumferential welding | YES | YES | YES | NO | NO |
|  | Tube body | YES | YES | YES | YES | YES |
|  | Elbow | YES | YES 3 | YES 3 | SI 4 | YES |
| waste of Internal Metal < 80% of its thickness | Longitudinal Welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Circumferential welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Tube body | NO | NO | YES | NO | YES |
|  | Elbow | NO | NO3 | YES 3 | NO | YES |
| waste of External Metal > 80% of its thickness | Longitudinal Welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Circumferential welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Tube body | NO | NO | YES | NO | YES |
|  | Elbow | NO | NO | YES 3 | NO | YES |
| waste of Internal Metal > 80% of its thickness | Longitudinal Welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Circumferential welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Tube body | NO | NO | YES | NO | YES |
|  | Elbow | NO | NO | YES 3 | NO | YES |
| Leaks, cracks, electric arc burns, manufacturing defects and weld defects 10 | Longitudinal Welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Circumferential welding | NO | NO | YES | NO | NO |
|  | Tube body | NO | NO | YES | NO | NO 8 |
|  | Elbow | NO | NO | YES 3 | NO | NO 8 |
| Denomination with concentration of efforts | Longitudinal Welding | NO | SI5,6 | SI6 | NO | NO |
|  | Circumferential welding | NO | SI5,6 | SI6 | NO | NO |
|  | Tube body | NO | SI5,6 | SI6 | NO | YES 9 |
|  | Elbow | NO | SI3,5,6 | SI3,6 | NO | YES 9 |
| Flat dent | Longitudinal Welding | NO | SI5 | YES | NO | NO |
|  | Circumferential welding | NO | SI5 | YES | NO | NO |
|  | Tube body | NO | SI5 | YES | NO | YES 9 |
|  | Elbow | NO | YES 3 , 5 | YES 3 | NO | YES 9 |

| Observaciones: | Observations: |
| --- | --- |
| 1.- El reemplazo de la sección de la tubería que contiene el defecto o anomalía siempre es una reparación efectiva. | 1.- The replacement of the section of the pipe containing the defect or anomaly is always an effective repair. |
| 2.- El depósito de soldadura requiere un espesor mínimo de la pared calculado, considerando la penetración del electrodo más el espesor resultante debido a la presión máxima de operación, de estudios de ingeniería y de un procedimiento calificado de soldadura. | 2.- The welding deposit requires a minimum calculated wall thickness, considering the penetration of the electrode plus the resulting thickness due to the maximum operating pressure, engineering studies and a qualified welding procedure. |
| 3.- Las camisas metálicas para codos o curvas pueden ser del tipo atornilladas o bipartidas, su instalación requiere de un estudio de ingeniería y soldadas mediante un procedimiento calificado. | 3.- The metallic shirts for elbows or curves can be of the bolted or bipartite type, their installation requires of an engineering study and welded by means of a qualified procedure. |
| 4.- Se requiere utilizar personal calificado y procedimientos aprobados para la instalación de camisas no metálicas en codos, curvas y tubería recta. | 4.- It is necessary to use qualified personnel and approved procedures for the installation of non-metallic sleeves on elbows, curves and straight pipes. |
| 5.- Debe emplearse un epóxico incompresible para llenar el espacio anular entre la camisa y el tubo que contiene la abolladura. | 5.- An incompressible epoxy must be used to fill the annular space between the jacket and the tube containing the dent. |
| 6.- El daño mecánico localizado en la abolladura deberá removerse por desbaste, previo a la instalación de la camisa, no debe desbastarse más del 10% del espesor de pared. En caso de desbastes mayores al 10%, se requiere de un espesor mínimo de pared calculado de acuerdo a la presión máxima de operación, de estudios de ingeniería y de un procedimiento calificado. | 6.- The mechanical damage located at the dent must be removed by roughing, prior to the installation of the sleeve, no more than 10% of the wall thickness should be roughened. In case of slabs greater than 10%, a minimum wall thickness calculated according to the maximum operating pressure, engineering studies and a qualified procedure is required. |
| 7.- Otros métodos de reparación pueden ser utilizados, siempre y cuando se presenten y tengan datos basados en una práctica precisa de ingeniería. | 7 .- Other repair methods can be used, as long as they are presented and have data based on a precise engineering practice. |
| 8.- Las fisuras que no presenten fugas pueden ser removidas y retiradas mediante Hot Tap. | 8.- Cracks that do not show leaks can be removed and removed by Hot Tap. |
| 9.- Si la abolladura es completa puede ser removida. | 9.- If the dent is complete it can be removed. |
| 10.- Las quemaduras por arco eléctrico y los defectos de la soldadura circunferencial pueden ser reparados desbastando el defecto si es superficial y/o empleado envolventes tipo A o B tan largas como la reparación sea requerida, basándose en pruebas y análisis de ingeniería. | 10.- Electric arc burns and defects of the circumferential weld can be repaired by roughing the defect if it is superficial and/or used type A or B envelopes as long as the repair is required, based on tests and engineering analysis. |
| 9.4. Estrategias de prevención | 9.4. Prevention strategies |
| Deben tomarse medidas adicionales a las mencionadas en los párrafos anteriores, para prevenir una falla en el ducto y mitigar las consecuencias de falla en áreas de alta consecuencia, para lo cual se debe realizar un nuevo análisis del riesgo del ducto donde se evalúe la probabilidad de una fuga en el mismo y su posible afectación a las áreas de alta consecuencia, con la finalidad de identificar las medidas adicionales para estas áreas y mejorar la seguridad pública. Esta determinación debe considerar todos los factores del riesgo relevantes, incluyendo pero no limitando a los siguientes: | Additional measures must be taken to those mentioned in the preceding paragraphs, to prevent a failure in the pipeline and mitigate the consequences of failure in areas of high consequence, for which a new risk analysis of the pipeline must be carried out to evaluate the probability of a leak in the same and its possible affectation to the areas of high consequence, in order to identify the additional measures for these areas and improve public safety. This determination must consider all relevant risk factors, including but not limited to the following: |
| a) Terreno circundante al segmento del ducto, incluyendo sistema de drenaje tales como arroyos, riachuelos u otros canales fluviales más pequeños que puedan conducir hacia el área de alta consecuencia. | a) Land surrounding the pipeline segment, including drainage system such as streams, streams or other smaller fluvial channels that may lead to the high consequence area. |
| b) Perfil de elevación del ducto. | b) Profile of the pipe elevation. |
| c) Características del producto transportado. | c) Characteristics of the transported product. |
| d) Cantidad de producto que puede ser derramado. | d) Amount of product that can be spilled. |
| e) Posibilidad de derrame en campos de cultivo. | e) Possibility of spill in crop fields. |
| f) Condición de la soportería del segmento de ducto. | f) Condition of the pipe segment support. |
| g) Exposición del ducto a una presión de operación que exceda la presión máxima de operación establecida. | g) Exposure of the pipe at an operating pressure that exceeds the maximum operating pressure established. |
| Las estrategias de prevención deben basarse en la recopilación de información, identificación de los peligros potenciales y evaluación de riesgos. Las estrategias de prevención (incluidos los intervalos) deben considerar la identificación de los peligros potenciales (dependientes del tiempo, estables e independientes del tiempo) para asegurar que se utilicen métodos de prevención efectivos. | Prevention strategies should be based on the collection of information, identification of potential hazards and risk assessment. Prevention strategies (including intervals) should consider the identification of potential (time-dependent, stable and time-independent) hazards to ensure that effective prevention methods are used. |
| 9.5. Opciones de prevención | 9.5. Prevention options |
| El programa de administración de integridad debe incluir las actividades necesarias para prevenir y minimizar las consecuencias de una fuga. Las acciones de prevención pueden identificarse durante la operación normal del ducto, la evaluación del riesgo, la implementación del plan de inspección o durante la reparación. | The integrity management program must include the activities necessary to prevent and minimize the consequences of a leak. Prevention actions can be identified during the normal operation of the pipeline, the risk assessment, the implementation of the inspection plan or during the repair. |
| El programa de administración de integridad debe considerar como actividades de prevención las siguientes: | The integrity management program should consider the following as prevention activities: |
| 1. Inyección de inhibidores | 1. Injection of inhibitors |
| 2. Reforzamiento de la protección catódica | 2. Strengthening cathodic protection |
| 3. Protección anticorrosiva | 3. Anti-corrosion protection |
| 4. Monitoreo de la velocidad de corrosión interior | 4. Monitoring of the internal corrosion rate |
| 5. Válvulas de corte de flujo o válvulas a control remoto | 5. Flow-cut valves or valves with remote control |
| 6. Prevención de daños por terceros | 6 Prevention of damages by third parties |
| 7. Detección de fugas | 7 Leak detection |
| 8. Minimizar las consecuencias de las fugas | 8 Minimize the consequences of leaks |
| 9. Reducción de la presión de operación | 9 Reduction of operating pressure |
| 10. Verificación de indicaciones | 10 Verification of indications |
| Se deben considerar las acciones de prevención/detección indicadas en la tabla 6 para cada uno de los peligros potenciales. | The prevention / detection actions indicated in Table 6 must be considered for each of the potential hazards. |
| 9.6. Intervalo de evaluación de la integridad | 9.6. Integrity assessment interval |
| Los intervalos para la evaluación de la integridad de ductos que transportan hidrocarburos deberán ser determinados con base en los resultados del análisis del riesgo y considerando lo siguiente: | The intervals for the evaluation of the integrity of pipelines transporting hydrocarbons should be determined based on the results of the risk analysis and considering the following: |
| - La integración de datos de la evaluación de integridad anterior. | - Integration of data from the previous integrity assessment. |
| - El uso de otros métodos de evaluación indirecta que proporcionen información de la condición del ducto, equivalente a la obtenida mediante los métodos de evaluación indicados en este documento. | - The use of other methods of indirect evaluation that provide information on the condition of the pipeline, equivalent to that obtained through the evaluation methods indicated in this document. |
| - La velocidad de crecimiento de defectos con base en los peligros potenciales que afecten al segmento de ducto. | - The growth rate of defects based on the potential hazards that affect the pipeline segment. |
| - El periodo entre evaluaciones de integridad por cualquier método no podrá ser mayor de 10 años. | - The period between integrity assessments by any method cannot be longer than 10 years. |

Tabla 6. Métodos aceptables de prevención/detección

| Prevención/detección | Corrosión |  | Ambientales | Fabricación |  | Construcción |  |  | Equipo |  |  |  | Daño por terceros |  |  |  | Operaciones incorrectas | Clima y fuerzas externas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CE | CI | SCC | C | MB | SCL | FA | DFP | E | RTR | VCR | S | DTFI | DPT | V | IO | OI | TE | VTI | SI | D | H | ER | DLM |
| Prevención/Detección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celaje Aéreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | X | X | X | X | --- | X | --- |
| Celaje a pie | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | X | X | X | X | --- | X | X (1) |
| Inspección visual/mecánica | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llamadas al teléfono de emergencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditorías de conformidad | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones de diseño | X | X | X | --- | --- | X | X | X | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Especificaciones de materiales | --- | --- | --- | X | X | X | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección de fabricación | --- | --- | --- | X | X | X | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección de transporte | --- | --- | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección de construcción | --- | --- | X | X | --- | X | X | X | X | X | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prueba hidrostática | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información a la comunidad | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos O&M | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X | --- | X | X | X | X | --- | X | X | X | --- | X | X |
| Capacitación del operador | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento de señalamientos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoreo de deformaciones | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| Protección externa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Mantenimiento del derecho de vía | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | X | X | --- | X | X |
| Incremento en espesor de Pared | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Cintas o postes de advertencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de la protección catódica | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza interna | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas de control de fugas | X | X | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | X | X | X | --- | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| Mediciones de deformaciones con diablo instrumentado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| Reducción en tensión externa | --- | --- | X | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |

Tabla 6. Métodos aceptables de prevención/detección (continuación)

| Prevención, detección y métodos de reparación | Corrosión |  | Ambientales | Fabricación |  |  | Construcción |  |  | Equipo |  |  |  | Daño por terceros |  |  |  | Operaciones incorrectas | Clima y fuerzas externas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CE | CI | SCC | C | MB |  | SCL | FA | DFP | E | RTR | VCR | S | DTFI | DPT | V | IO | OI | TE | VTI | SI | D | H | ER | DLM |
| Reubicación de ductos | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| Rehabilitación | X | X | X | --- | --- |  | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Reparación de recubrimiento | X | --- | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento en profundidad de enterrado | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | X |
| Reducción de temperatura de operación | --- | --- | X | --- | --- |  | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción de humedad | --- | X | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inyector de inhibidores/biocidas | --- | X | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de protección térmica | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Table 6. Acceptable prevention / detection methods

| Prevention / detection | Corrosion |  | Environmental | Manufacturing |  | Building |  |  | Team |  |  |  | Damage by third parties |  |  |  | Incorrect operations | Climate and external forces |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC | CI | SCC | C | MB | SCL | FA | DFP | AND | RTR | VCR | S | DTFI | DPT | V | IO | OI | TEA | VTI | YES | D | H | ER | DLM |
| Prevention / Detection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerial inspection | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | X | X | X | X | --- | X | --- |
| Inspection on foot | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | X | X | X | X | --- | X | X (1) |
| Visual/ mechanical inspection | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calls to the emergency telephone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compliance audits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design specifications | X | X | X | --- | --- | X | X | X | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Specifications of materials | --- | --- | --- | X | X | X | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manufacturing inspection | --- | --- | --- | X | X | X | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportation inspection | --- | --- | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction inspection | --- | --- | X | X | --- | X | X | X | X | X | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrostatic test | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information to the community | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O & M procedures | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X | --- | X | X | X | X | --- | X | X | X | --- | X | X |
| Operator training | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increase in signs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deformation monitoring | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| External protection | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Maintenance of the right of way | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | X | X | --- | X | X |
| Increase in wall thickness | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Warning tapes or poles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maintenance of cathodic protection | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internal cleaning | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leakage control measures | X | X | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | X | X | X | --- | X | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| Measurements of deformations with instrumented devil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| External voltage reduction | --- | --- | X | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |

Table 6. Acceptable prevention / detection methods (continued)

| Prevention, detection and repair methods | Corrosion |  | Environmental | Manufacturing |  | Building |  |  | Team |  |  |  | Damage by third parties |  |  |  | Incorrect operations | Climate and external forces |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC | CI | SCC | C | MB | SCL | FA | DFP | AND | RTR | VCR | S | DTFI | DPT | V | IO | OI | TEA | VTI | YES | D | H | ER | DLM |
| Duct relocation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| Rehabilitation | X | X | X | --- | --- | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | X | X |
| Coating repair | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increase in buried depth | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | X | --- | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | X |
| Temperature reduction of operation | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humidity reduction | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Injection inhibitors / biocides | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermal protection installation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Las abreviaciones se relacionan con los 24 peligros potenciales indicados en el capítulo 6.

CE 	 = Corrosión externa 	DTFI 	= Daño por terceros, falla inmediata

CI	= Corrosión interna	DPT	= Daño previo por terceros

SCC	= Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos	V	= Vandalismo

C	= Defectos en la costura	IO	= Impacto de objetos arrojados sobre el ducto

MB	= Defectos en el metal base	OI	= Operaciones incorrectas

SCL	= Soldadura circunferencial o longitudinal	TE	= Tormentas eléctricas

FA	= Falla por alineamiento	VTI	= Viento, tormentas o inundaciones

DFP	= Doblez por flexión o pandeo	SI	= Sismos

E	= Fallas en los empaques	D	= Deslaves

RTR	= Roscado/tubería rota	H	= Huracanes

VCR	= Mal funcionamiento de las válvulas control/relevo	ER 	= Erosión

S 	= Falla del sello/bomba	DLM	= Deslizamiento del lecho marino

(1) En el caso de ductos marinos el DLM se identifica con el equipo operado a control remoto (ROV)

Note: The abbreviations are related to the 24 potential hazards indicated in chapter 6.

EC               = External corrosion                                               DTFI = Damage by third parties, immediate failure

CI               = Internal corrosion                                                DPT  = Previous damage by third parties

SCC               = Corrosion cracking under stress                         V  = Vandalism

C               = Defects in sewing                                                 IO  = Impact of objects thrown on the pipeline

MB               = Defects in the base metal                                   OI  = Incorrect operations

SCL               = Circumferential or longitudinal welding               TEA  = Thunderstorms

FA               = Failure by alignment                                           VTI  = Wind, storms or floods

DFP               = Bending by bending or buckling                         YES   = Earthquakes

AND               = Packaging failures                                            D     = Landslides

RTR               = Threaded / broken pipe                                     H    = Hurricanes

VCR               = Malfunction of the control / relief valves              ER   = Erosion

S               = Seal failure / pump                                                DLM   = Sliding of the seabed

(1) In the case of marine pipelines, the DLM is identified with the equipment operated by remote control (ROV)

| 10. Procedimiento de evaluación de la conformidad | 10. Conformity assessment procedure |
| --- | --- |
| La evaluación de la conformidad de la presente norma se realizará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, además de lo siguiente: | The evaluation of the conformity of the present norm will be carried out in accordance with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation, in addition to the following: |
| 10.1. El procedimiento de verificación se llevará a cabo por las Unidades de Verificación (UV´s) acreditadas y aprobadas y en ausencia de éstas, la visita de verificación se realizará por parte de la Secretaría de Energía. En caso de que existan UV´s acreditadas y aprobadas para la presente Norma, la verificación se realizará exclusivamente a través de las mismas. | 10.1. The verification procedure will be carried out by the accredited and approved Units of Verification (UV's) and in the absence thereof, the verification visit will be carried out by the Secretary of Energy. When there are accredited and approved UV's for this Standard, the verification will be done exclusively through them. |
| 10.2. Las convocatorias para la aprobación de las UV´s serán publicadas por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación. | 10.2. The calls for the approval of the UV's will be published by the Secretary of Energy in the Official Daily of the Federation. |
| 10.3. La verificación se realizará a petición de parte y los gastos que se originen serán a cargo del operador a quien se le efectúe. | 10.3. The verification will be carried out at the request of the party and the expenses that originate will be charged to the operator for whom it is made. |
| 10.4. El responsable del cumplimiento de la norma podrá acudir a la Secretaría de Energía para conocer los listados de las UV´s acreditadas y aprobadas, en caso de existir, y los documentos y requisitos necesarios para su solicitud. | 10.4. The person in charge of complying with the regulation may go to the Secretary of Energy to obtain the lists of accredited and approved UV's, if any, and the documents and requirements necessary for their request. |
| 10.5. El responsable del cumplimiento de la norma deberá entregar en la UV elegida o, en ausencia de UV´s acreditadas y aprobadas, en las oficinas de la autoridad competente, el formato de solicitud de verificación del cumplimiento debidamente llenado. | 10.5. The person in charge of compliance with the standard must deliver to the chosen UV or, in the absence of accredited and approved UV's, in the offices of the appropriate authority, the duly completed compliance verification application form. |
| 10.6. La UV o la autoridad competente según corresponda, fijará la fecha para la visita de verificación dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado por escrito. | 10.6. The UV or the appropriate authority as applicable, will set the date for the verification visit within thirty business days, notifying the interested party in writing. |
| 10.7. La verificación deberá realizarse por ducto completo, tomando en cuenta la o las etapas que se estén desarrollando al momento de la misma, conforme al programa establecido en el capítulo 12. | 10.7. The verification must be done on a complete pipeline, taking into account the stage or stages that are being developed at the time of the same, according to the program established in chapter 12. |
| 10.8. Durante la visita de verificación, la UV o la autoridad competente comprobarán el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma, de acuerdo a lo siguiente: | 10.8. During the verification visit, the UV or the appropriate authority will verify compliance with the provisions of this standard, according to the following: |
| 10.8.1. Identificación de peligros potenciales | 10.8.1. Identification of potential hazards |
| (a) Verificar que fueron identificados los peligros potenciales indicados en la tabla 1. | (a) Verify that the potential hazards indicated in Table 1 were identified. |
| (b) En caso de que no se hayan incluido todos los peligros potenciales, verificar la existencia de la justificación y su soporte documental. | (b) In case all the potential dangers have not been included, verify the existence of the justification and its documentation support. |
| (c) Verificar que los peligros potenciales sean consistentes, por ejemplo: | (c) Verify that the potential hazards are consistent, for example: |
| - Que la información obtenida sea similar a la de un ducto que se encuentra en las mismas condiciones dentro del mismo derecho de vía, cuando aplique. | - That the information obtained is similar to that of a pipeline that is in the same conditions within the same right of way, when applicable. |
| - Que el peligro identificado corresponda con la ubicación del ducto. | - That the identified hazard corresponds to the location of the pipeline. |
| 10.8.2. Verificar la recopilación, revisión e integración de datos | 10.8.2. Verify the collection, review and integration of data |
| (a) Verificar que para cada peligro potencial identificado se haya recopilado por lo menos la información indicada en el anexo A. | (a) Verify that for each identified potential hazard, at least the information indicated in Annex A has been collected. |
| (b) Verificar que la integración de datos se realice conforme a lo indicado en el inciso 7.2 de esta norma. | (b) Verify that the data integration is carried out in accordance with what is indicated in section 7.2 of this standard. |
| (c) Verificar la confiabilidad de los datos respecto a su soporte documental fuente. | (c) Verify the reliability of the data with respect to its source documentation support. |
| 10.8.3. Evaluación del riesgo | 10.8.3. Risk assessment |
| (a) Verificar que se hayan tomado en cuenta cualquiera de los métodos de evaluación recomendados y el cuestionario del anexo C. | (a) Verify that any of the recommended assessment methods have been taken into account and the questionnaire in Annex C. |
| (b) Verificar el procedimiento que se siguió para la obtención de las probabilidades de falla. | (b) Verify the procedure followed to obtain the probabilities of failure. |
| (c) Verificar el procedimiento que se siguió para la obtención de las consecuencias de falla. | (c) Verify the procedure followed to obtain the consequences of failure. |
| (d) Verificar que se obtuvieron los valores del riesgo para todos los peligros potenciales identificados y que éstos se sumaron para obtener el riesgo total del ducto. | (d) Verify that risk values ​​were obtained for all identified potential hazards and that these were added to obtain the total risk of the pipeline. |
| (e) Verificar que se haya realizado una clasificación (alto, medio o bajo) y jerarquización del riesgo, y que para ésta se haya tomado en cuenta la importancia del ducto y su volumen de transporte de hidrocarburos. | (e) Verify that a classification has been made (high, medium or low) and hierarchy of risk, and that for this the importance of the pipeline and its volume of transport of hydrocarbons have been taken into account. |
| 10.8.4. Evaluación de integridad | 10.8.4. Integrity evaluation |
| (a) Verificar los antecedentes y los fundamentos para la selección del método para la evaluación de la integridad y el programa de aplicación del mismo, así como la certeza de sus resultados. | (a) Verify the background and the fundamentals for the selection of the method for the evaluation of the integrity and the program of application of the same, as well as the certainty of its results. |
| (b) Verificar la aplicación del método de evaluación de integridad seleccionado y su conformidad con los requisitos establecidos para cada uno de ellos, como se indica en el inciso 8.1. | (b) Verify the application of the selected integrity assessment method and its compliance with the requirements established for each of them, as indicated in section 8.1. |
| (c) Verificar la documentación entregable indicada en el inciso 8.4 | (c) Verify the deliverable documentation indicated in section 8.4 |
| 10.8.5. Respuesta a la evaluación de Integridad | 10.8.5. Response to the Integrity evaluation |
| (a) Verificar que se haya dado respuesta inmediata a los defectos que pudieran causar fugas o rupturas en el corto plazo. | (a) Verify that there has been an immediate response to defects that could cause leaks or ruptures in the short term. |
| (b) Verificar que se haya elaborado y cumplido el programa de seguimiento de las indicaciones que requieran de respuesta programada. | (b) Verify that the follow-up program has been prepared and complied with the indications that require a programmed response. |
| (c) Verificar que las reparaciones se hayan realizado conforme a los métodos aceptados, indicados en la tabla 5 del inciso 9.3. | (c) Verify that the repairs have been carried out in accordance with the accepted methods, indicated in table 5 of section 9.3. |
| 11. Plazos para el cumplimiento de esta norma | 11. Deadlines for compliance with this rule |
| 11.1. Elaborar un Plan de Administración de Integridad de Ductos de Transporte considerando lo siguiente: | 11.1. Prepare a Transportation Duct Integrity Management Plan considering the following: |
| a) Las actividades referentes a identificación de peligros potenciales (capítulo 5), recopilación, revisión e integración de datos (capítulo 6) y evaluación del riesgo (capítulo 7), deben realizarse dentro de un periodo de veinticuatro meses, de acuerdo al siguiente programa: | a) The activities related to the identification of potential hazards (chapter 5), collection, review and integration of data (chapter 6) and risk assessment (chapter 7) must be carried out within a period of twenty-four months, according to the following program: |
| 1. 20% del total de la longitud de sus ductos en seis meses después de la entrada en vigencia de la presente norma. | 1. 20% of the total length of the pipelines in six months after this standard takes effect. |
| 2. 60% del total de la longitud de sus ductos en quince meses después de la entrada en vigencia de la presente norma. | 2. 60% of the total length of its pipelines in fifteen months after this standard takes effect. |
| 3. 100% del total de la longitud de sus ductos en veinticuatro meses después de la entrada en vigencia de la presente norma. | 3. 100% of the total length of its pipelines in twenty-four months after this standard takes effect. |
| b) Las actividades referentes a la evaluación de integridad (capítulo 8) y a la respuesta a la evaluación de integridad (capítulo 9), deben realizarse de acuerdo al siguiente programa: | b) The activities related to the integrity assessment (chapter 8) and the response to the integrity assessment (chapter 9) must be carried out according to the following program: |
| 1. 20% del total de la longitud de sus ductos en cuatro años. | 1. 20% of the total length of its pipelines in four years. |
| 2. 60% del total de la longitud de sus ductos en ocho años. | 2. 60% of the total length of its pipelines in eight years. |
| 3. 100% del total de la longitud de sus ductos en doce años. | 3. 100% of the total length of its pipelines in twelve years. |
| 11.2. Elaborar un Plan de Administración de Integridad de Ductos de Recolección considerando lo siguiente: | 11.2. Prepare a Plan of Administration of Integrity of pipes for Collection considering the following: |
| a) Las actividades referentes a identificación de peligros potenciales (capítulo 5), recopilación, revisión e integración de datos (capítulo 6) y evaluación del riesgo (capítulo 7), deben realizarse dentro de un periodo de sesenta meses, de acuerdo al siguiente programa: | a) Activities related to identification of potential hazards (chapter 5), compilation, review and data integration (chapter 6) and risk assessment (chapter 7), must be carried out within a period of sixty months, according to the following program: |
| 1 20% del total de la longitud de sus ductos en dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente norma. | 1 20% of the total length of its pipelines in eighteen months after this standard takes effect. |
| 2 60% del total de la longitud de sus ductos en treinta meses después de la entrada en vigencia de la presente norma. | 2 60% of the total length of its pipelines in thirty months after this standard takes effect. |
| 3 100% del total de la longitud de sus ductos en sesenta meses después de la entrada en vigencia de la presente norma. | 3 100% of the total length of its pipelines in sixty months after this standard takes effect. |
| b) Las actividades referentes a la evaluación de integridad (capítulo 8) y a la respuesta a la evaluación de integridad (capítulo 9), deben realizarse de acuerdo al siguiente programa: | b) The activities related to the integrity assessment (chapter 8) and the response to the integrity assessment (chapter 9) must be carried out according to the following program: |
| 1 20% del total de la longitud de sus ductos en cinco años. | 1 20% of the total length of its pipelines in five years. |
| 2 60% del total de la longitud de sus ductos en diez años. | 2 60% of the total length of its pipelines in ten years. |
| 3 100% del total de la longitud de sus ductos en veinte años. | 3 100% of the total length of its pipelines in twenty years. |
| 12. Observancia de esta norma | 12. Observance of this standard |
| La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Energía. | The monitoring of compliance with this standard corresponds to the Secretary of Energy. |
| Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | Violations of the same will be sanctioned in the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization, its Regulation and other applicable legal ordinances. |
| 13. Concordancia con otras normas | 13. Concordance with other standards |
| Esta norma de referencia no concuerda con ninguna Norma Mexicana o Internacional. | This reference standard does not agree with any Mexican or International Standard. |
| 14. Bibliografía | 14. Bibliography |

Esta norma se fundamenta en las referencias técnicas bibliográficas que se indican a continuación:

| API STANDARD 1160 | Administración de la integridad de los sistemas de ductos de líquidos peligrosos. Primera edición, noviembre / 2001. | (Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines). First edition, November / 2001. |
| --- | --- | --- |
| API-RP-1110-1997 | Presión de prueba para ductos de petróleo líquidos. 1997. | (Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines). 1997 |
| ASME B31.8S | Administración de la integridad de sistemas de ductos de gas. 2004. | (Managing System Integrity of Gas Pipeline, 2004). |
| DOT Ley 49 CFR Parte 192. Subparte O. | Transporte de gas natural y otros gases por ducto: Standard de Seguridad Federal mínimo. Administración de integridad de ductos. Departamento de transporte. 2005. | (Transportation of Natural and Other Gas by Pipeline: Minimum Federal Safety Standard. Pipeline Integrity Management. Department of Transportation). 2005. |
| DOT Ley 49 CFR Parte 195.452 | Transporte por ducto de líquidos peligrosos. Administración de integridad de ductos. Departamento de transporte. 2005. | (Transportation of Hazardous Liquids by Pipeline. Pipeline Integrity Management. Department of Transportation). 2005. |
| NACE Standard RP0102-2002 | Inspección interna de ductos | (In-Line Inspection of Pipelines). 2002. |
| NACE Standard RP0204-2004 | Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos. Metodología para evaluación directa. 2004. | (Stress Corrosion Cracking (SCC) Direct Assessment Methodology). 2004. |
| NACE Standard RP0502-2002 | Corrosión externa de ductos. Metodología para evaluación directa. 2002. | (Pipeline External Corrosion Direct Assessment Methodology). 2002. |

| 15. Anexos | 15. Annexes |
| --- | --- |

ANEXO A

INFORMACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS POTENCIALES

| PELIGRO POTENCIAL | INFORMACION |
| --- | --- |
| 1. Corrosión externa | 1. Año de instalación 2. Tipo de recubrimiento 3. Condición del recubrimiento 4. Años con protección catódica adecuada 5. Años con protección catódica dudosa 6. Años sin protección catódica 7. Resistividad del suelo 8. Reportes de inspecciones puntuales del ducto 9. Detección de MIC (si, no, o se desconoce) 10. Historial de fugas 11. Espesor de pared 12. Diámetro 13. Nivel de esfuerzos de operación (% del SMYS) 14. Información de pruebas hidrostáticas anteriores 15. Tipo de sistema de protección catódica. |
| 2. Corrosión interna | 1. Año de instalación 2. Reportes de inspecciones puntuales del ducto 3. Historial de fugas 4. Espesor de pared 5. Diámetro 6. Información de pruebas hidrostáticas anteriores 7. Análisis del gas, de líquidos o sólidos (Sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, agua libre y cloruros) 8. Resultados de prueba de cultivo de bacterias. 9. Aditamentos de detección de corrosión (cupones, sondas o probetas, etc.) 10. Parámetros de operación (presión, velocidad del flujo, periodos sin flujo) 11. Nivel de esfuerzos de operación (% del SMYS) 12. Tipo de inhibidor de corrosión aplicado. |
| 3. Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC, por sus siglas en inglés). | 1. Edad del ducto 2. Nivel de esfuerzos de operación (% del SMYS) 3. Temperatura de operación 4. Distancia del segmento a una estación de compresión 5. Tipo de recubrimiento 6. Información de pruebas hidrostáticas anteriores por razones no relacionadas con SCC 7. Análisis del gas, de líquidos o sólidos (Sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, agua libre y cloruros). |
| 4. Defectos de fabricación | 1. Material del ducto 2. Año de instalación 3. Proceso de manufactura (en su defecto, año de manufactura) 4. Tipo de costura 5. Factor de junta 6. Historial de presión de operación |
| 5. Construcción | 1. Material del ducto 2. Identificación de doblez 3. Identificación del acoplamiento 4. Reforzamiento del acoplamiento posterior a la construcción 5. Procedimientos de soldadura 6. Reforzamiento de la soldadura circunferencial posterior a la construcción 7. Información de pruebas no destructivas en soldaduras 8. Información de pruebas hidrostáticas 9. Reportes de inspección puntual del ducto 10. Fuerzas externas potenciales 11. Propiedades del suelo (esfuerzo cortante, ángulo de fricción interna, etc.) y profundidad de enterrado para dobleces 12. Rangos máximos de temperatura para dobleces 13. Radio de curvatura y ángulo de cambio para dobleces 14. Historial de presión de operación y presión de operación esperada, incluyendo ciclos significativos de presión y mecanismo de fatiga |
| 6. Equipo | 1. Año de instalación de equipos que fallaron 2. Información de falla de válvulas reguladoras 3. Información de falla de válvulas de alivio 4. Información de falla de empaques de bridas 5. Punto de ajuste de la válvula reguladora fuera de tolerancia 6. Punto de ajuste de la válvula de alivio fuera de tolerancia 7. Información de falla de anillos tipo O 8. Información de sello/empaque |
| 7. Daños por terceros | 1. Incidentes de vandalismo 2. Reportes de inspecciones puntuales del ducto donde la tubería ha sido golpeada. 3. Reportes de fugas producto de daños inmediatos 4. Incidentes relacionados con daños previos 5. Resultados de inspección interna para abolladuras y muescas en la mitad superior del ducto 6. Registros de avisos 7. Registros de invasiones |
| 8. Operaciones incorrectas | 1. Información de la revisión del procedimiento 2. Información de auditorías 3. Fallas causadas por operaciones incorrectas |
| 9. Clima y fuerzas externas | 1. Método de junta (acoplamiento mecánico, soldadura de acetileno, soldadura de arco) 2. Topografía y condiciones del suelo (pendientes inestables, cruces con cuerpos de agua, proximidad de agua, susceptibilidad a licuefacción del suelo) 3. Falla tectónica 4. Perfil de la aceleración del suelo cerca de zonas de fallas (mayores a aceleraciones de 0.2 gravedad) 5. Profundidad de la línea de congelamiento 6. Año de instalación 7. Diámetro, espesor de pared y grado de la tubería (esfuerzos incluyendo cargas externas, los esfuerzos totales no deben exceder del 100% del SMYS) 8. Información oceanográfica y meteorológica de la presencia de huracanes. |

ANNEX A

INFORMATION FOR THE IDENTIFICATION OF POTENTIAL HAZARDS

| POTENTIAL DANGER | INFORMATION |
| --- | --- |
| 1. External corrosion | 1. Year of installation 2. Coating type 3. Coating condition 4. Years with adequate cathodic protection 5. Years with dubious cathodic protection 6. Years without cathodic protection 7. Resistivity of the soil 8. Reports of punctual inspections of the pipeline 9. MIC detection (yes, no, or unknown) 10. Leak history 11. Wall thickness 12. Diameter 13. Level of operating efforts (% of SMYS) 14. Information from previous hydrostatic tests 15. Type of cathodic protection system. |
| 2. Internal corrosion | 1. Year of installation 2. Reports of punctual inspections of the pipeline 3. Leakage history 4. Wall thickness 5. Diameter 6. Information from previous hydrostatic tests 7. Analysis of gas, liquids or solids (hydrogen sulfide, carbon dioxide, oxygen, free water and chlorides) 8. Test results of bacterial culture. 9. Corrosion detection attachments (coupons, probes or test tubes, etc.) 10. Operating parameters (pressure, flow velocity, periods without flow) 11. Level of operating efforts (% of SMYS) 12. Type of corrosion inhibitor applied. |
| 3. Cracking by corrosion under stress (SCC, for its acronym in English). | 1. Pipeline age 2. Level of operating efforts (% of SMYS) 3. Operating temperature 4. Segment distance to a compression station 5. Coating type 6. Information from previous hydrostatic tests for reasons unrelated to SCC 7. Analysis of gas, liquids or solids (hydrogen sulfide, carbon dioxide, oxygen, free water and chlorides). |
| 4. Manufacturing defects | 1. Material of the pipeline 2. Year of installation 3. Manufacturing process (failing that, year of manufacture) 4. Sewing type 5. Joint factor 6. History of operating pressure |
| 5. Construction | 1. Material of the pipeline 2. Bending identification 3. Identification of the coupling 4. Reinforcement of the posterior coupling to the construction 5. Welding procedures 6. Reinforcement of the circumferential weld after the construction 7. Information on non-destructive testing of welds 8. Hydrostatic test information 9. Punctual inspection reports of the pipeline 10. Potential external forces 11. Soil properties (shear stress, internal friction angle, etc.) and buried depth for bends 12. Maximum temperature ranges for bends 13. Bending radius and angle of change for bends 14. History of operating pressure and expected operating pressure, including significant pressure cycles and fatigue mechanism |
| 6. Team | 1. Year of installation of equipment that failed 2. Regulatory valve failure information 3. Relief valve failure information 4. Flange packing failure information 5. Setpoint of throttle valve out of tolerance 6. Relief valve set point out of tolerance 7. O-ring failure information 8. Stamp / packing information |
| 7. Damages by third parties | 1. Vandalism incidents 2. Reports of punctual inspections of the pipeline where the pipe has been hit. 3. Reports of leaks product of immediate damages 4. Incidents related to previous damage 5. Internal inspection results for dents and notches in the upper half of the pipeline 6. Notices records 7. Invasion records |
| 8. Incorrect operations | 1. Procedure review information 2. Audit information 3. Failures caused by incorrect operations |
| 9. Climate and external forces | 1. Joint method (mechanical coupling, acetylene welding, arc welding) 2. Topography and soil conditions (unstable slopes, crossings with bodies of water, proximity of water, susceptibility to liquefaction of the soil) 3. Tectonic failure 4. Profile of the acceleration of the ground near zones of faults (greater than accelerations of 0.2 gravity) 5. Depth of the freezing line 6. Year of installation 7. Diameter, wall thickness and pipe grade (stresses including external loads, total stresses must not exceed 100% of the SMYS) 8. Oceanographic and meteorological information on the presence of hurricanes. |

| ANEXO B METODOS DE EVALUACION DEL RIESGO | ANNEX B RISK EVALUATION METHODS |
| --- | --- |
| Los métodos de evaluación del riesgo aceptables por esta norma se describen a continuación: | The risk assessment methods acceptable under this standard are described below: |
| 1) Expertos en la Materia.- Consiste en realizar reuniones de expertos los cuales, tomando en cuenta información disponible en la literatura técnica, asignan un valor numérico relativo tanto para la probabilidad de falla de cada peligro potencial como para sus consecuencias. Los expertos deben analizar cada segmento del ducto. | 1) Experts in the Field.- It consists of holding meetings of experts which, taking into account information available in the technical literature, assign a relative numerical value both for the probability of failure of each potential danger and for its consequences. The experts must analyze each segment of the pipeline. |
| 2) Evaluación Relativa.- Basado en el conocimiento detallado de un ducto específico y en una mayor cantidad de datos, este método desarrolla modelos del riesgo dirigidos a conocer los peligros que han impactado históricamente la operación del ducto. Identifican y evalúan los mayores peligros y consecuencias relevantes que el ducto ha tenido en el pasado. Se considera un modelo del riesgo relativo porque los resultados se comparan con valores obtenidos del mismo modelo. Este método es más complejo y requiere datos más específicos que el método de evaluación de expertos. | 2) Relative Evaluation.- Based on the detailed knowledge of a specific pipeline and a greater amount of data, this method develops risk models aimed at knowing the hazards that have historically impacted the pipeline operation. They identify and evaluate the greatest dangers and relevant consequences that the pipeline has had in the past. It is considered a relative risk model because the results are compared with values ​​obtained from the same model. This method is more complex and requires more specific data than the expert evaluation method. |
| 3) Modelos Basados en Escenarios.- Este método genera la descripción de un evento, o series de eventos, que conduce a la falla y evalúa tanto la probabilidad de falla como sus consecuencias. Incluye la construcción de árboles de eventos, árboles de decisión y/o árboles de falla. | 3) Models Based on Scenarios.- This method generates the description of an event, or series of events, that leads to the failure and evaluates both the probability of failure and its consequences. Includes the construction of event trees, decision trees and/or fault trees. |
| 4) Modelos Probabilísticos.- Este método es el más complejo y el que requiere de mayor cantidad de datos. Combina matemáticamente las frecuencias de eventos o series de eventos para determinar la frecuencia de un incidente. Los resultados que se obtienen se comparan con las probabilidades del riesgo aceptables establecidas por el operador. | 4) Probabilistic Models.- This method is the most complex and requires the largest amount of data. Mathematically combine the frequencies of events or series of events to determine the frequency of an incident. The results obtained are compared with the acceptable risk probabilities established by the operator. |
| Los métodos anteriores tienen las siguientes características comunes: | The above methods have the following common characteristics: |
| 1) Identifican peligros potenciales o condiciones que amenacen la integridad del sistema. | 1) They identify potential hazards or conditions that threaten the integrity of the system. |
| 2) Determinan la probabilidad de falla y las consecuencias. | 2) They determine the probability of failure and the consequences. |
| 3) Permiten clasificar el riesgo e identificar peligros específicos que tienen una mayor influencia en el riesgo. | 3) They allow to classify the risk and identify specific hazards that have a greater influence at risk. |
| 4) Son la base de la evaluación de integridad y medidas de mitigación. | 4) They are the basis of the integrity assessment and mitigation measures. |
| 5) Permiten la retroalimentación de datos. | 5) They allow data feedback. |
| 6) Permiten la actualización continua para re-evaluaciones del riesgo. | 6) They allow continuous updating for risk re-evaluations. |
| Características de un método efectivo de evaluación del Riesgo. | Characteristics of an effective risk assessment method. |
| Las siguientes características contribuyen a la efectividad de un método de evaluación del riesgo: | The following characteristics contribute to the effectiveness of a risk assessment method: |
| a) Atributos. Debe contener una metodología definida y estar estructurado de tal manera que se realice un análisis del riesgo objetivo, preciso y completo. Algunos métodos del riesgo requieren una estructura más rígida (y considerablemente más cantidad de datos). Los métodos basados en el conocimiento son menos rigurosos para aplicar y requieren más participación de expertos en la materia. Todos éstos deben seguir una estructura establecida y considerar las nueve categorías de peligros y consecuencias. | a) Attributes It must contain a defined methodology and be structured in such a way that an objective, precise and complete risk analysis is carried out. Some risk methods require a more rigid structure (and considerably more data). Knowledge-based methods are less rigorous to apply and require more participation from experts in the field. All of these must follow an established structure and consider the nine categories of hazards and consequences. |
| b) Recursos. Debe asignarse personal capacitado y el tiempo necesario para la implementación del método seleccionado, así como para las futuras consideraciones. | b) Resources. Trained personnel must be assigned and the time necessary for the implementation of the selected method, as well as for future considerations. |
| c) Historia Operativa/Mitigación. Debe considerar la frecuencia y consecuencias de eventos pasados. Preferentemente deben usarse estadísticas del propio sistema de ductos o sistemas similares. Sin embargo, cuando no se tenga suficiente información pueden usarse estadísticas de la industria. Adicionalmente, el método de evaluación del riesgo debe tomar en cuenta cualquier acción correctiva o de mitigación que se haya realizado previamente. | c) Operational History/Mitigation. You should consider the frequency and consequences of past events. Preferably, statistics of the duct system or similar systems should be used. However, when you NO have enough information you can use industry statistics. Additionally, the risk assessment method must take into account any corrective or mitigation actions that have been previously carried out. |
| d) Capacidad Predictiva. Debe identificar peligros potenciales que no se hayan considerado previamente y utilizar datos de varias inspecciones para estimar el riesgo que representan dichos peligros. También debe utilizar tendencias donde los resultados de inspecciones y evaluaciones se conecten en el tiempo para predecir condiciones futuras. | d) Predictive ability It must identify potential hazards that have not been previously considered and use data from several inspections to estimate the risk posed by those hazards. You should also use trends where the results of inspections and evaluations connect over time to predict future conditions. |
| e) Confianza de Resultados. Cualquier dato usado en un proceso de evaluación del riesgo debe verificarse y revisarse su exactitud. Datos inexactos producen resultados del riesgo menos precisos. Para datos cuestionables o faltantes, se deben determinar y documentar los valores que se usarán y la razón por la que fueron elegidos. | e) Results Confidence Any data used in a risk assessment process should be verified and its accuracy checked. Inaccurate data produce less accurate risk results. For questionable or missing data, the values ​​to be used must be determined and documented and the reason why they were chosen. |
| f) Retroalimentación. Una de las características más importantes es la retroalimentación. Los métodos de evaluación del riesgo no deben considerarse como herramientas estáticas sino como procesos continuos de mejora. La retroalimentación efectiva es un componente esencial del proceso en la validación continua del modelo del riesgo. Adicionalmente, el modelo debe ser adaptable y cambiable para considerar nuevos peligros. | f) Feedback One of the most important features is feedback. The methods of risk assessment should not be considered as static tools but as continuous improvement processes . Effective feedback is an essential component of the process in the continuous validation of the risk model. Additionally, the model must be adaptable and changeable to consider new hazards. |
| g) Documentación. El proceso de evaluación del riesgo debe documentarse completa y cuidadosamente para tener el respaldo y justificación técnica de los métodos y procedimientos utilizados y su impacto en las decisiones basadas en el riesgo estimado. Los cambios o modificaciones durante el proceso deben documentarse. | g) Documentation. The risk assessment process must be documented in full and carefully to have the backing and technical justification of the methods and procedures used and their impact on decisions based on the estimated risk. The changes or modifications during the process must be documented. |
| h) Determinaciones “Que pasa si”. El modelo debe permitir el desarrollo de la estructura “qué pasa si”, la cual permite cambios en el tiempo y reduce los riesgos por acciones de mantenimiento y remediación. | h) Determinations "What happens if..". The model must allow the development of the "what if" structure, which allows changes over time and reduces the risks for maintenance actions and remediation. |
| i) Ponderación de Factores. Todos los peligros y consecuencias considerados en el proceso de evaluación del riesgo relativo no deben tener el mismo nivel de influencia en la estimación del riesgo. Por lo tanto, se debe incluir una serie estructurada de factores ponderados que indiquen el valor de cada componente tanto de la probabilidad de falla como de las consecuencias. Estos factores pueden basarse en la experiencia operacional, opiniones de expertos o experiencia de la industria. | i) Factor Weighting All the hazards and consequences considered in the relative risk assessment process should not have the same level of influence on the risk estimation. Therefore, a structured series of weighted factors that indicate the value of each component of both the failure probability and the consequences must be included. These factors can be based on operational experience, expert opinions or industry experience. |
| j) Estructura. Cualquier proceso de evaluación del riesgo debe tener como mínimo la habilidad de comparar y clasificar los resultados para respaldar el proceso de decisión de los programas de administración de integridad. También debe comparar y evaluar diferentes tipos de datos, estableciendo los peligros o factores que influyen más en el resultado. El proceso de evaluación del riesgo debe ser estructurado, documentado y verificable. | j) Structure. Any risk assessment process must have at least the ability to compare and classify the results to support the decision process of integrity management programs. You must also compare and evaluate different types of data, establishing the dangers or factors that influence the outcome more. The risk assessment process must be structured, documented and verifiable. |
| k) Segmentación. La longitud de un segmento de tubería debe definirse tomando en cuenta la ubicación de las trampas de diablos u otras instalaciones superficiales, los atributos del ducto y el medio ambiente, de tal manera que se faciliten las acciones necesarias en caso de requerirse atención inmediata. La longitud puede variar desde varios metros hasta kilómetros. | k) Segmentation. The length of a segment of pipe must be defined taking into account the location of devil traps or other surface facilities, the attributes of the pipeline and the environment, in such a way that the necessary actions are facilitated in case immediate attention is required. The length can vary from several meters to kilometers. |
| ANEXO C CUESTIONARIO PARA SELECCION DE METODO DE EVALUACION DEL RIESGO | ANNEX C QUESTIONNAIRE FOR SELECTION OF THE RISK EVALUATION METHOD |
| La evaluación del riesgo es un proceso analítico muy importante de un programa de administración de la integridad. Independientemente del método utilizado para evaluar el riesgo, se debe responder las siguientes preguntas básicas: | Risk assessment is a very important analytical process of an integrity management program. Regardless of the method used to assess the risk, the following basic questions must be answered: |
| - ¿Qué tipo de eventos y/o condiciones pueden llevar a una pérdida de la integridad del ducto? | - What kind of events and/or conditions can lead to a loss of the integrity of the pipeline? |
| - ¿Cuál es la probabilidad de que esos eventos y/o condiciones ocurran? | - What is the probability that these events and/or conditions occur? |
| - ¿Cuál es la naturaleza o severidad de las consecuencias si ocurren esos eventos y/o condiciones? | - What is the nature or severity of the consequences if those events and/or conditions occur? |
| - ¿Qué riesgos están presentes en general para esos eventos y/o condiciones? | - What risks are present in general for those events and/or conditions? |
| Se debe responder a las siguientes preguntas clave durante la selección de un método adecuado para la evaluación del riesgo: | The following key questions must be answered during the selection of an appropriate method for risk assessment: |
| - ¿Qué decisiones de administración se realizarán con base en los resultados de la evaluación del riesgo? | - What management decisions will be made based on the results of the risk assessment? |
| - ¿Qué resultados específicos se requieren de la evaluación del riesgo para fundamentar el proceso de toma de decisiones? | - What specific results are required from the risk assessment to inform the decision-making process? |
| - ¿Qué nivel de compromiso y recursos (internos y externos) se requiere para una implementación satisfactoria? | - What level of commitment and resources (internal and external) is required for a successful implementation? |
| - ¿Qué tan rápido se requiere que los resultados se encuentren disponibles? | - How fast is it required for the results to be available? |
| Durante la selección o aplicación de un método de evaluación del riesgo, se deben considerar las siguientes preguntas: | During the selection or application of a risk assessment method, the following questions should be considered: |
| - ¿El alcance del método abarca causas significativas de falla y riesgos a lo largo del ducto? Si no es así, ¿Cómo pueden evaluarse e integrarse en el futuro los riesgos que no son incluidos en el método? | - Does the scope of the method cover significant causes of failure and risks along the pipeline? If not, how can risks that are not included in the method be evaluated and integrated in the future? |
| - ¿Todos los datos serán evaluados como realmente se presentan a lo largo del ducto? (Los datos deben tener una localización específica para que los efectos adicionales de las diversas variables del riesgo puedan determinarse). ¿Puede alterarse la resolución del análisis (estación por estación, kilómetro por kilómetro) dependiendo de las necesidades de evaluación? | - Will all the data be evaluated as they actually appear along the pipeline? (The data must have a specific location so that the additional effects of the various risk variables can be determined). Can the resolution of the analysis be altered (station by station, kilometer by kilometer) depending on the evaluation needs? |
| - ¿Cuál es la estructura lógica de las variables que son evaluadas para proporcionar los resultados cuantitativos? ¿Está asegurada la recolección sencilla de datos y mantenimiento? | - What is the logical structure of the variables that are evaluated to provide the quantitative results? Is simple data collection and maintenance assured? |
| - ¿El método de evaluación del riesgo utiliza ponderaciones numéricas y otros factores empíricos para obtener los valores del riesgo y demás resultados? ¿Dichas ponderaciones se basan en la experiencia operacional del sistema, del operador o de la industria? | - Does the risk assessment method use numerical weights and other empirical factors to obtain risk values ​​and other outcomes? Are these weights based on the operational experience of the system, the operator or the industry? |
| - ¿Las variables básicas de entrada del método requieren datos que se encuentran disponibles? ¿El sistema de datos y los procedimientos de actualización de la información proporcionan un soporte eficaz para aplicar efectivamente el método? ¿Cuál es el proceso para actualizar los datos de la evaluación del riesgo para reflejar cambios en las condiciones del ducto? ¿Cómo se realiza la validación de datos de entrada? | - Do the basic input variables of the method require data that are available? Does the data system and the information update procedures provide an effective support to effectively apply the method? What is the process to update the risk assessment data to reflect changes in pipeline conditions? How is input data validation done? |
| - ¿El resultado de la evaluación del riesgo proporciona un soporte adecuado para la justificación técnica de decisiones basadas en riesgo? ¿Los resultados de la evaluación son adecuados para justificar técnicamente las decisiones tomadas? | - Does the outcome of the risk assessment provide adequate support for the technical justification of risk-based decisions? Are the results of the evaluation adequate to technically justify the decisions made? |
| - ¿El método permite un análisis de los efectos que tendrán las incertidumbres en los datos, la estructura y los valores de los parámetros sobre los resultados y las decisiones tomadas? ¿Qué análisis de sensibilidad o incertidumbre es realizado por el método de evaluación del riesgo? | - Does the method allow an analysis of the effects that uncertainties will have on the data, the structure and the values ​​of the parameters on the results and the decisions made? What sensitivity or uncertainty analysis is performed by the risk assessment method? |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| Unico. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | Sole. This Official Mexican Standard will take effect sixty calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, D.F., a veintinueve de enero de dos mil diez.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos y Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Mario Gabriel Budebo.- Rúbrica. | Mexico, DF, on twenty-ninth of January, two thousand ten.- The President of the National Consultative Committee of Standardization on Hydrocarbons and the Subsecretary of Hydrocarbons of the Secretary of Energy, Mario Gabriel Budebo. - Signed. |

BIS, indicates an insertion, in Mexican legislation an addition will be marked BIS in order to indicate an insertion without changing the consecutive numbers that follow. BIS is followed when appropriate by, TER, QUÁTER, QUINQUIES, etc, and is translated with the Latin 2 bis - 3 ter -4 quater -5 quinquies  Source: La Real Academia Española – The Royal Spanish Academy.