| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado. | Official Mexican Standard NOM-032-ENER-2013, Maximum electrical power limits for equipment and appliances that require standby power. Test methods and labeling. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Energy. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-ENER-2013, LÍMITES MÁXIMOS DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS Y APARATOS QUE DEMANDAN ENERGÍA EN ESPERA. MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-032-ENER-2013, MAXIMUM ELECTRICAL POWER LIMITS FOR EQUIPMENT AND APPLIANCES THAT REQUIRE STANDBY POWER. TEST METHODS AND LABELING. |
| ODÓN DEMÓFILO DE BUEN RODRÍGUEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto transitorio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41 y 47, fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 inciso F, fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide la siguiente: | ODÓN DEMÓFILO DE BUEN RODRÍGUEZ, President of the National Advisory Committee for Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy, based on articles 33, Section X of the Organizational Law of the Federal Public Administration; 1, 6, 7, section VII, 10, 11 sections IV and V and fifth transient of the Law for Sustainable Use of Energy, 38 sections II, 40 sections I, X and XII, 41 and 47, section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization; 2 section F, section IV, 26 and 27 of the Internal Regulations of the Secretary of Energy; issues the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-ENER-2013, LÍMITES MÁXIMOS DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS Y APARATOS QUE DEMANDAN ENERGÍA EN ESPERA. MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-032-ENER-2013, MAXIMUM ELECTRICAL POWER LIMITS FOR EQUIPMENT AND APPLIANCES THAT REQUIRE STANDBY POWER. TEST METHODS AND LABELING. |
| Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del sector energético; | That the Organic Law of the Federal Public Administration, defines the powers of the Secretary of Energy, among which is the power to issue Official Mexican Standards promoting efficiency in the energy sector; |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario; | That the Federal Law on Metrology and Standardization states that one of the objectives of the Official Mexican Standards is to establish the criteria and/or specifications that promote the improvement of the environment, the preservation of natural resources and the safeguarding of safety to the user; |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado; lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso; | That having complied with the procedure established by the Federal Law on Metrology and Standardization for the preparation of Official Mexican Standards, the President of the National Consultative Committee of Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources, ordered the publication of the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-032-ENER-2013, Maximum electrical power limits for equipment and appliances that require standby power. Test methods and labeling; which was published in the Official Daily of the Federation on May 22nd, 2013, so that interested parties might present their comments to the aforesaid Consultative Committee; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el Comité, realizándose las modificaciones conducentes al referido proyecto de Norma Oficial Mexicana. Las respuestas a los comentarios recibidos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 2013, y | That during the period of 60 calendar days from the date of the publication of said Project of Official Mexican Standard, the Regulatory Impact Statement referenced in Article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization was available to the public for consultation; and within that period the interested parties were able to present their comments on the contents of said Project of Official Mexican Standard, the same that were analyzed by the Committee, who carried out the proper modifications to the aforementioned Project of Official Mexican Standard. The responses to those comments received were published in the Official Daily of the Federation on December 19 2013, and |
| Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado. | That the Federal Law on Metrology and Standardization states that Official Mexican Standards constitute an ideal instrument for pursuing these objectives, the following NOM-032-ENER-2013 Maximum electrical power limits for equipment and appliances that require standby power. Test methods and labeling, is issued. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., 7 de enero de 2014.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Odón Demófilo de Buen Rodríguez.- Rúbrica. | Mexico City, D.F., January 7 2014.- The President of the National Consultative Committee on Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy, Odón Demófilo de Buen Rodríguez.- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-ENER-2013, LÍMITES MÁXIMOS DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS Y APARATOS QUE DEMANDAN ENERGÍA EN ESPERA. MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-032-ENER-2013, MAXIMUM ELECTRICAL POWER LIMITS FOR EQUIPMENT AND APPLIANCES THAT REQUIRE STANDBY POWER. TEST METHODS AND LABELING. |
| Esta Norma Oficial Mexicana fue elaborada en el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas: | This Official Mexican Standard was prepared by the National Consultative Committee on Standardization for the Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE), with the collaboration of the following organizations, institutions and companies: |
| - Approvet, S.A. de C.V. | - Approvet, S.A. de C.V. |
| - Asociación de Normalización y Certificación, A.C. | - Asociación de Normalización y Certificación, A.C. |
| - Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. | - Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. |
| - Brother International de México, S. A. de C.V. | - Brother International de México, S. A. de C.V. |
| - Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. | - Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. |
| - Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, A.C. | - Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, A.C. |
| - Consumer Electonics Association de los Estados Unidos de América | - Consumer Electonics Association de los Estados Unidos de América |
| - Daewoo Electronics Corporation de México, S.A. de C.V. | - Daewoo Electronics Corporation de México, S.A. de C.V. |
| - Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica | - Trust Fund for Electrical Energy Saving |
| - Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V. | - Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V. |
| - Laboratorio ATC México, S.A. de C.V. | - Laboratorio ATC México, S.A. de C.V. |
| - Labotec México, S.C. | - Labotec México, S.C. |
| - Lattice Laboratorios S.C. | - Lattice Laboratorios S.C. |
| - Lexmark Internacional de México, S. de R.L. de C.V. | - Lexmark Internacional de México, S. de R.L. de C.V. |
| - LG Electronics México, S.A. de C.V. | - LG Electronics México, S.A. de C.V. |
| - Normalización y Certificación Electrónica, S.C. | - Normalización y Certificación Electrónica, S.C. |
| - Mabe, S.A. de C.V. | - Mabe, S.A. de C.V. |
| - Panasonic de México, S.A. de C.V. | - Panasonic de México, S.A. de C.V. |
| - Samsung Electronics México, S.A. de C.V. | - Samsung Electronics México, S.A. de C.V. |
| - Secretaría de Energía | - Secretary of Energy |
| - Sharp Corporation México, S.A. de C.V. | - Sharp Corporation México, S.A. de C.V. |
| - Sony de México, S.A. de C.V. | - Sony de México, S.A. de C.V. |
| - Toshiba de México | - Toshiba de México |
| - Whirlpool México, S.A. de C.V. | - Whirlpool México, S.A. de C.V. |
| - Xerox Mexicana, S.A. de C.V. | - Xerox Mexicana, S.A. de C.V. |
| CONTENIDO | CONTENTS |
| 1. Objetivo. | 1. Objective. |
| 2. Campo de aplicación. | 2. Field of application. |
| 3. Referencias. | 3. References. |
| 4. Definiciones. | 4. Definitions. |
| 5. Especificaciones. | 5. Specifications. |
| 5.1. Adaptadores de televisión digital. | 5.1. Digital television adapters. |
| 5.2. Decodificadores con recepción de señales de televisión vía terrestre, cable, satélite o Protocolo de Internet (PI). | 5.2. Decoders with television signal reception via terrestrial, cable, satellite or Internet Protocol (IP). |
| 5.3. Equipos para la reproducción de audio independientes, separables y no separables, para una o más funciones de sonido. | 5.3. Equipment for reproduction of audio independent, separable and non-separable, for one or more function of sound. |
| 5.4. Equipos para la reproducción de imágenes, escáneres, facsímiles, impresoras, copiadoras y equipos multifuncionales. | 5.4. Equipment for recording images, scanners, facsimiles, printers, copy machines and multifunction devices. |
| 5.5. Equipos para la reproducción de video o cine en casa en formato de Disco Versátil Digital (DVD) o Disco Digital de Alta Definición (Blu-Ray Disc). | 5.5. Equipment for recording video or home theater in the format Digital Versatile Disk (DVD) or High Definition Digital Disc (Blu-Ray Disc). |
| 5.6. Hornos de microondas. | 5.6. Microwaves ovens. |
| 5.7. Televisores con pantalla de Diodos Emisores de Luz (LED), Cristal Líquido (LCD), Panel de Plasma (PDP) y Diodos Emisores de Luz Orgánicos (OLED). | 5.7. Televisions with displays of Light Emitting Diodes (LED), Liquid Crystal Display (LCD), Plasma Display Panel (PDP) and Organic Light Emitting Diodes (OLED). |
| 6. Muestreo. | 6. Sampling. |
| 7. Métodos de prueba. | 7. Test methods. |
| 7.1. Objetivo. | 7.1. Objective. |
| 7.2. Condiciones generales para las mediciones. | 7.2. General conditions for measurements. |
| 7.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3. Measurement of electric power in standby mode. |
| 8. Criterios de aceptación. | 8. Acceptance criteria. |
| 9. Etiquetado. | 9. Labeling. |
| 9.1. Permanencia. | 9.1. Permanency. |
| 9.2. Contenido de la etiqueta. | 9.2. Label content. |
| 9.3. Distribución de la información y colores. | 9.3. Distribution of information and colors. |
| 10. Vigilancia. | 10. Oversight |
| 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. | 11. Procedure for assessment of conformity. |
| 11.1. Objetivo. | 11.1. Objective. |
| 11.2. Referencias. | 11.2. References. |
| 11.3. Definiciones. | 11.3. Definitions. |
| 11.4. Disposiciones generales. | 11.4. General provisions. |
| 11.5. Procedimiento y requisitos. | 11.5. Procedure and requirements. |
| 12. Sanciones. | 12. Sanctions. |
| 13. Bibliografía. | 13. Bibliography. |
| 14. Concordancia con normas internacionales. | 14. Concordance with international standards. |
| 15. Transitorios. | 15. Transitional articles |
| Apéndices informativos | Informative appendices |
| A. Representación de un equipo para la reproducción de audio, independiente o separable. | A. Representation of equipment for recording audio, independent or separable. |
| 1. Objetivo | 1. Objective. |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos de potencia eléctrica de los equipos y aparatos que demandan energía en espera. Asimismo, establece el tipo de información de la etiqueta de eficiencia energética que deben llevar los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana, que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma, atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energía. | This Official Mexican Standard establishes the maximum electrical power limits for equipment and appliances that require standby power. It also establishes the type of information that the energy efficiency label must contain of those products covered by this Official Mexican Standard that are marketed within the territory of the United Mexican States and similarly, it address the necessity so these products propitiate the efficient use and saving of energy. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application. |
| Esta Norma Oficial Mexicana aplica a los siguientes aparatos y equipos electrónicos: adaptadores de televisión digital, decodificadores con recepción de señales de televisión vía cable, satélite o Protocolo de Internet (PI), equipos para la reproducción de imágenes como impresoras, escáneres, copiadoras y multifuncionales, hornos de microondas, equipos para la reproducción de audio independientes, separables o no separables, para una o más funciones de sonido, equipos para la reproducción de video o cine en casa en formato de Disco Versátil Digital (DVD) o Disco Digital de Alta Definición (Blu-Ray Disc) y televisores con pantalla de Diodos Emisores de Luz (LED), Cristal Líquido (LCD), Panel de Plasma (PDP) y Diodos Emisores de Luz Orgánicos (OLED), en tensiones monofásicas de alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz, que se fabriquen o importen, para ser comercializados en el territorio nacional. | This Official Mexican Standard is applicable to the following appliances and electronic equipment: digital television adapters, decoders with reception of television signals via cable, satellite and Internet Protocol (IP) equipment for reproducing images such as printers, scanners, copiers and multifunctional, microwave ovens, equipment for reproduction of audio independent, separable or not separable for one or more functions of sound, equipment for reproduction of video or home theater in the formats of Digital Versatile Disc (DVD) or Digital Album high Definition (Blu-Ray Disc) and televisions with displays of Light Emitting Diodes (LED), Liquid Crystal Display (LCD), Plasma Display Panel (PDP) and Organic Light Emitting Diodes (OLED), in single-phase supply voltages of 100 V to 277 V AC and 50 Hz or 60 Hz, that are manufactured or imported, to be marketed in the country. |
| 2.1 Excepciones | 2.1 Exemptions |
| Esta Norma Oficial Mexicana no aplica a los equipos y aparatos que estén comprendidos en el campo de aplicación de otra Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética, así como a los equipos y aparatos que requieran para su funcionamiento una fuente de alimentación externa o que por su naturaleza de operación no cuenten con la condición de funcionamiento en modo de espera. | This Official Mexican Standard does not apply to equipment and appliances that are within the scope of application of other Official Mexican Standard regarding energy efficiency, as well as equipment and appliances that require for their operation an external power supply or for those that due to their operation nature are not equipped with a standby operation mode. |
| Las copiadoras, las impresoras y los equipos multifuncionales con peso mayor a 15 kg, declarados por el fabricante, quedan exentos del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana. | Copiers, printers and multifunction products with weight greater than 15 kg, declared by the manufacturer, are exempted from this Official Mexican Standard. |
| Los equipos y aparatos altamente especializados que no se vendan directamente al público y cuya comercialización está destinada para usos especiales de acuerdo con las necesidades expresadas en un contrato donde se incluya la información comercial, garantía e instalación, quedan exentos del cumplimiento por ser instalados por personal técnico especializado del proveedor. | The equipment and highly specialized appliances that are not sold directly to the public and which marketing is intended for special uses in accordance with the needs expressed in a contract, where commercial information, warranty and installation are included, will be exempt from complying because they are installed by specialized technical staff of the supplier. |
| Nota: | Note: |
| Los hornos de microondas no se consideran equipos altamente especializados. | Microwave ovens are not considered highly specialized equipment. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana deben consultarse y aplicarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: | For the correct application of this Official Mexican Standard the following Mexican Official Standards should be consulted and applied: |
| NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. | NOM-008-SCFI-2002, General system of measurement units. |
| NOM-024-SCFI-1998, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. | NOM-024-SCFI-1998, Commercial information for packaging, instructions and warranties for electronic, electrical products and household appliances. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para los fines de esta Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes definiciones. | For the purpose of this Official Mexican Standard the following definitions are established. |
| Nota: Los términos que no se incluyen en esta Norma Oficial Mexicana se definen en las normas de referencia incluidas en el Capítulo 3 o tienen su acepción dentro del contexto en el que se utilizan. | Note: The terms that are not included in this Official Mexican Standard are defined in referenced standards that are included in the Chapter 3 or have the meaning according to the context for which they are employed. |
| Adaptador de televisión digital: Dispositivo autocontenido, cuya única función es la de recibir, demodular, convertir y decodificar la transmisión terrestre (abierta) de cualquier canal del servicio de televisión digital en formato ATSC en una señal de formato NTSC de tal manera que pueda ser mostrada en receptores de televisión analógicos. | Digital television adapter: Self-contained device, whose sole function is to receive, demodulate, decode and convert the (open) terrestrial broadcasting of any digital television signal channel ATSC format into a signal NTSC format in a manner that the same can be shown in analog television receivers. |
| Comité Nacional de Sistema de Televisión (NTSC por sus siglas en inglés): Sistema de codificación y transmisión terrestre de señales de televisión a color analógica. | National Television System Committee (NTSC for its acronym in English): Coding system and terrestrial transmission of television signals to analog color. |
| Comité de Sistemas de Televisión Avanzada (ATSC por sus siglas en inglés): Sistema de codificación y trasmisión de señales de televisión de alta definición, con una resolución de 1 920 x 1 080 pixeles. | Advanced Television System Committee (ATSC for its acronym in English): Coding system and transmission of high definition television signals, with a resolution of 1 920 x 1080 pixels. |
| Copiadora: Dispositivo cuya única función es la de producir duplicados impresos, provenientes de originales impresos. | Copier: A device whose sole function is to produce printed duplicates from their original copy. |
| Decodificador vía cable: Dispositivo cuya función principal es recibir y descifrar las señales de televisión de un sistema de distribución de cable comunitario de banda ancha, fibra/coaxial híbrido, y enviarlas a un aparato con pantalla y/o aparato de grabación. | Decoder via cable: A device whose primary function is to receive and decode television signals from a distribution system of broadband community cable, fiber/ coaxial hybrid, and send them to a device with display and/or recording device. |
| Decodificador vía Protocolo de Internet (PI): Dispositivo donde la función principal es recibir y descifrar las señales de televisión/video encapsuladas en paquetes de PI y llevarlas a la pantalla y/o aparato de grabación. | Decoder via Internet Protocol (IP): Device which primary function is to receive and decode television signals/video encapsulated in IP packets and to send them to the display and/or recording device. |
| Decodificador vía satélite: Dispositivo cuya función principal es recibir y descifrar señales de televisión de un sistema de distribución satelital y enviarlas a una pantalla y/o aparato de grabación. | Decoder via satellite: Device whose primary function is to receive and decode television signals from a satellite distribution system and to send them to a display and/or recording device. |
| Decodificador vía terrestre: Dispositivo cuya función principal es recibir y descifrar las señales de televisión a través del aire (OTA por sus siglas en inglés) y llevarlas a una pantalla y/o aparato de grabación. | Decoder via terrestrial: Device whose primary function is to receive and decode television signals over the air (OTA for its acronym in English) and to send them to a display and/or recording device. |
| Distorsión armónica total (DAT): Relación, expresada como un porcentaje, del valor rcm de una señal de c.a. después de haber eliminado el componente de la fundamental. | Total Harmonic Distortion (THD): Ratio, expressed as a percentage, of the rcm value of AC signal after removing the fundamental component. |
| Equipo multifuncional (EMF): Dispositivo capaz de realizar dos o más funciones primarias inherentes a equipos tales como impresoras, copiadoras, escáneres y facsímiles; típicamente las diversas funcionalidades se integran físicamente dentro de un gabinete (envolvente) único. | Multifunction Equipment (MFE): Device capable of performing two or more primary functions inherent to equipment such as printers, copiers, scanners and facsimiles; typically the various functionalities are physically integrated within a single cabinet (envelope). |
| Equipo para la reproducción de audio: Dispositivo capaz de realizar la amplificación de audio y/o reproducir una o más funciones de sonido, como son discos ópticos, cintas magnéticas, radiodifusión, etc., éstos pueden ser sistemas independientes, separables o no separables (véase Apéndice A). | Equipment for audio reproduction: Device capable of amplifying audio and/or playing one or more sound functions, such as optical discs, magnetic tapes, broadcasting, etc., these may be independent, separable or not separable systems (see Appendix A). |
| Equipo para la reproducción de video o cine en casa: Dispositivo capaz de realizar la amplificación de audio y/o reproducir video, tanto en formato de Disco Versátil Digital (DVD) o Disco Digital de Alta Definición (Blu-Ray Disc). | Equipment for reproduction of video or home theater: Device capable of amplifying audio and/or reproducing video in both formats Digital Versatile Disk (DVD) or High Definition Digital Disc (Blu-Ray Disc). |
| Escáner: Dispositivo que explora un documento impreso y lo traduce en señales eléctricas para su procesamiento. | Scanner: A device that scans a printed document and translates it into electrical signals for processing. |
| Facsímiles o facsímil o máquina de facsímiles: Dispositivo cuyas funciones primarias son las de: primero explorar un documento impreso, traducir la exploración a señales eléctricas para transmitirlas a unidades remotas y segundo, recibir transmisiones electrónicas y convertirlas en un documento impreso; también puede ser capaz de producir duplicados impresos provenientes de documentos originales impresos. La transmisión de datos es a través de la red telefónica pública. | Facsimiles or facsimile or facsimile machine: A device whose primary functions is to: first scan a printed document translate the exploration into electrical signals for transmitting them to remote units and second, receiving electronic transmissions and convert them into a printed document; It can also be able to produce duplicates from printed original documents. Data transmission is through the public telephone network. |
| Fuente de alimentación externa: Fuente de alimentación de tensión eléctrica de salida fija, que suministra un solo nivel de tensión de c.c., determinado por diseño. En ciertos casos, la unidad puede contar con un interruptor que permita al usuario elegir manualmente entre diversos niveles de tensión de salida. A estas fuentes externas de alimentación también se les conoce, normalmente, como “Eliminadores de Baterías”, “adaptadores de c.a./c.c.”, entre las denominaciones comúnmente utilizadas. | External power supply: Voltage power supply of fixed output, which provides a single voltage level of DC determined by design. In some cases, the unit may have a switch that allows the user to manually choose between different levels of output voltage. These external power supplies usually are known as "battery eliminators", "AC/DC adapters," among other names commonly used. |
| Horno de microondas: Aparato electrodoméstico que utiliza energía electromagnética en la banda de frecuencias de 2 450 MHz, ubicada en las bandas ICM (Industrial, Científico y Médico) de radio, para calentar, alimentos y bebidas dentro de una cavidad. | Microwave Oven: An appliance that uses electromagnetic energy in the frequency band of 2 450 MHz, located in the ISM bands (Industrial, Scientific and Medical) of radio, to heat food and beverages within a cavity. |
| Impresora: Dispositivo cuya función primaria es la de generar una copia impresa, partiendo de datos provenientes de un archivo electrónico. Una impresora es capaz de recibir la información generada por un usuario, como por computadoras conectadas en red y desde dispositivos dedicados (por ejemplo, cámaras fotográficas digitales). | Printer: A device whose primary function is to generate a printed copy, with data originated from an electronic file. A printer is capable of receiving information generated by a user, networked computers and from dedicated devices (eg digital cameras). |
| Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida: Intensidad de corriente eléctrica, especificada por el fabricante, que se expresa en amperes (A) y que se encuentra marcada en la placa del producto. | Voltage of Electric rated output current: Electric voltage current specified by the manufacturer, which is expressed in amperes (A), and that is marked on the product plate. |
| Potencia eléctrica en modo de espera: modo de potencia eléctrica más bajo, que no puede ser apagado por influencia del usuario y persiste indefinidamente cuando un aparato electrónico o electrodoméstico se encuentra conectado a la línea de alimentación, de acuerdo a las instrucciones de uso declaradas por el fabricante, que se expresa en watts (W). Para los equipos de reproducción de imágenes, el modo de potencia eléctrica más bajo usualmente ocurre cuando el producto ha sido apagado manual o automáticamente pero sigue conectado a la línea de alimentación. | Electrical power in standby mode: lowest mode of electrical power, which cannot be turned off by user influence and persists indefinitely when an electronic device or appliance is connected to the power line, according to the instructions stated by manufacturer, expressed in watts (W). For image reproduction equipment, the lowest mode of electric power usually occurs when product has been manually or automatically switched off but is still connected to the power line. |
| Nota: En el modo de espera los equipos y aparatos no están realizando ninguna de sus funciones principales, tales como: reproducir sonido, video, imagen, recibir o transmitir datos a través de una red alámbrica o inalámbrica, calentar alimentos, entre otros. | Note: In standby mode the equipment and appliances are not performing any of their main functions, such as reproducing sound, video, image, receive or transmitting data through a wired or wireless network, heating food, among others. |
| Potencia nominal de salida: Potencia eléctrica, especificada por el fabricante, que se expresa en watts (W) y que se encuentra marcada en la placa del producto. | Rated output power: Electrical power, specified by the manufacturer, expressed in watts (W) and which is marked on the product plate. |
| Televisor (TV): Es un producto electrónico diseñado en primera instancia, para mostrar y recibir señales audiovisuales transmitidas mediante señales terrestres (ondas de radio), redes de cable, satelitales, protocolo de Internet (PI) u otro tipo señales analógicas o digitales; está conformado por un sintonizador/receptor y una pantalla, integrados en un gabinete. El producto puede utilizarse a través de la incorporación de diversas tecnologías de pantalla tales como: Pantalla de Cristal Líquido (LCD, por sus siglas en inglés), Pantalla de Panel de Plasma (PDP, por sus siglas en ingles), Diodos Emisores de Luz (LED, por sus siglas en inglés), Diodos Emisores de Luz Orgánicos (OLED, por sus siglas en inglés) u otros sistemas de despliegue. | Television (TV): is an electronic product designed in the first instance, to show and receive signals that are transmitted via terrestrial signals (radio waves), cable networks, satellite, Internet Protocol (IP) or other analog or digital signals, audiovisual signals; is equipped with a tuner/receiver and a display, integrated into a cabinet. The product can be used by incorporating various display technologies such as Liquid Crystal Display (LCD, for its acronym in English), Plasma Display Panel (PDP, for its acronym in English), Light Emitting Diodes (LED, for its acronym in English), Organic Light Emitting Diode (OLED, for its acronym in English) or other deployment systems. |
| Tensión nominal de salida: Tensión eléctrica, especificada por el fabricante, que se expresa en volts (V), y que se encuentra marcada en la placa del producto. | Rated output voltage: Power voltage specified by the manufacturer, expressed in volts (V), and which is marked on the product plate. |
| UBP: Es el acrónimo de “unidad bajo prueba” que en éste caso se refiere al espécimen del producto que se va a probar. | UBP: An acronym for "unit under test" in this case refers to the specimen of the product to be tested. |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 5.1. Adaptadores de televisión digital. | 5.1. Digital television adapters. |
| Todos los adaptadores de televisión digital deben tener una potencia eléctrica en modo de espera igual o menor que 1,00 W. | All adapters for digital television must have an electric power in standby mode equal or less than 1,00 W,. |
| 5.2. Decodificadores con recepción de señales de televisión vía terrestre, cable, satélite o PI. | 5.2. Decoders with television signal reception via terrestrial, cable, satellite, or IP. |
| Todos los decodificadores con recepción de señales de televisión vía terrestre, cable, satélite o PI deben tener una potencia eléctrica en modo de espera igual o menor que lo establecido en la Tabla 1. | All decoders with television signal reception via terrestrial, cable, satellite or IP must have an electrical power in standby mode equal or below to the one specified in Table 1. |

| Tabla 1. Potencia eléctrica máxima en modo de espera de decodificadores |  |
| --- | --- |
| Decodificador | Potencia eléctrica máxima en modo de espera (W) |
| Con grabación de video digital (DVR) | 15,00 |
| Sin grabación de video digital (sin DVR) | 5,00 |

| Table 1. Maximum Electrical power in standby mode for decoders |  |
| --- | --- |
| Decoder | Maximum Electrical power in standby mode (W) |
| With digital video recording (DVR) | 15.00 |
| Without digital video recording (sin DVR) | 5.00 |

| 5.3. Equipos para la reproducción de audio independientes, separables o no separables, para una o más funciones de sonido. | 5.3. Equipment for the reproduction of audio independent, separable or not separable, for one or more sound functions. |
| --- | --- |

| Todos los equipos para la reproducción de audio independientes, separables o no separables, para una o más funciones de sonido deben tener una potencia eléctrica en modo de espera igual o menor que lo establecido en la Tabla 2. | All equipment for the reproduction of audio, independent, separable or not separable, for one or more sound functions must have an electrical power in standby mode equal or below to the one set out in Table 2. |
| --- | --- |

| Tabla 2. Potencia eléctrica máxima en modo de espera de equipos para la reproducción de audio |  |
| --- | --- |
| Equipos para la reproducción de audio | Potencia eléctrica máxima en modo de espera (W) |
| Independientes | 2,00 |
| Separables | 2,00A |
| No separables | 2,00 |
| A Para cada componente del sistema, que conforme el equipo para la reproducción de audio (Véase Apéndice A). |  |

| Table 2. Maximum Electrical power in standby mode for audio reproduction equipment |  |
| --- | --- |
| Equipment for audio reproduction | Maximum Electrical power in standby mode (W) |
| Independent | 2,00 |
| Separable | 2,00A |
| Not separable | 2,00 |
| A For each component of the system, conforming the equipment for audio reproduction (see Appendix A). |  |

| 5.4. Equipos para la reproducción de imágenes como escáneres, facsímiles, impresoras, copiadoras y equipos multifuncionales. | 5.4. Equipment for the reproduction of images such as scanners, facsimiles, printers, copiers and multifunction devices. |
| --- | --- |
| Todos los equipos para la reproducción de imágenes deben tener una potencia eléctrica en modo de espera igual o menor que lo establecido en la Tabla 3. | All equipment for the reproduction of images must have an electrical power in standby mode equal or below to the once set out in Table 3. |

| Tabla 3. Potencia eléctrica máxima en modo de espera de equipos para la reproducción de imágenes |  |
| --- | --- |
| Equipos para la reproducción de imágenes | Potencia eléctrica máxima en modo de espera (W) |
| Escáneres | 2,00 |
| Copiadora | 2,00 |
| Facsímiles | 2,00 |
| Impresoras | 2,00 |
| Multifuncionales | 2,00 |

| Table 3. Maximum Electrical power in standby mode of equipment employed in the reproduction of images |  |
| --- | --- |
| Equipment for the reproduction of images | Maximum Electrical power in standby mode (W) |
| Scanners | 2,00 |
| Copier | 2,00 |
| Facsimiles | 2,00 |
| Printers | 2,00 |
| Multifunctional | 2,00 |

| 5.5. Equipos para la reproducción de video o cine en casa en formato de DVD o Blu-Ray Disc. | 5.5. Equipment for video reproduction or home theater on DVD or Blu-Ray Disc format. |
| --- | --- |
| Todos los equipos para la reproducción de video o cine en casa en formato de DVD o Blu-Ray Disc deben tener una potencia eléctrica en modo de espera menor o igual que 2,00 W. | All equipment for video reproduction or home theater on DVD or Blu-ray Disc format must have an electric power in standby mode below or equal to 2.00 W. |
| 5.6. Hornos de microondas. | 5.6. Microwave ovens. |
| Todos los hornos de microondas deben tener una potencia eléctrica en modo de espera igual o menor que lo establecido en la Tabla 4. | All microwave ovens must have an electrical power in standby mode equal or below to the one set out in Table 4. |

| Tabla 4. Potencia eléctrica máxima en modo de espera de equipos para hornos de microondas |  |
| --- | --- |
| Horno de microondas | Potencia eléctrica máxima en modo de espera (W) |
| Convencionales | 2,50 |
| Combinados | 5,00 |
| Empotrables | 5,00 |

| Table 4. Maximum Electrical power in standby mode for microwave ovens |  |
| --- | --- |
| Microwave ovens | Maximum Electrical power in standby mode (W) |
| Conventional | 2,50 |
| Combined | 5,00 |
| Built-in | 5,00 |

| 5.7. Televisores con pantalla de LED, LCD, PDP y OLED. | 5.7. Televisions with LED, LCD, PDP and OLED display. |
| --- | --- |
| Todos los televisores con pantalla de LED, LCD, PDP y OLED deben tener una potencia eléctrica en modo de espera igual o menor que lo establecido en la Tabla 5. | All televisions with LED, LCD, PDP and OLED display, must have an electrical power in standby mode equal or less to the one set out in Table 5. |

| Tabla 5 Potencia eléctrica máxima en modo de espera de televisores |  |
| --- | --- |
| Tipo de pantalla de los televisores | Potencia eléctrica máxima en modo de espera (W) |
| LED | 1,00 |
| LCD | 1,00 |
| PDP | 1,00 |
| OLED | 1,00 |

| Table 5 Maximum Electrical power in standby mode for Televisions |  |
| --- | --- |
| Television Display type | Maximum Electrical power in standby mode (W) |
| LED | 1.00 |
| LCD | 1.00 |
| PDP | 1.00 |
| OLED | 1.00 |

| 6. Muestreo | 6. Sampling |
| --- | --- |
| Estará sujeto a lo dispuesto en el capítulo 11 de la presente Norma Oficial Mexicana. | Shall be subject to the provisions of chapter 11 of this Official Mexican Standard. |
| 7. Métodos de prueba | 7. Test Methods |
| 7.1. Objetivo | 7.1. Objective |
| Establecer el método de prueba para medir la potencia eléctrica en modo de espera de los productos comprendidos en el campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana. | Establish the test method to measure electrical power in standby mode of the products comprehended in the scope of this Mexican Official Standard. |
| 7.2. Condiciones generales para las mediciones. | 7.2. General conditions for measurements. |
| 7.2.1. Generalidades. | 7.2.1. General. |
| Las mediciones deberán realizarse bajo las condiciones de prueba, y con el equipo que en los subincisos subsecuentes se especifican. | Measurements should be performed under test conditions, and with the equipment that is specified in the subsequent subsections. |
| 7.2.2. Recinto para efectuar las pruebas. | 7.2.2. Compound for testing. |
| Las pruebas deben efectuarse dentro de un recinto donde la velocidad del aire sea ≤ 0,5 m/s y con una temperatura ambiente de 23°C ± 5°C medidas y mantenidas en esos intervalos durante el transcurso de la prueba y medidas en el entorno cercano a la UBP. | The tests should be performed in a compound where the air velocity is ≤ 0,5 m/s at an ambient temperature of 23°C ± 5°C measured and maintained at these intervals during the course of the test and measured in an environment near to the UBP. |
| No se deberá suministrar a la UBP ningún tipo de enfriamiento intencional ya sea por medio de ventiladores, climatizadores o disipadores de calor. La superficie sobre la cual se coloque la UBP debe ser de madera maciza de pino de ¾ de pulgada o su equivalente en milímetros pintada con pintura negro mate. | The UBP cannot be supplied with any intentional cooling either through fans, air conditioners or heat sinks. The surface on which the UBP is placed should be of ¾ inch solid pine or its equivalent in millimeters painted with matte black paint. |
| 7.2.3. Fuente de alimentación de tensión. | 7.2.3. Power supply voltage. |
| La fuente de alimentación de tensión debe ser capaz de entregar al menos una magnitud 10 veces superior a la potencia de placa de la UBP. | The power supply voltage must be capable of delivering at least a magnitude 10 times greater than the power of the UBP plate. |
| La distorsión armónica total de la fuente de tensión no debe exceder el 2% (hasta la 13 ava armónica). | The total harmonic distortion of the voltage supply must not exceed 2% (up to the 13th harmonic). |
| El valor pico de la tensión eléctrica de alimentación en c. a. aplicada a la UBP, debe mantenerse dentro de 1,34 a 1,49 veces del valor rcm. | The peak value of the supply voltage in AC applied to the UBP, must remain within 1.34 to 1.49 times the rms value. |
| La tensión eléctrica de alimentación en c. a. (rcm) aplicada a la UBP, debe tener una regulación de ± 0,2%, bajo carga. | The power supply voltage in AC (rcm) applied to the UBP, should have a regulation of ± 0,2%, under charge. |
| 7.2.4. Tensión eléctrica y frecuencia de prueba. | 7.2.4. Electrical voltage and test frequency. |
| Todas las pruebas deben realizarse con los equipos y aparatos conectados a un circuito de suministro de frecuencia de 60 Hz, ± 1 Hz, y la tensión eléctrica de prueba debe ser 127 V c.a.; monofásico ± 1 V. | All tests must be performed with equipment and appliances connected to a supply circuit frequency of 60 Hz, ± 1 Hz, and the test voltage should be of 127 V AC; monophasic ± 1 V. |
| 7.2.5. Equipo de medición. | 7.2.5. Measuring equipment. |
| Las mediciones de potencia eléctrica en modo de espera deben efectuarse utilizando un analizador de potencia capaz de obtener lecturas del tipo valor eficaz verdadero y debe estar de acuerdo con la forma de onda y la frecuencia de operación del circuito de medición. | Measurements of electrical power in standby mode must be carried out using a power analyzer capable of obtaining readings of the type real effective value and should be accordingly with the waveform and frequency of operation of the measuring circuit. |
| Las mediciones de potencia eléctrica en modo de espera mayores o iguales que 0,5 W, deben cumplir con una incertidumbre asociada ≤ 2%, a un nivel de confianza del 95%. Las mediciones de potencia eléctrica menores que 0,5 W deben cumplir con una incertidumbre asociada ≤ 0.01 W, a un nivel de confianza del 95%. | The measurements of electric power in standby mode should be equal or greater than 0,5 W, and shall comply with an associated uncertainty ≤ 2%, at a confidence level of 95%. The measurements of electrical power lower than 0,5 W shall comply with an associated uncertainty ≤ 0.01 W, at a confidence level of 95%. |
| El analizador de potencia debe tener una resolución de: | The power analyzer must have a resolution of: |
| - Menor o igual que 0,01 W, para mediciones de potencia eléctrica menores o iguales que 10 W. | - Lower than or equal to 0,01 W, for measurements of electrical power lower or equal to 10 W. |
| - Menor o igual que 0,1 W, para mediciones de potencia eléctrica mayores que 10 W. | - Lower than or equal to 0,1 W, |
| Las mediciones de tensión y corriente deberán cumplir con una incertidumbre asociada ≤ 2%. Todo con un nivel de confianza de 95% (factor de cobertura k = 2). | The voltage and current measurements shall comply with an associated uncertainty ≤ 2%. All with a confidence level of 95% (coverage factor k = 2). |
| 7.2.6. Cables de prueba (terminales). | 7.2.6. Test leads (terminals). |
| El área de la sección transversal de los conductores eléctricos utilizados en el banco o arreglo de pruebas debe ser idónea a la intensidad de corriente eléctrica máxima del circuito de medición, para evitar aportar errores adicionales, por lo que deben cumplir con lo establecido en la Tabla 6. | The cross section area of the electrical conductors that are employed in the bank or test arrangement should be suitable to the maximum voltage power of the measurement circuit to avoid providing additional errors, therefore shall comply with the requirements mentioned in Table 6 |

| Tabla 6. Área de la sección transversal para conductores eléctricos comúnmente utilizados y las caídas de tensión asociadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensidad de corriente eléctrica máxima (A) | Longitud máxima del conductor eléctrico (m) | Área de la sección transversal del conductor eléctrico (mm2) [AWG] | Caída de tensión máxima para cada conductor eléctrico (mV) |
| 5,00 | 0,50 | 0,82 [18] | 50,00 |
| 5,00 | 1,00 | 0,82 [18] | 100,00 |
| 5,00 | 2,00 | 0,82 [18] | 200,00 |
| 10,00 | 0,50 | 1,31 [16] | 70,00 |
| 10,00 | 1,00 | 1,31 [16] | 140,00 |
| 10,00 | 2,00 | 1,31 (16) | 280,00 |
| 50,00 | 0,50 | 8,36 [8] ó 3 x 3,31 [12] | 50,00 |
| 50,00 | 1,00 | 8,36 [8] ó 3 x 3,31 [12] | 100,00 |
| 50,00 | 2,00 | 8,36 [8] ó 3 x 3,31 [12] | 200,00 |
| 100,00 | 0,50 | 8,36 [8] ó 3 x 3,31 [12] | 50,00 |
| 100,00 | 1,00 | 8,36 [8] ó 3 x 3,31 [12] | 100,00 |
| 100,00 | 2,00 | 8,36 [8] ó 3 x 3,31 [12] | 200,00 |

| Table 6. Cross section area for commonly used electrical conductors and the associated voltage drops |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximum voltage of electrical current (A) | Maximum length of electrical conductor (m) | Cross section area of the electrical conductor (mm2) [AWG] | Maximum voltage drop for the electrical conductor (mV) |
| 5.00 | 0.50 | 0.82 [18] | 50.00 |
| 5.00 | 1.00 | 0.82 [18] | 100.00 |
| 5.00 | 2.00 | 0.82 [18] | 200.00 |
| 10.00 | 0.50 | 1.31 [16] | 70.00 |
| 10.00 | 1.00 | 1.31 [16] | 140.00 |
| 10.00 | 2.00 | 1.31 (16) | 280.00 |
| 50.00 | 0.50 | 8.36 [8] ó 3 x 3.31 [12] | 50.00 |
| 50.00 | 1.00 | 8.36 [8] ó 3 x 3.31 [12] | 100.00 |
| 50.00 | 2.00 | 8.36 [8] ó 3 x 3.31 [12] | 200.00 |
| 100.00 | 0.50 | 8.36 [8] ó 3 x 3.31 [12] | 50.00 |
| 100.00 | 1.00 | 8.36 [8] ó 3 x 3.31 [12] | 100.00 |
| 100.00 | 2.00 | 8.36 [8] ó 3 x 3.31 [12] | 200.00 |

| 7.2.7. Cronómetro de mano | 7.2.7. Pocket Chronometer |
| --- | --- |
| Capacidad de registro mínimo > 120 min | Minimum record capacity > 120 min |
| Resolución > 1,0 s | Resolution > 1,0 s |
| 7.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3. Measurement of electric power in the standby mode. |
| 7.3.1. Adaptadores de televisión digital. | 7.3.1. Digital Television adapters. |
| 7.3.1.1. Arreglo de pruebas. | 7.3.1.1. Test arrangement. |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en las Figura 1. | Interconnecting equipment in according to that shown in Figure 1. |

Alternating current voltage source

Power Analyzer

Coaxial cable

Coaxial cable

| Figura 1. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en modo de espera | Figure 1: Test arrangement for measuring electric power in standby mode |
| --- | --- |

| 7.3.1.2. Preparación de la UBP. | 7.3.1.2. Preparing the UBP. |
| --- | --- |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deben ser los pre-configurados de fábrica. | Place the UBP on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, provided by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, tiempo de adquisición de datos 10,00 minutos en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure average electric power in watt units, data acquisition time of 10,00 minutes in intervals of 10 seconds. |
| Llevar al modo de encendido a la UBP, utilizando el control inalámbrico de mano, en la TV sintonizar una transmisión de un canal comercial y ajustar el nivel de audio de forma que sea audible con suficiente claridad, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro que han transcurrido 5,00 minutos. En la UBP ejecutar la operación de “apagado manual”, utilizando el control inalámbrico de mano. | Turn switch-On mode toward the UBP, using the wireless hand control, tune TV to a transmission of a commercial channel and adjust the audio level to be clearly enough audible, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed. At the UBP execute the "Manual off function" operation using the wireless hand control. |
| 7.3.1.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3.1.3. Measurement of electric power in the standby mode. |
| Después de lo establecido en el subinciso 7.3.1.2., deshabilitar la conexión entre la TV y la UBP, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,00 minutos iniciar la operación del analizador de potencia. | Following the provisions of subsection 7.3.1.2., disable the connection between the TV and the UBP, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed commence operating the power analyzer. |
| La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | The test ends when the operation of the power analyzer stops automatically. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power in standby mode. |
| 7.3.2. Decodificadores con recepción de señales de televisión vía terrestre, cable, satélite o protocolo de Internet. | 7.3.2. Decoders receiving television signals via terrestrial, cable, satellite and Internet protocol. |
| 7.3.2.1. Arreglo de pruebas. | 7.3.2.1. Test arrangement. |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en las Figura 2. | Interconnect equipment in accordance with Figure 2. |

Coaxial cable

Coaxial cable

Power Analyzer

Alternating current voltage source

| Figura 2. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en modo de espera | Figure 2: Test arrangement for measuring electric power in standby mode |
| --- | --- |
| 7.3.2.2. Preparación de la UBP. | 7.3.2.2. Preparing the UBP. |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deberán ser los pre-configurados de fábrica. | Place the UBP on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, provided by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, tiempo de adquisición de datos 10,00 minutos en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure average electric power in watt units, data acquisition time of 10,00 minutes in intervals of 10 seconds. |
| Si la UBP utiliza alguna tarjeta para la recepción y sintonización de señales de televisión, como por ejemplo cableCARD o Smart Card, la tarjeta aplicable debe estar insertada en ella, antes de iniciar la operación. | If the UBP uses a card for receiving and tuning television signals, such as CableCARD or Smart Card, the applicable card should be inserted in it before starting operation. |
| Si el UBP cuenta con DVR, se debe comprobar que la UBP no se encuentra programada para iniciar alguna grabación durante el periodo de prueba. | If the UBP has a DVR, it should be verified that the UBP is not scheduled to start recording during test period. |
| Llevar al modo de encendido a la UBP, utilizando el control inalámbrico de mano, en la TV sintonizar una transmisión de un canal comercial y ajustar el nivel de audio de forma que sea audible con suficiente claridad, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro que han transcurrido 5,00 minutos. En la UBP ejecutar la operación de “apagado manual”, utilizando el control inalámbrico de mano. | Turn switch-On mode toward the UBP, using the wireless hand control, tune TV to a commercial channel transmission and adjust the audio level to be clearly enough audible, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed. Execute the "Manual off function" operation in the UBP using the wireless hand control. |
| 7.3.2.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3.2.3. Measurement of electric power in the standby mode. |
| Después de lo establecido en el subinciso 7.3.2.2., deshabilitar la conexión entre la TV y la UBP, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,00 minutos iniciar la operación del analizador de potencia. | Following the provisions of subsection 7.3.2.2., disable the connection between the TV and the UBP, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed commence operating the power analyzer. |
| La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | The test ends when the operation of the power analyzer stops automatically. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power in standby mode. |
| 7.3.3. Equipos para la reproducción de audio independientes, separables, o no separables, para una o más funciones de sonido. | 7.3.3. Equipment for audio reproduction either independent, separable or not separable, for one or more sound functions. |
| 7.3.3.1. Arreglo de pruebas. | 7.3.3.1. Test arrangement. |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en la Figura 3. | Interconnect equipment according to Figure 3. |

Alternating current voltage source

Power Analyzer

Unit Under Test

| Figura 3. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en espera | Figure 3: Test arrangement for measuring electrical power in standby mode |
| --- | --- |
| 7.3.3.2. Preparación de la UBP. | 7.3.3.2. Preparing the UBP. (unit under testing) |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deberán ser los pre-configurados de fábrica. | Place the UBP on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, indicated by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, tiempo de adquisición de datos 10,00 minutos en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure the average of electric power in watt units, data acquisition time of 10,00 minutes in intervals of 10 seconds. |
| Llevar al modo de encendido a la UBP, utilizando el control inalámbrico de mano, ajustar en la UBP el nivel de audio de forma que sea audible con suficiente claridad y reproducir un material comercial previamente grabado o en su caso utilizando el radiorreceptor. Llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro que han transcurrido 5,00 minutos, en la UBP ejecutar la operación de “apagado manual” , utilizando el control inalámbrico de mano. | Turn switch-On mode toward the UBP, using the wireless hand control, tune TV to a commercial channel transmission and adjust the audio level to be clearly enough audible and reproduce commercial material previously recorded or where appropriate use a radio receiver. Bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, at the UBP execute the "Manual off function" operation using the wireless hand control. |
| 7.3.3.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3.3.3. Measuring electric voltage power in the standby mode. |
| Después de lo establecido en el subinciso 7.3.3.2., llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,00 minutos, iniciar la operación del analizador de potencia. | Following the provisions of subsection 7.3.3.2., bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed commence operating the power analyzer. |
| La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | The test ends when the operation of the power analyzer stops automatically. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power voltage in standby mode. |
| 7.3.4. Equipos para la reproducción de imágenes, facsímiles, impresoras, copiadoras y equipos multifuncionales. | 7.3.4. Equipment for reproduction of images, facsimiles, printers, copieras and multi function equipment. |
| 7.3.4.1. Arreglo de pruebas. | 7.3.4.1. Test arrangement. |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en la Figura 4. | Interconnect equipment in accordance with Figure 4. |

Alternating current voltage source

Power Analyzer

UBP (Copier, digital duplicator and multifunction equipment)

| Figura 4. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en espera | Figure 4: Test arrangement for measuring electrical power in standby |
| --- | --- |
| 7.3.4.2. Preparación de la UBP. |  |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deberán ser los pre-configurados de fábrica. Si la UBP cuenta con un interruptor (mecánico) que desconecte a la UBP de la línea de alimentación, éste siempre debe permanecer en posición de encendido. | Place the UBP on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, provided by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. If the UBP has a (mechanical) switch that disconnects the UBP from the power line, it should always remain on a switched-On position. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, tiempo de adquisición de datos 5,00 minutos en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure average electric power in watt units, data acquisition time of 5,00 minutes in intervals of 10 seconds. |
| Poner a operar a la UBP, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro que han transcurrido 5,00 minutos, en la UBP ejecutar la operación de “apagado manual”, en caso de que la UBP no cuente con interruptor de apagado espere hasta que de manera automática la UBP entre en el modo de potencia eléctrica más bajo. | Start the operation of UBP, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, in the UBP execute the "Manual off function" if the UBP is not equipped with a switch-off wait until the UBP automatically enters into the lowest electrical power voltage mode. |
| 7.3.4.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3.4.3. Measuring electric power voltage in the standby mode. |
| Después de lo establecido en el subinciso 7.3.4.2., llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,00 minutos, iniciar la operación del analizador de potencia. | After following the provisions of subsection 7.3.4.2., Bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, commence operating the power analyzer. |
| La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | The test ends when the operation of the power analyzer automatically stops. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power voltage in standby mode. |
| 7.3.5. Equipos para la reproducción de video o cine en casa en formato de DVD o Blu-Ray Disc. | 7.3.5. Equipment for the reproduction of video or home theater on DVD or Blu-Ray Disc format. |
| 7.3.5.1. Arreglo de pruebas. | 7.3.5.1. Test arrangement. |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en la Figura 5. | Interconnect equipment according to Figure 5. |

Alternating current voltage source

Power Analyzer

UBP (Unit Under Test)

| Figura 5. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en espera | Figure 5: Test arrangement for measuring electrical power in standby mode. |
| --- | --- |
| 7.3.5.2. Preparación de la UBP. | 7.3.5.2. Preparing the UBP. (Unit under testing) |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deberán ser los pre-configurados de fábrica. | Place the UBP on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, provided by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, tiempo de adquisición de datos 10,00 minutos en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure average electric power voltage in watt units, data acquisition time of 10.00 minutes in intervals of 10 seconds. |
| Llevar al modo de encendido a la UBP, utilizando el control inalámbrico de mano, en la TV ajustar el nivel de audio de forma que sea audible con suficiente claridad, en la UBP reproducir un material comercial previamente grabado, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro que han transcurrido 5,00 minutos, en la UBP ejecutar la operación de “apagado manual”, utilizando el control inalámbrico de mano. | Turn switch-On mode toward the UBP, using the wireless hand control, tune TV to a commercial channel transmission and adjust the audio level to be clearly enough audible, in the UBP reproduce a previously recorder commercial material bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, execute the "Manual off function" operation in the UBP using the wireless hand control. |
| 7.3.5.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3.5.3. Measuring electric power voltage in the standby mode. |
| Después de lo establecido en el subinciso 7.3.5.2., deshabilitar la conexión entre la TV y UBP, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,00 minutos, iniciar la operación del analizador de potencia. | After following the provisions of subsection 7.3.5.2., disable the connection between the TV and UBP, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, start operation power analyzer. |
| La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | The test ends when the operation of the power analyzer stops automatically. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power in standby mode. |
| 7.3.6. Hornos de microondas. | 7.3.6. Microwave ovens. |
| 7.3.6.1. Condiciones iniciales del horno de microondas | 7.3.6.1. Initial conditions of the microwave oven. |
| Al inicio de cada prueba debe asegurarse que el horno no haya sido operado previamente, dentro de un periodo menor a 6 h. | When commencing each test it should be verified that the oven has not been previously operating, within a period less than 6 h. |
| 7.3.6.2 Arreglo de pruebas | 7.3.6.2 Test arrangement |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en la Figura 6: | Interconnect equipment according to Figure 6: |

Power Analyzer

Alternating current voltage source

UBP (Unit Under Test)

| Figura 6. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en modo de espera | Figure 6: Test arrangement for measuring electric power voltage in standby mode |
| --- | --- |
| 7.3.6.3. Medición de potencia eléctrica en modo de espera | 7.3.6.3. Measuring electric power in standby mode. |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deberán ser los pre-configurados de fábrica. | Place the UBP on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, provided by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure average electric power in watt units, in intervals of 10 seconds. |
| Sin realizar ninguna función operativa, ajustar el reloj del horno bajo prueba a las 3:32 h, al instante en que el reloj muestre 3:34 h, iniciar la operación del analizador de potencia. Al mostrar el reloj 3:44 h, detener la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | Without carrying out any operational function, set the oven clock under test at 3:32 h, in the moment that the clock shows 3:34 h, commence operating the power analyzer. When the clock shows 3:44 h, stop operating power analyzer. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power in standby mode. |
| 7.3.7. Televisores con pantalla de LED, LCD, PDP y OLED. | 7.3.7. Televisions with LED, LCD, PDP and OLED display. |
| 7.3.7.1. Arreglo de pruebas | 7.3.7.1. Test arrangement |
| Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en la Figura 7: | Interconnect equipment according to Figure 7: |

Power Analyzer

Alternating current voltage source

Unit Under Test (TV)

DVD player

| Figura 7. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica en modo de espera | Figure 7: Test arrangement for measuring electric power voltage in standby mode |
| --- | --- |
| 7.3.7.2. Medición de potencia eléctrica en modo de espera. | 7.3.7.2. Measuring electric power voltage in standby mode |
| Colocar la UBP sobre una superficie horizontal y seguir las instrucciones para la puesta en servicio por primera vez, suministradas por el fabricante del aparato. Los parámetros deberán ser los pre-configurados de fábrica. | Place the UBP (unit under testing) on a horizontal surface and follow the instructions for first time service operation, indicated by the device manufacturer. The parameters shall be pre-configured from fabric. |
| Programar el analizador de potencia para medir potencia eléctrica promedio, en unidades de watt, tiempo de adquisición de datos 10,00 minutos en intervalos de 10 segundos. | Set the power analyzer to measure average electric power voltage in watt units, data acquisition time of 10,00 minutes in intervals of 10 seconds. |
| Llevar al modo de encendido a la UBP, ajustar el nivel de audio de forma que el tono emitido sea audible con suficiente claridad y en el DVD reproducir un material comercial previamente grabado, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro que han transcurrido 5,00 minutos, en la UBP ejecutar la operación de “apagado manual” y deshabilitar la conexión entre el DVD y la UBP, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,00 minutos, iniciar la operación del analizador de potencia. | Turn switch-On mode toward the UBP, adjust the audio level to be clearly enough audible and in the DVD reproduce a previously recorded commercial material, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, execute the "Manual off function" in the UBP and disable the connection between the DVD and the UBP, bring the chronometer to "zero". When the chronometer shows that 5,00 minutes have elapsed, commence operating the power analyzer. |
| La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponderá a la potencia eléctrica en modo de espera. | The test ends when the operation of the power analyzer has stopped automatically. The average value recorded in the power analyzer shall correspond to the electrical power in standby mode. |
| 8. Criterios de aceptación | 8. Acceptance Criteria |
| Todos los equipos y aparatos comprendidos en el campo de aplicación cumplen con esta Norma Oficial Mexicana, si el resultado de las pruebas de laboratorio descritas en el capítulo 7, de cada una de las piezas que integran la muestra, cumplen con las especificaciones aplicables del capítulo 5, de acuerdo a cada tipo de equipo o aparato. | All equipment and appliances comprehended in the field of application comply with this Official Mexican Standard, if the result of the laboratory tests described in Chapter 7, of each of the pieces included in the sample, meet the specifications applicable in chapter 5, according to each type of equipment or appliance. |
| 9. Etiquetado | 9. Labeling |
| Los equipos y aparatos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos deben llevar una etiqueta que proporcione información relacionada con su potencia eléctrica en modo de espera. | The equipment and appliances subject to this Official Mexican Standard that are marketed in the United States of Mexico shall bear a label providing the information related to electrical power in standby mode. |
| 9.1. Permanencia. | 9.1. Permanence. |
| La etiqueta debe ir impresa, adherida o colocada en el empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del empaque, hasta después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final. | The label shall be printed, attached or affixed to the packaging, either glued, or by means of a string, in which case, the label must be rigid enough to not bend as consequence of its own weight. In either case the package should not be removed until the same has been acquired by the final consumer. |
| 9.2. Contenido de la etiqueta. | 9.2. Label content. |
| La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista a continuación, en forma legible e indeleble: | The label of energy efficiency must contain at least the information listed below in a legible and indelible manner: |
| 9.2.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGÉTICA”, el tipo de letra Arial, negritas y mayúsculas. | 9.2.1 The name of the label: "ENERGY EFFICIENCY" the font shall be Arial, bold and capitalized. |
| 9.2.2. La leyenda “Potencia en espera menor o igual a:” seguida del valor de la potencia eléctrica en modo de espera, en watts, establecido para cada equipo o aparato en el Capítulo 5 de esta NOM, el tipo de letra Arial, negritas. | 9.2.2. The words "standby power is equal or less than:" followed by the electric power value in standby mode, in watts, that is established for each equipment or appliance in Chapter 5 of this NOM, the font shall be Arial, bold. |
| 9.2.3. La leyenda “Cumple con lo establecido en la NOM-032-ENER-2013”, el tipo de letra Arial, negritas. | 9.2.3. The words "Meets the provisions of NOM-032-ENER-2013", the font shall be Arial, bold. |
| 9.2.4. En el caso de que la etiqueta sea adherida o colocada en el empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón deberá incluir las leyendas "IMPORTANTE”, el tipo de letra Arial, negritas y “La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.", en tipo de letra Arial, normal. | 9.2.4. In the event that the label is attached or affixed to the packaging, either glued, or by means of a string should include the word "IMPORTANT", the font shall be Arial, bold and "the label must not be removed until the product has been acquired by the final consumer". in normal font, Arial. |
| 9.3. Distribución de la información y colores. | 9.3. Distribution of the information and colors. |
| 9.3.1. Para el caso de que la etiqueta sea impresa en el empaque, la proporción de alto y ancho, así como la distribución de la información dentro de la misma debe hacerse conforme a la Figura 8. | 9.3.1. For the case that the label has been printed on the package, the ratio of height and width, and the distribution of information between the same should be in accordance with Figure 8. |

ENERGY EFFICIENCY

Complies with

Standby power is equal or less than:

| Figura 8. Ejemplo de etiqueta de eficiencia energética impresa en el empaque | Figure 8. Example of energy efficiency label printed on the packaging |
| --- | --- |
| 9.3.2. Para el caso de que la etiqueta sea adherida o colocada en el empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, la proporción y la distribución de la información dentro de la misma debe hacerse conforme a la Figura 9. | 9.3.2. In the case that the label is attached or affixed to the packaging, either glued, or by a means of a string, the proportion and distribution of the information within the same must be in accordance with Figure 9. |

IMPORTANT

The label must not be removed until the product has been acquired by the final consumer

Meets the provisions of

Standby power is equal or less than:

ENERGY EFFICIENCY

| Figura 9. Ejemplo de etiqueta de eficiencia energética, adherida o colocada en el empaque | Figure 9. Example of energy efficiency label, attached or affixed to the packaging |
| --- | --- |
| 9.3.3. La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma: el texto de la etiqueta color negro y fondo de la etiqueta color blanco o amarillo. | 9.3.3. The distribution of colors is carried out in the following manner: the text of the label black and the background of the label white or yellow. |
| 10. Vigilancia | 10. Oversight |
| La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana. | The Secretary of Energy, through the National Commission for the Efficient Use of Energy and the Federal Consumer Protection Agency in accordance with the terms and their respective attributions, are the authorities who will be responsible of oversight the compliance of this Official Mexican Standard. |
| El cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana no exime ninguna responsabilidad en cuanto a la observancia de lo dispuesto en otras Normas Oficiales Mexicanas. | The fulfillment of this Official Mexican Standard does not exempt from any liability regarding the observance of the provisions of other Official Mexican Standards. |
| 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 11. Procedure for assessing conformity |
| Con fundamento en los artículos 68 primer párrafo, 70 fracciones I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en el artículo 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. | Based on Article 68 first paragraph, 70 sections I and 73 of the Federal Law on Metrology and Standardization and Article 80 of the Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization, this Procedure is established for assessing conformity. |
| 11.1. Objetivo | 11.1. Objective |
| Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC), establece los lineamientos a seguir por los organismos de certificación y los fabricantes, importadores o comercializadores de los equipos y aparatos que se incluyen en el campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente, para comprobar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana cuando se publique como Norma definitiva. | This Procedure for assessing conformity (PEC) provides the guidelines to be followed by certification bodies and manufacturers, importers or sellers of equipment and appliances which are included in the field of application of this Official Mexican Standard, regardless of what is determined by the competent authority, if any, to verify compliance with this Official Mexican Standard when such is published as a final Standard. |
| 11.2. Referencias | 11.2. References |
| Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes: | For the correct application of this PEC is necessary to consult the following valid documents: |
| - Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). | - Federal Law on Metrology and Standardization (LFMN). |
| - Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN). | - Regulations of the Federal Law on Metrology and Standardization (RLFMN). |
| 11.3. Definiciones | 11.3. Definitions |
| Para los efectos de este PEC, se entenderá por: | For purposes of this PEC, the following should mean: |
| Ampliación o reducción del certificado de conformidad: Documento que expide el organismo de certificación, para extender o reducir el alcance del certificado de conformidad, otorgado con antelación a un producto o familia de productos. | Extending or reducing the certificate of conformity: Document issued by the certification body, to extend or reduce the scope of the certificate of conformity, issued prior to a product or product family. |
| Autoridades competentes: La Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) conforme a sus atribuciones. | Competent authorities: The Secretary of Energy (SENER), the National Commission for the Efficient Use of Energy (Conuee) and the Federal Office of Consumer Protection (PROFECO) according to its competences. |
| Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto cumple con las especificaciones establecidas en una Norma Oficial Mexicana (NOM). | Certification: Procedure through which it is verified that a product meets the specifications of an Official Mexican Standard (NOM). |
| Certificación por familia y seguimiento: Opción para evaluar la conformidad de los productos que pertenecen a una familia, presentados por el interesado, basándose para ello en la selección y pruebas de laboratorio periódicas de uno o más de los elementos que conforman la familia de productos y en donde la vigencia del certificado de conformidad está sujeta a seguimiento por parte del organismo de certificación de producto, que otorga el certificado de conformidad. | Certification by family and monitoring: the option to assess the conformity of a products that belongs to a family, presented by the applicant based on the selection and periodic laboratory tests of one or more of the elements that conform the product family and where the term of the certificate of compliance is subject to monitoring by the product certification body that grants the certificate of conformity. |
| Certificación mediante el sistema de gestión de la calidad: Opción para evaluar la conformidad de un modelo o familia de productos, presentado por el interesado, basándose en pruebas de laboratorio periódicas y en el sistema de gestión de la calidad de las líneas de producción en las que se ensambla ese modelo de producto o la familia de productos y en donde la vigencia del certificado de conformidad está sujeta a seguimiento por parte del organismo de certificación de producto, que otorga el certificado de conformidad. | Certification through the quality management system: the option to assess the conformity of a model or family of products, presented by the applicant based on periodic laboratory tests and the quality management system of the production lines where such model or family of products are assembled and where the term of the certificate of compliance is subject to monitoring by the product certification body that grants the certificate of conformity. |
| Certificado de la conformidad del producto: Documento mediante el cual un organismo de certificación acreditado y aprobado hace constar, que un producto o una familia de productos determinados cumple con las especificaciones establecidas en la NOM. El organismo de certificación de producto debe comprobar que durante la vigencia del certificado el producto cumple con lo dispuesto por la NOM, en caso contrario, se debe cancelar la vigencia de dicho certificado. | Certificate of Conformity Product: Document by which a certification body accredited and approved certifies that a product or family of products meets certain specifications set on the NOM. The product certification body must verify that the term of the certificate of the product complies with the NOM, otherwise the validity of the license should be canceled. |
| Evaluación de la conformidad: Determinación del grado de cumplimiento con la NOM. | Conformity assessment: Determination of a grade of compliance with NOM. |
| Familia de productos: Grupo de productos del mismo fabricante y tipo en el que las variantes entre ellos no causen el incumplimiento con la NOM. | Family of Products: Product group from the same manufacturer and type in which the variants between them do not cause noncompliance with the NOM. |
| Informe de pruebas: Documento que presenta los resultados de pruebas, realizadas a un producto sujeto al cumplimiento de NOM, por parte de un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en los términos de la LFMN. | Test Report: A document that shows the results of tests, carried out on a product that is subject to the compliance of this NOM, by a testing laboratory accredited and approved under the terms of the LFMN. |
| Interesado: Persona moral o una persona física, que solicita la certificación de los productos que se encuentran en el campo de aplicación de la NOM. | Applicant: Legal entity or individual, requesting certification of products within the field of application of this NOM. |
| Laboratorio de pruebas: Persona moral acreditada y aprobada para realizar pruebas de acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento. | Testing Laboratory: Legal entity accredited and approved for performing tests in accordance with the NOM, and as established by the LFMN and the Regulations of the same. |
| Organismo de certificación para producto: Persona moral acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos en la NOM. | Certification body for product: Legal entity accredited and approved according to the LFMN and the Regulations of the same, which has the purpose of performing certification duties to products that are referred in the NOM. |
| Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad: Persona moral acreditada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de sistemas de gestión de la calidad. | Certification body for management systems quality: Legal entity accredited under the LFMN and the Regulations of the same, which has the purpose of performing certification duties regarding quality management systems. |
| Producto: Equipos o aparatos que se encuentran comprendidos en el campo de aplicación de la NOM. | Product: Equipment or devices that are included within the scope of the NOM. |
| Renovación del certificado de cumplimiento: Emisión de un nuevo certificado de conformidad, normalmente por un periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación, previo seguimiento al cumplimiento con la NOM. | Renewal of the certificate of compliance: Issuing a new certificate of conformity, usually for the same period which was awarded in the first certification, prior to monitoring compliance of the NOM. |
| Seguimiento: Comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con la NOM, así como el sistema de gestión de la calidad (si la certificación fue obtenida mediante la modalidad de evaluación del sistema de calidad), a los que se les otorgó un certificado de la conformidad con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y del que depende la vigencia de dicha certificación. El seguimiento se realiza principalmente mediante la toma de una muestra de los productos certificados, para su posterior envío a un laboratorio de pruebas a efecto de comprobar que continúa cumpliendo con la NOM. | Follow up: Verification to which the certified products are subject according to the NOM and the quality management system (if certification was obtained by the method of assessment of quality management system), of those that were granted with a certificate of conformity in order to verify that they continue complying with the NOM and whose term depends from such certification. The monitoring consists mainly in collecting a sample of the certified products, then shipping them to a testing laboratory in order to verify that the same continues complying with the NOM. |
| 11.4. Disposiciones generales | 11.4. General Provisions |
| 11.4.1. Todo producto comprendido en el campo de aplicación de la NOM que sea fabricado, importado, comercializado o distribuido para el mercado nacional, debe contar con certificado de conformidad de producto de acuerdo con esta NOM. Los certificados de conformidad se otorgarán a las personas formalmente establecidas en los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables o a personas con las que nuestro país tenga acuerdos de libre comercio. | 11.4.1. All products included in the field of application of the NOM, that are manufactured, imported, sold or distributed in the domestic market, must have a product certificate of conformity in accordance with the NOM. The certificates of compliance shall be granted to individuals formally established in the United Mexican States in accordance with applicable laws or to individuals with whom our country has a free trade agreement. |
| 11.4.2. Los trámites, documentación y requisitos que se presenten al organismo de certificación de producto, deberán estar en idioma español. | 11.4.2. The procedures, documentation and requirements submitted to the product certification body should be in Spanish. |
| 11.4.3. La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación de producto, acreditados y aprobados en la NOM, conforme a lo dispuesto en la LFMN. | 11.4.3. The conformity assessment should be performed by testing laboratories and product certification bodies, accredited and approved by the NOM, and in accordance with the LFMN. |
| 11.4.4. El interesado debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM, al organismo de certificación para producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el organismo de certificación para producto entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto. | 11.4.4. The applicant must request to the product certification body the conformity assessment with the NOM when it is so required to comply with the laws or for other purposes of its own interest and the product certification body will deliver the applicant the application for certification services, the service agreement and the information needed to carry out the product certification process. |
| 11.4.5. Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de certificación para producto, debe presentar la solicitud con la información respectiva, así como el contrato de prestación de servicios de certificación que celebra con el organismo de certificación para producto. | 11.4.5. Once the applicant has analyzed the information provided by the product certification body, should file the request with the appropriate information, and the agreement for provision of certification services to be executed with the product certification body. |
| 11.4.6. El interesado debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio una muestra. | 11.4.6. The applicant must choose a test laboratory, with the aim to submit a sample to tests. |
| 11.4.7. Los organismos de certificación analizarán la información y requisitos que presenten los interesados en la certificación en alguna de sus tres modalidades y con base en ello otorgarán o negarán la certificación correspondiente. | 11.4.7. Certification bodies shall review the information and requirements presented by the applicants in the certification under any of its three modes and based on that will grant or deny the appropriate certification. |
| 11.4.8. Cuando las solicitudes de los interesados no cumplan con los requisitos o no se acompañen de la información correspondiente, el organismo de certificación deberá prevenir a los interesados por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión correspondiente. | 11.4.8. When applicant’s application does not meet the requirements or are not accompanied with the relevant information, the certification body shall inform in writing the applicant and only once, so the same may remedy the applicable default. |
| 11.4.9. El organismo de certificación para producto, debe contar con procedimientos y dar respuesta a las solicitudes de certificación, ampliación y reducción del alcance de la certificación, así como para la suspensión o cancelación de certificados de conformidad, según proceda. | 11.4.9. The product certification body should have procedures and should respond requests for certifications, expansions and reductions of the certification scope, as well as for the suspension or cancellation of certificates of conformity, as appropriate. |
| 11.4.10. La interpretación o resolución de los casos no previstos y la actualización del presente ordenamiento, corresponderán a la Conuee. | 11.4.10. Conuee will be in charge of the interpretation or resolution of cases not provided as well as for updating this ordinance. |
| 11.5. Procedimiento y requisitos | 11.5. Procedure and Requirements |
| 11.5.1. Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el interesado podrá optar por alguna de las siguientes modalidades: | 11.5.1. To obtain the certificate of conformity of the product, the applicant may choose one of the following modes: |
| I. Certificación por familia de productos y seguimiento | I. Certification through product family and monitoring |
| II. Certificación mediante el sistema de gestión de la calidad | II. Certification through the system of quality management |
| 11.5.1.1. Requisitos generales para obtener el certificado de la conformidad en cualquiera de las modalidades establecidas en el subinciso 11.5.1. | 11.5.1.1. General requirements for obtaining the certificate of conformity in any mode mentioned in subsection 11.5.1. |
| Copia del acta constitutiva que acredite al interesado como una persona moral o una persona física con actividad empresarial, formalmente establecida en los Estados Unidos Mexicanos. | - Copy of by-laws and articles of incorporation evidencing the applicant as a legal entity or an individual engaged in business activities, formally established the United Mexican States. |
| Copia del documento notarial que acredite a la persona que firme las solicitudes de certificación como representante del interesado quien deberá tener domicilio en los Estados Unidos Mexicanos. Este representante será la persona responsable de dar respuesta a averiguaciones relacionadas con la certificación y de proveer muestras para el seguimiento posterior a la certificación. | - Copy of notarized document evidencing that the signee of those certification requests is a representative of the applicant who shall be domiciled in the United Mexican States. This representative will be the person responsible for responding to inquiries regarding certification and to provide samples for subsequent monitoring after the certification. |
| Carta compromiso de uso de contraseña oficial firmada por el representante del interesado. | - Letter of commitment for using an official password signed by the official representative of the applicant. |
| Copia del registro federal de contribuyentes (RFC) del solicitante. | - Copy of applicant’s Federal Tax payer registry (RFC) |
| Copia del alta del RFC del solicitante expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | - Copy of the applicant's RFC registration certificate issued by the Secretary of Finance and Public Credit (SHCP). |
| Dos originales debidamente firmados del contrato de prestación de servicios de certificación que celebre el solicitante con el organismo de certificación de producto, un tanto para cada una de las partes. | - Two originals sets, duly signed, of the Agreement for providing certification services to be executed by the applicant with the product certification body, one set for each party. |
| Estos requisitos generales se presentarán sólo cuando sea la primera vez que se va a solicitar el servicio de certificación o cuando cambien las circunstancias o las personas a que se refieren. | These general requirements shall be presented only when requesting for the first time certification services or when persons or circumstances have changed. |
| 11.5.1.2. Requisitos particulares para obtener el certificado de la conformidad por la modalidad de certificación por familia y seguimiento, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: | 11.5.1.2. Specific requirements for obtaining the certificate of conformity through the mode certification per family and monitoring, applicants must meet the following requirements: |
| Solicitud de certificación de producto, debidamente requisitada y firmada por el representante del interesado. | - Application request for product certification, duly filled and signed by the representative of the applicant. |
| Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, en los términos que establece la LFMN. | - Original test report conducted by a testing laboratory accredited and approved on the terms established by the LFMN. |
| Información técnica del producto a certificar. | - Technical Information of the Product to be certified. |
| Fotografía de cada uno de los productos a certificar. | - Photographs of each of the products to be certified. |
| El organismo de certificación determinará, con base en la información entregada, la procedencia total o parcial de la familia o en su caso la negación correspondiente; de la misma forma, cuando proceda determinara los elementos que serán enviados a pruebas de laboratorio. | The certification body shall determine, based on the provided information, the complete or partial applicability of the family or the corresponding denial; in the same manner, where appropriate shall determine the elements that will be sent to the laboratory. |
| 11.5.1.3. Requisitos particulares para obtener el certificado de la conformidad por la modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: | 11.5.1.3. Specific requirements for obtaining the certificate of conformity through the quality management system, applicants must meet the following requirements: |
| Solicitud de certificación de producto, debidamente requisitada y firmada por el representante del interesado. | - Application request for product certification duly filled and signed by the representative of the applicant. |
| Original del comprobante de las cuotas que aplique el organismo de certificación de producto. | - Original receipt of the fees applied by the product certification body. |
| Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, en los términos que establece la LFMN. | - Original test report conducted by a testing laboratory accredited and approved on the terms established by the LFMN. |
| Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la LFMN y su Reglamento; el certificado debe contar con los siguientes elementos: sistema de aseguramiento de la calidad, control de procesos, control de producto no conforme, control de registros de calidad, auditorías de calidad internas, adquisiciones, inspección y prueba, control de equipos de inspección y prueba y capacitación. El certificado deberá mostrar cumplimiento con las especificaciones establecidas en la NOM. | - Copy of a valid quality management system certificate issued by a certification body for quality management systems accredited in terms of the LFMN and the Regulations of the same; the certificate must have the following elements: system quality assurance, control of process, control of nonconforming product, quality control records, internal quality audits, acquisitions, inspection and testing, control of equipment for inspection, testing and training. The certificate should show compliance with the specifications in the NOM. |
| Fichas técnicas de los productos a certificar. | - Technical data sheets for the products to be certified. |
| Fotografía de cada uno de los productos a certificar. | - Photographs of each of the products to be certified. |
| 11.5.2. Certificación inicial | 11.5.2. Initial certification |
| 11.5.2.1. Para fines de certificación inicial el interesado debe presentar al laboratorio de pruebas una pieza, la cual debe ser tomada al azar de un lote o de la línea de producción, y debe ser representativa de cada agrupación familia de producto. | 11.5.2.1. For purposes of the initial certification the applicant should submit to the testing laboratory a piece, which should be taken randomly from a batch or from production line, and should be representative of each group of product family. |
| 11.5.2.2. Para aplicar la modalidad de certificación por familia de productos y seguimiento, los equipos y aparatos que demandan potencia eléctrica en modo de espera, se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios: | 11.5.2.2. To apply the certification mode through product family and monitoring, equipment and appliances that require electrical power in standby, are sorted and grouped by family, according to the following criteria: |
| Ser del mismo tipo de producto o tecnología (por ejemplo: televisores de LCD, Televisores de PDP, Televisores de LED, Televisores de OLED, Microondas convencionales, microondas combinados, microondas empotrables). | - Has to be from the same type of product or technology (eg. LCD TVs, PDP TVs, LED TVs, OLED TVs, conventional microwaves, combination microwaves, recessed microwaves). |
| De la misma marca o del mismo fabricante. | - From the same brand or manufacturer. |
| De la misma frecuencia de operación. | - From the same operating frequency. |
| De la misma tensión eléctrica de operación. | - From the same operating voltage. |
| 11.5.2.3. El organismo de certificación determina, con base en la información entregada, la procedencia total o parcial de la familia o en su caso la negación correspondiente; de la misma forma, cuando proceda determina los elementos que serán enviados a pruebas de laboratorio. | 11.5.2.3. The certification body shall determine, based on the information provided, the complete or partial applicability of the family or the corresponding rejection; in the same manner, where appropriate shall determine the elements that will be sent to laboratory. |
| 11.5.3. Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto. | 11.5.3. Term of the certificates of compliance. |
| 11.5.3.1. Un año a partir de la fecha de su emisión, para los productos certificados en la modalidad para familia de productos y seguimiento. | 11.5.3.1. One year as of the date of issuance, for certified products under mode of product family and monitoring. |
| 11.5.3.2. Tres años a partir de la fecha de emisión, para los productos certificados en la modalidad mediante el sistema de gestión de la calidad. | 11.5.3.2. Three years as of the date of issuance, for certified products in the mode through quality management system. |
| 11.5.4. Seguimiento | 11.5.4. Monitoring |
| 11.5.4.1. El organismo de certificación para producto debe realizar el seguimiento para comprobar el cumplimiento de los productos certificados con la NOM, una vez durante el periodo de vigencia del certificado, tanto de manera documental como por revisión, muestreo y prueba de los productos certificados. El seguimiento se realizará con cargo al titular del certificado de conformidad. | 11.5.4.1. The product certification body shall perform monitoring to verify compliance of certified products with NOM, once during the term of the certificate, either by way of a documentary review, or through sampling and testing of the certified products. The monitoring shall be charged to the holder of the certificate of conformity. |
| 11.5.4.1.1. En la modalidad de certificación por familia de producto, el seguimiento se debe realizar en una muestra integrada por modelos de la familia certificada, diferentes a los que se probaron para la certificación inicial, como se especifica en la Tabla 7 y debe ser tomada por el organismo de certificación, en la fábrica, bodegas o en los lugares que indique el titular del certificado de conformidad del producto en los Estados Unidos Mexicanos una vez al año. En el caso de que algún espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se puede tomar alguno de los especímenes que forman parte de la segunda muestra. Las muestras deben presentarse al laboratorio de pruebas seleccionado por el interesado. | 11.5.4.1.1. In the mode of certification through product family, monitoring should be performed in a sample integrated by models of the certified family, different to those that were tested for initial certification, as specified in Table 7 and must be collected by the certification body in the factory, warehouses or places specified by the holder of the product certificate of conformity within the United States of Mexico once a year. In the event that a specimen becomes disabled for test development, any of the specimens that are part of the second sample can be taken. Samples must be submitted to the tests laboratory chosen by the applicant. |

| Tabla 7. Modelos a evaluar |  |
| --- | --- |
| Número de modelos por familia certificada | Número de modelos a dar seguimiento |
| 1 | 1 |
| 2 a 6 | 2 |
| 7 a 10 | 3 |
| 11 a 16 | 4 |
| 17 a 20 | 5 |
| Mayor a 20 | 30 % de los modelos |

| Table 7. Models to be assessed |  |
| --- | --- |
| Number of models certified by family | Number of models to be monitored |
| 1 | 1 |
| 2 to 6 | 2 |
| 7 to 10 | 3 |
| 11 to 16 | 4 |
| 17 to 20 | 5 |
| Greater than 20 | 30 % of the models |

| 11.5.4.1.2. En la modalidad con certificación por medio del sistema de gestión de la calidad; el seguimiento se debe realizar en una muestra tomada por el organismo de certificación como se especifica en la Tabla 7, en la fábrica, bodegas o en los lugares que indique el titular del certificado de conformidad del producto en los Estados Unidos Mexicanos y el seguimiento del sistema de gestión de la calidad de las líneas de producción, con los resultados de la última auditoría efectuada por el organismo de certificación que expidió el certificado del sistema de gestión de la calidad. El seguimiento se realiza al menos una vez durante la vigencia del certificado. | 11.5.4.1.2. In the certification mode by means of quality management system; monitoring should be performed on a sample taken by the certification body as specified in Table 7, in the factory, warehouse or at the place specified by the holder of the certificate of conformity of the product within the United Mexican States and the monitoring of quality management system of production lines, with the results of the latest audit performed by the certification body that issued the certificate of quality management system. Monitoring will be done at least once during the validity term of the certificate. |
| --- | --- |
| 11.5.4.2. De los resultados del seguimiento correspondiente, el organismo de certificación para producto dictamina la suspensión, cancelación o renovación del certificado de conformidad del producto. Los organismos de certificación mantendrán permanentemente informada a la Conuee y a las instancias que correspondan de los certificados que otorguen, amplíen, suspendan o cancelen y de los seguimientos que realicen. | 11.5.4.2. Based on the results of the corresponding monitoring, product certification body shall issue suspension, cancellation or renewal of the certificate of conformity. Certifications bodies should constantly maintain informed Conuee and the correspondent instances regarding the granting, extension, suspension or cancelation of certificates and of the moonitoring to be performed. |
| 11.6. Diversos | 11.6. Diverse |
| 11.6.1. La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la página de Internet de la entidad mexicana de acreditación y en la página de la Conuee. | 11.6.1. The list of testing laboratories and certification bodies can be found at the website of the Mexican accreditation body and the Conuee webpage. |
| 11.6.2. Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de evaluación de la conformidad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN. | 11.6.2. The expenses incurred for certification services and laboratory tests, by acts of conformity assessment, shall be charged to the person to whom it is made as provided in Article 91 of the LFMN. |
| 12. Sanciones | 12. Sanctions |
| El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley de Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones legales aplicables. | Breach of this Official Mexican Standard shall be sanctioned as provided by the Federal Law on Metrology and Standardization and other applicable laws. |
| 13. Bibliografía | 13. Bibliography |
| NMX-J-551-ANCE-2006 Aparatos electrodomésticos y similares-. Desempeño métodos de medición de la potencia de espera” | NMX-J-551-ANCE-2006 Appliance equipment and similar. Performance power measurement method in standby |
| ANSI/CEA-2013-A Digital STB Background Power Consumption. | ANSI/CEA-2013-A Digital STB Background Power Consumption. |
| IEC 60705:2010 Household microwave ovens-Methods for measuring performance. | IEC 60705:2010 Household microwave ovens-Methods for measuring performance. |
| IEC 62087:2008 Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment | IEC 62087:2008Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment |
| IEC 62301:2005 Household electrical appliances-Measurement of standby power. | IEC 62301:2005 Household electrical appliances-Measurement of standby power. |
| IEEE 1515-2000 IEEE Recommended Practice for Electronic Power Subsystems: Parameter Definitions, Test Conditions, and Test Methods. | IEEE 1515-2000 IEEE Recommended Practice for Electronic Power Subsystems: Parameter Definitions, Test Conditions, and Test Methods. |
| ISO/IEC 24734:2009 Information technology-office equipment-Method for measuring digital printing productivity. | ISO/IEC 24734:2009 Information technology-office equipment-Method for measuring digital printing productivity. |
| NISTIR 6181:1999 Evaluation of kitchen cooking appliances appliance-efficiency test procedure. | NISTIR 6181:1999 Evaluation of kitchen cooking appliances appliance-efficiency test procedure. |
| NOM-Z-109 Términos generales y sus definiciones referentes a la normalización y actividades conexas. | NOM-Z-109 General terms and their definitions concerning standardization and related activities. |
| 14. Concordancia con normas internacionales | 14. Concordance with international standards. |
| Con relación a la eficiencia energética, al momento de la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana, se encontró concordancia parcial con los inicios 4.2, 4.3.2 de la norma internacional IEC-62301 Household electrical appliances-Measurement of standby power, second edition (2011-01-27) y las desviaciones nacionales respecto a dicha norma internacional se encuentran incluidas en la Norma NMX-J-551-ANCE-2012. | Regarding energy efficiency, at the time of preparation of this Official Mexican Standard, there were found partial concordance with sections 4.2, 4.3.2 of the international standard IEC 62301 Household electrical appliances-Measurement of standby power-, second edition (2011 -01 to 27) and national deviations from the international standard are included in the Standard NMX-J-551-ANCE-2012. |
| 15. Transitorios | 15. Transitional articles |
| Primero.- Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 240 días naturales después de su publicación y a partir de esa fecha, todos los equipos y aparatos que demandan energía en modo de espera comprendidos dentro del campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben ser certificados con base a la misma. La verificación del requisito establecido en el Capítulo 9 Etiquetado se realizará a partir de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor. | First: This Official Mexican Standard shall enter into force on the 240 calendar day after its publication and starting from that date all equipment and appliances that require energy in standby mode which are included within the field of application of this Official Mexican Standard shall be certified based on the same. The verification of the requirements set out in Chapter 9 Labeling will be performed as of the 90th calendar days after its entry into force. |
| Segundo.- Los productos comprendidos dentro del campo de aplicación de esta norma que hayan ingresado legalmente al país antes de la entrada en vigor de la misma, o bien que se encuentren en tránsito, de conformidad con el conocimiento de embarque correspondiente, antes de la entrada en vigor de dicha norma, podrán ser comercializados hasta su agotamiento, sin mostrar cumplimiento con la misma. | Second: The products included within the field of application of this standard that are brought into the country legally before the entry into force of the same, or that are in transit, according to the correspondent bill of loading, before the entry into force of this Standard can be marketed until exhausted, without showing compliance therewith. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 7 de enero de 2014.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Odón Demófilo de Buen Rodríguez.- Rúbrica. | Mexico City, D.F. January 7th, 2014.- The President of the National Consultative Committee on Standardization for Preservation and Rational Use of Energy Resources (CCNNPURRE) and General Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy, Odón Demófilo de Buen Rodríguez.- Rubric. |

| Apéndice A | Appendix A |
| --- | --- |
| (Informativo) | (Informative) |
| Representación de un equipo para la reproducción de audio independiente, separable o no separable | Representation of an equipment for reproducing audio independent, separable or not separable |

Donde:

FP = Fuente de poder

INT = Interruptor

______________________________

One or more sound functions

AC Network

Figure A.1 Equipment for reproducing audio independent

Sound Function

(Main Module)

AC/DC separable

Network

Sound Function

(Main Module)

Sound Function

(Main Module)

AC Network

Figure A.2 Equipment for reproducing audio separable

Sound Function

(Secondary Module)

Sound Function

(Secondary Module)

AC/DC connected

Network

Sound Function

(Main Module)

AC Network

Figure A.3 Equipment for reproducing audio not separable

Where:

FP = Power Source

INT = Switch

______________________________