| SECRETARIA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo. | Official Mexican Standard NOM-230-SSA1-2002, Environmental Health. Water for human use and consumption, sanitary requirements that the public and private supply systems must comply with during the handling of water. Sanitary procedures for the sampling. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Health. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-230-SSA1-2002, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. REQUISITOS SANITARIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PUBLICOS Y PRIVADOS DURANTE EL MANEJO DEL AGUA. PROCEDIMIENTOS SANITARIOS PARA EL MUESTREO. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-230-SSA1-2002, ENVIRONMENTAL HEALTH. WATER FOR HUMAN USE AND CONSUMPTION, SANITARY REQUIREMENTS THAT THE PUBLIC AND PRIVATE SUPPLY SYSTEMS MUST COMPLY WITH DURING THE HANDLING OF WATER. SANITARY PROCEDURES FOR THE SAMPLING. |
| ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracciones XIV y XV, 13 Apartado A fracciones I, IV, V, IX y X, 17 bis, 116, 118 fracciones II, IV, V y VII, 119 fracción II, 122, 132, 194, 207, 393, 394, 395, 396 fracción I, 399 y demás aplicables de la Ley General de Salud; 38, 40 fracciones III, VII y XI, 41, 43, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 12 y 13 y demás aplicables del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; 2, literal C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 2 fracciones I y III, 7 y 12 fracción VI del Decreto Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo. | ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, President of the National Consultative Committee of Standardization of Regulation and Sanitary Development, based on articles 39 of the Organic Law of the Federal Public Administration; 4 of the Federal Law on Administrative Procedure; 3 sections XIV and XV, 13 Part A sections I, IV, V, IX and X, 17 Bis, 116, 118 sections II, IV, V and VII, 119 section II, 122, 132, 194, 207, 393, 394, 395, 396 section I, 399 and all others applicable of the General Law of Health; 39, 40 sections III, VII and XI, 41,43, 46, 47 and 51 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 28 and 33 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 12 and 13 and all others applicable of the Regulation of the Law of Health in Matters of Sanitary Control of Activities, Establishments, Products and Services; 2, line C X of the Internal Regulation of the Secretary of Health; 2 sections I and III, 7 and 12 section VI of the Decree of the Federal Commission for the Protection from Sanitary Risks, I order the publication in the Official Daily of the Federation, of the Official Mexican Standard NOM-230-SSA1-2002, Environmental Health. Water for human use and consumption, sanitary requirements that the public and private supply systems must comply with during the handling of water. Sanitary procedures for the sampling. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 4 de noviembre de 2002, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Salud Ambiental presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de la presente Norma Oficial Mexicana. | That on the 4th of November of 2002, in compliance to that detailed in article 46 section I of the Federal Law of Metrology and Standardization, the General Office of Environmental Health presented to the National Consultative Committee of Standardization Regulation and Sanitary Development, the preproject of the Official Mexican Standard. |
| Que con fecha 1 de agosto de 2003, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. | That on the 1st of August of 2003, in compliance to the Agreement of the Committee and that detailed in article 47 section I of the Federal Law of Metrology and Standardization, the project of the Official Mexican Standard was published in the Official Daily of the Federation so that within the following sixty calendar days after said publication the interested parties might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization of Regulation and Sanitary Development. |
| Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | That on a previous date, the responses to the comments received by the aforementioned Committee were published in the Official Daily of the Federation under the terms of article 47 section III of the Federal Law of Metrology and Standardization. |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo. | That in attention the preceding considerations and with the approval of the National Consultative Committee of Standardization of Regulation and Sanitary Development, the following is issue: Official Mexican Standard NOM-230-SSA1-2002, Environmental Health. Water for human use and consumption, sanitary requirements that the public and private supply systems must comply with during the handling of water. Sanitary procedures for the sampling. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración del presente proyecto participaron los siguientes Organismos e Instituciones: | In the preparation of this Project the following Entities and Institutions: |
| SECRETARIA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| Dirección General de Salud Ambiental | General Office of Environmental Health |
| Dirección General de Calidad Sanitaria de Productos y Servicios | General Office of Sanitary Quality of Products and Services |
| Laboratorio Nacional de Salud Pública | National Laboratory of Public Health |
| Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica | National Center of Epidemiological Oversight |
| SERVICIO DE SALUD TLAXCALA | TLAXCALA HEALTH SERVICE |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA/GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | GENERAL OFFICE OF CONSTRUCTION AND HYDRAULIC OPERATION/GOVERNMENT OF THE FEDERAL DISTRICT |
| SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | PUBLIC HEALTH SERVICES OF THE FEDERAL DISTRICT |
| COMPOSITES TECHNOLOGY | COMPOSITES TECHNOLOGY |
| PROVIDA INMUNIZADA | PROVIDA INMUNIZADA |
| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | MEXICAN INSTITUTE OF WATER TECHNOLOGY |
| CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION (CANACINTRA) | NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY (CANACINTRA) |
| SECRETARIA DE ENERGIA/COMISION NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR Y SALVAGUARDAS | SECRETARY OF ENERGY/NATIONAL COMMISSION OF NUCLEAR ENERGY AND SAFEGUARDS |
| IDEXX LABORATORIES, S. DE RI DE C.V. | IDEXX LABORATORIES, S. DE RI DE C.V. |
| COMISION NACIONAL DE AGUA | COMISION NACIONAL DE AGUA |
| COMTECH | COMTECH |
| PROVINZA | PROVINZA |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo. | Official Mexican Standard NOM-230-SSA1-2002, Environmental Health. Water for human use and consumption, sanitary requirements that the public and private supply systems must comply with during the handling of water. Sanitary procedures for the sampling. |
| INDICE | INDEX |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Símbolos y abreviaturas | 4. Symbols and abbreviations |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 6. Control sanitario y medidas preventivas | 6. Sanitary Control and preventive measures |
| 7. Procedimientos sanitarios para el muestreo | 7. Sanitary procedures for sampling |
| 8. Concordancia con normas internacionales y mexicanas | 8. Concordance with international and Mexican Standards |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| 10. Observancia de la norma | 10. Observance of the Standard |
| 11. Vigencia | 11. Oversight |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| La vigilancia de la calidad del agua es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades a la población por su consumo, como las de tipo gastrointestinal y las producidas por contaminantes tóxicos; esta vigilancia se ejerce a través del cumplimiento de los límites permisibles de calidad del agua y complementariamente, inspeccionando que las características de las construcciones, instalaciones y equipos de las obras hidráulicas de captación, plantas cloradoras, plantas de potabilización, tanques de almacenamiento o regulación, líneas de conducción, redes de distribución, cisternas de vehículos para el transporte y distribución y tomas domiciliarias protejan el agua de contaminación. El resultado de la verificación e inspección de las características mencionadas, se evalúa comparando las condiciones que presentan los sistemas de abastecimiento, con los requisitos sanitarios que permiten preservar la calidad del agua. | The oversight of water quality is fundamental for reducing the risks of transmission of illnesses to the population from its consumption, such as gastrointestinal types and those produced by toxic contaminants; this oversight is exercised through the compliance to the permissible limits of water quality and complementarily, by inspecting that the characteristics of the constructions, installations and equipment for hydraulic works for collection, chlorination plants, water purification plants, storage or regulation tanks, conducting lines, distribution networks, cisterns of vehicles for the transport and distribution and household connections protect water from contamination. The results of the verification and inspection of the aforementioned characteristics, evaluation is made by comparing the conditions presented by the storage systems, with the sanitary requirements that permit preserving water quality. |
| En el caso de obras nuevas, la selección del sitio de ubicación y su protección, tienen importancia vital para el abastecimiento de agua segura. Proteger el agua de la contaminación, siempre será preferible a proporcionarle tratamiento cuando ya está contaminada. | In the case of new works, the selection of the location and its protection are of vital importance for supplying safe water. Protecting the water from contamination will always be preferable to providing it with treatment when it is already contaminated. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua, para preservar la calidad del agua para uso y consumo humano, así como los procedimientos sanitarios para su muestreo. | 1.1 This Official Mexican Standard establishes the sanitary requirements that the public and private supply systems must comply with during the handling of water, in order to preserve the water quality for human consumption and use, as well as the sanitary procedures for its sampling. |
| 1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público y privado o cualquier persona física o moral que realice el manejo del agua para uso y consumo humano. | 1.2 The observance of this Official Mexican Standard is mandatory in the entire national territory and is applicable to all the operating entities of the public and private supply systems or any individual or company that handles water for human use and consumption. |
| 2. Referencias | 2. References |
| 2.1 NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida. | 2.1 NOM-008-SCFI-1993, General System of Units of Measure. |
| 2.2 Modificación a la NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano –Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. | 2.2 Modification of the NOM-127-SSA1-1994, Environmental Health, water for human use and consumption – Permissible limits of quality and treatments that water must be submitted to for its purification treatment. |
| 2.3 NOM-179-SSA1-1998 Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuido por sistemas de abastecimiento público. | 2.3 NOM-179-SSA1-1998, Oversight and evaluation of quality control of water for human use and consumption, distributed by public supply systems. |
| 2.4 NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | 2.4 NOM-026-STPS-1998, Colors and signs for health and safety and identification of risks from fluids conducted in pipes. |
| 2.5 NOM-018-STPS-2000 Sistemas para la identificación y comunicación de peligros y riesgos para sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. | 2.5 NOM-018-STPS-2000, Systems for the identification and communication of hazards and risks for hazardous chemical substances in the workplace. |
| 2.6 NOM-201-SSA1-2002 Productos y Servicios. Agua y hielo para consumo humano preenvasados y a granel. Especificaciones sanitarias. | 2.6 NOM-201-SSA1-2002, Products and Services. Water and ice for human consumption, prepackaged and bulk. Sanitary specifications. |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| Para propósitos de esta Norma se aplican las definiciones siguientes: | For the purposes of this Standard, the following definitions are applied: |
| 3.1 ademe: al tubo generalmente metálico o de policloruro de vinilo (PVC), de diámetro y espesor definido, liso o ranurado cuya función es evitar el derrumbe o colapso de las paredes del pozo que afecten la estructura integral del mismo; en su porción ranurada permite el flujo del agua hacia los elementos mecánicos de impulsión de la bomba. | 3.1 Support: The pipe, generally metal or vinyl polychloride (PVC), of a defined diameter and thickness, smooth or grooved whose function is to avoid the falling down or collapse of the walls of the well that affect the integral infrastructure of the same; in its grooved portion permits the flow of water towards the mechanical elements of propulsion of the pump. |
| 3.2 agua para uso y consumo humano: aquella que no contiene contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos para la salud. | 3.2 Water for human use and consumption: That which does not contain objectionable contaminants, whether chemical or infectious agents and that do not cause harmful effects on health. |
| 3.3 agua superficial: aquella que fluye sobre la superficie del terreno, o se almacena en embalses, sean naturales o artificiales. | 3.3 Surface water: That which flows on the surface of the land or is stored in reservoirs, either natural or artificial. |
| 3.4 bitácora: Libro de registro foliado para registrar datos de las actividades de higiene y control sanitario, en pozos y sistemas de abastecimiento, almacenamiento, potabilización, conducción de agua para uso y consumo humano. | 3.4 Log: Record book numbered for recording data of the health activities and sanitary control, in wells and supply systems, storage, purification, conduction of water for human use and consumption. |
| 3.5 brocal: base de concreto perimetral al ademe del pozo, colocada en el extremo superior del mismo. | 3.5 Wellhead: Perimeter concrete base support of the well, placed on the upper end of the same. |
| 3.6 caja colectora: depósito que sirve para la captación, almacenamiento y distribución de agua que proviene de fuentes de almacenamiento. | 3.6 Collecting box: Deposit that serves for the collection, storage and distribution of water that comes from storage sources. |
| 3.7 cisterna: depósito o recipiente, que se instala sobre un vehículo para transportar y distribuir agua para uso y consumo humano. | 3.7 Cistern: Deposit or container that is installed on a vehicle for transporting and distributing water for human use and consumption. |
| 3.8 contraademe: tubería, generalmente de acero, utilizada en la ampliación de la parte superior de un pozo, cuya función es evitar derrumbes, entradas de aguas superficiales e infiltraciones que contaminen el acuífero. | 3.8 Countersupport: pipe, generally of steel, used in the extension of the upper part of a well, whose function is to avoid collapse, entry of surface water and infiltrations that contaminate the aquifer. |
| 3.9 contracuneta: extensión de talud de la cuneta revestida de concreto, la cual se construye para proteger a ésta de deslaves. | 3.9 Berm: Extension of the slope of the drainage ditch lined with concrete which is constructed to protect it from mudslides. |
| 3.10 cuneta: zanja de desagüe de la precipitación pluvial, revestida de concreto. | 3.10 Ditch: Drainage ditch for rainfall precipitation, lined with concrete. |
| 3.11 desinfección: destrucción de organismos patógenos por medio de la aplicación de productos químicos o procesos físicos. | 3.11 Disinfection: Destruction of pathogenic organisms by means of the application of chemical products or physical processes. |
| 3.12 estación de bombeo o rebombeo: conjunto de estructuras y equipos que sirven para aumentar la presión del agua con el fin de elevarla a niveles más altos o para mantener uniforme la presión en las redes de distribución. | 3.12 Pumping or repumping station: Combination of structures and equipment that serve to increase water pressure for the purpose of elevating the highest levels or to maintain the pressure uniform in the distribution networks. |
| 3.13 grifo o válvula, instrumento o accesorio con manivela que al ser accionado abre, regula y cierra el flujo de agua en su punto de salida. | 3.13 Tap or valve: Instrument or accessory with a crank that when activated opens, regulates and closes the flow of water at its outlet. |
| 3.14 manejo del agua: es la acción de captación, conducción, almacenamiento, regulación, potabilización y distribución del agua, así como su transporte mediante cisternas. | 3.14 Handling of water: Is the action of capturing, conducting, storage, regulation, purification and distribution of water, as well as its transport through cisterns. |
| 3.15 mantenimiento: a las acciones de lavado, desinfección y conservación de los sistemas de abastecimiento y cisternas. | 3.15 Maintenance: The actions of washing, disinfection and conservation of the supply systems and cisterns. |
| 3.16 material sanitario: al que es liso, fácil de lavar, desinfectar, no absorbente, inerte, que no ceda sustancias tóxicas. | 3.16 Sanitary material: That which is smooth, easy to wash, disinfect, not absorbent, inert, that does not cede toxic substances. |
| 3.17 muestreo: a las actividades desarrolladas para obtener volúmenes de agua en sitios seleccionados del sistema de abastecimiento, de tal manera que sean representativos de éste, con el propósito de evaluar características físicas, químicas, microbiológicas y radiactivas. | 3.17 Sampling: The activities carried out to obtain volumes of water in selected sites of the supply system, in such a way that they are representative, for the purpose of evaluating physical, chemical, microbiological and radioactive characteristics. |
| 3.18 obra de captación: estructura que sirve para extraer el agua de las fuentes de abastecimiento superficiales o subterráneas. | 3.18 Water capture structure: Structure that serves for extracting water from the surface or underground supply sources. |
| 3.19 organismo operador: instancia responsable de operar, mantener y administrar el sistema de abastecimiento. | 3.19 Entity operator: Unit responsible for operating, maintaining and administering the supply system. |
| 3.20 parámetro: a la característica del agua que se evalúa o mide. | 3.20 Parameter: The characteristic of the water that is evaluated or measured. |
| 3.21 planta de potabilización: conjunto de estructuras, instalaciones, procesos y operaciones que sirven para mejorar la calidad del agua, haciéndola apta para uso y consumo humano. | 3.21 Water treatment plant: Combination of structures, installations, processes and operations that serve for improving water quality, making it fit for human use and consumption. |
| 3.22 plantilla: losa de concreto perimetral al brocal para protección superficial del pozo. | 3.22 Cap: Perimeter concrete cover at the rim for the surface protection of the well. |
| 3.23 pozo: obra de ingeniería en la que se utilizan maquinarias y herramientas mecánicas para su construcción y que permite extraer agua del subsuelo, con fines de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, en sistemas públicos y privados. | 3.23 Well: Engineering work in which machinery and mechanical tools are sued for the construction and that permit extracting water from the subsoil, for the purposes of water supply for human use and consumption, in public and private systems. |
| 3.24 preservación de la muestra: al proceso y medidas por los cuales, se reducen al mínimo los cambios de las características de la muestra durante el tiempo que transcurre entre el muestreo y el análisis. | 3.24 Preservation of the sample: The process and measures by which the changes of the characteristics of the sample are reduced to the minimum during the time that passes between the sampling and the analysis. |
| 3.25 punto de muestreo: posición precisa en una zona determinada donde son tomadas las muestras. | 3.25 Sampling point: Precise position in a zone determined where the samples are taken. |
| 3.26 red de distribución: conjunto de tuberías que sirve para llevar el agua hasta el usuario. | 3.26 Distribution network: Combination of pipes that serve for carrying the water to the user. |
| 3.27 registro: abertura con tapa que permite la entrada de personal para acciones de limpieza y mantenimiento. | 3.27 Register: Opening with a cover that permits the entry of personnel for cleaning and maintenance actions. |
| 3.28 requisitos sanitarios de los sistemas de abastecimiento: características que deben cumplir las construcciones, instalaciones y equipos que los integran, para proteger el agua de contaminación. | 3.28 Sanitary requirements of the supply systems: Characteristics that the constructions, installations and equipment that comprise them must comply with in order to protect water from contamination. |
| 3.29 rompeolas: mamparas fijas en el interior de la cisterna, colocadas transversal y verticalmente para evitar movimientos violentos de agua. | 3.29 Breakwaters: Stationary barriers in the interior of the cistern, placed transversally and vertically in order to avoid violent movements of water. |
| 3.30 sistema de abastecimiento de agua: conjunto de elementos integrados por las obras hidráulicas de captación, conducción, potabilización, desinfección, almacenamiento o regulación y distribución. | 3.30 Water supply system: Combination of elements integrated by the hydraulic works for capturing, conducting, treatment, disinfection, storage or regulation and distribution. |
| 3.31 sardinel: estructura en el borde superior del registro donde descansa la tapa. | 3.31 Curb: Structure on the upper edge of the register where the cover rests. |
| 3.32 tanque de almacenamiento o regulación: depósito superficial o elevado que sirve para almacenar el agua o regular su distribución. | 3.32 Storage or regulation tank: Surface or elevated deposit that serves for storing water or regulating its distribution. |
| 4. Símbolos y abreviaturas | 4. Symbols and abbreviations |
| Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por: | When in this Standard reference is made to the following symbols and abbreviations, they are understood as: |

| cm | Centímetro | Centimeter |
| --- | --- | --- |
| HCl | Acido clorhídrico | Hydrochloric acid |
| HNO3 | Acido nítrico | Nitric acid |
| H2SO4 | Acido sulfúrico | Sulfuric acid |
| L | Litros | Liters |
| m | Metros | Meters |
| min | Minutos | Minutes |
| mg | Miligramos | Milligrams |
| mL | Mililitros | Milliliters |
| NaOH | Hidróxido de sodio | Sodium hydroxide |
| pH | Potencial de Hidrógeno | Potential of hydrogen |
| % | Por ciento | Percentage |
| °C. | Grado centígrado | Degrees centigrade |
| < | Menor que | Less than |

| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| --- | --- |
| 5.1 Para pozos: | 5.1 For wells: |
| Deben de contar con la protección sanitaria siguiente: | They must have the following sanitary protection: |
| 5.1.1 El ademe debe sobresalir cuando menos 0.50 m por encima del nivel del terreno natural o sobreelevado. | 5.1.1 The support must extend at least 0.50 meters above the level of the natural or elevated terrain. |
| 5.1.2 El contraademe debe sobresalir 0.20 m, del nivel del terreno natural o sobreelevado, o bien 0.50 m, dependiendo del diseño del pozo. El espacio anular entre el contraademe y la formación adyacente será rellenado por completo con una lechada de cemento normal. | 5.1.2 The counter support must extend 0.20 meters from the level of the natural or elevated terrain, or 0.50 meters depending on the design of the well. The empty space between the counter support and the formation adjacent will be filled completely with a normal cement grout. |
| 5.1.3 Brocal, cuyo tipo y dimensiones serán de acuerdo al diseño del pozo. | 5.1.3 Wellhead, whose type and dimensions will be according to the design of the well. |
| 5.1.4 Plantilla alrededor del pozo que debe construirse con una pendiente del 2%. | 5.1.4 The cap around the well that must be constructed with an incline of 2%. |
| 5.2 Para sistemas de abastecimiento de agua, público o privado: | 5.2 For public or private water supply systems: |
| 5.2.1 Las obras de captación, tanques de almacenamiento o regulación, plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, deben protegerse mediante cercas de malla de alambre o muros que impidan la introducción de desechos sólidos, líquidos o excretas y el paso de animales. La obra de captación debe mantenerse libre de malezas permanentemente. | 5.2.1 The works for capturing, storage or regulation tanks, treatment plants and pumping stations must be protected through wire mesh fences or walls that impede the introduction of solid, liquid or excreta wastes and the passage of animals. The capture site must be maintained permanently free of weeds. |
| 5.2.3 El acceso a las obras de captación, tanques de almacenamiento o regulación, plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, deben protegerse con bardas y puertas con cerraduras, candados o sistemas de seguridad y permitir la entrada únicamente a personal autorizado. | 5.2.3 The access to the capture works, storage or regulation tanks, treatment plants and pumping stations must be protected with walls and doors with locks, padlocks or security systems and permit the entry only to authorized personnel. |
| 5.2.4 En función de las características de construcción las obras de captación, tanques de almacenamiento, regulación y estaciones de bombeo, deben protegerse de contaminación exterior debida a escurrimientos o infiltraciones de agua u otros vectores, mediante lo siguiente: | 5.2.4 Depending on the construction characteristics, the capture works, storage and regulation tanks and pumping stations must be protected from external contamination due to runoff and infiltrations of water or other vectors, through the following: |
| 5.2.4.1 Losa de concreto, cunetas, contracunetas o canales de desviación, ubicadas en el perímetro de la instalación. | 5.2.4.1 Concrete cap, berms, ditches or diverting canals, located in the perimeter of the installation. |
| 5.2.4.2 Sellos impermeables en juntas y uniones de tuberías, equipos y sus accesorios, así como resane e impermeabilización de fisuras o fracturas en estructuras que contengan agua, y | 5.2.4.2 Impermeable seals on joints and unions of pipes, equipment and their accessories, as well as patching compound and waterproofing of fissures or fractures in structures that contain water, and |
| 5.2.4.3 Tela tipo mosquitero o similar, en dispositivos de ventilación rejillas, tubos u otros ductos. | 5.2.4.3 Mosquito netting or similar, in ventilation devices of grid ventilation, pipes or other conduits. |
| 5.2.5 Las áreas interiores de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras deben mantenerse siempre aseadas. Se deben limpiar y desinfectar con la frecuencia que determinen las condiciones del sistema, equipo y proceso de manera que se eliminen los riesgos asociados. | 5.2.5 The interior areas of pumping stations and treatment plants must be maintained always clean. They must be cleaned and disinfected with the frequency determined by the conditions of the system, equipment and process in a way that the associated risks are eliminated. |
| 5.2.6 Las tuberías que conducen agua en las distintas etapas del proceso o fluidos diferentes de ésta, se deben identificar de acuerdo con el código propio de la empresa. Cualquier forma y código de identificación debe ser visible para el personal. | 5.2.6 The pipes that conduct water in the distinct stages of the process or fluids different from it must be identified according to the same code of the company. Any format and identification code must be visible for the personnel. |
| 5.2.7 Las instalaciones destinadas al almacenamiento y aplicación de desinfectantes, sea cloro, compuestos de cloro u otros productos químicos, se deben mantener con el piso seco y ventilación adecuada que permita circulación cruzada del aire. Se debe evitar el almacenamiento de productos ajenos a la potabilización. | 5.2.7 The installations designated for the storage and application of disinfectants, whether chlorine, chlorine compounds or other chemical products must be maintained with the floor dry and adequate ventilation that permits cross circulation of air. The storage of products related to purification must be avoided. |
| 5.2.8 Los tanques de almacenamiento o regulación y estaciones de bombeo para abastecer agua directamente a la red de distribución, deben contar con los siguientes dispositivos: | 5.2.8 The storage or regulation tanks and pumping stations for supplying water directly to the distribution network must have the following devices: |
| 5.2.8.1 Ductos de ventilación en forma de u o de codo invertido, de tal manera que la entrada-salida del aire apunte hacia el suelo. | 5.2.8.1 Ventilation ducts in the form of “U” or an inverted elbow, in such a way that the entry-exit of the air is directed to the ground. |
| 5.2.8.2 Caja colectora de sedimentos dependiendo de sus características. | 5.2.8.2 Collector box of sediments depending on their characteristics. |
| 5.2.8.3 Registros de acceso con tapa envolvente al sardinel que impidan escurrimientos al interior del tanque, y | 5.2.8.3 Access registers curb covers that impede runoff to the interior of the tank, and |
| 5.2.8.4 Tubos para desfogue. | 5.2.8.4 Venting pipes. |
| 5.2.9 Las paredes interiores de los tanques de almacenamiento o regulación, los cárcamos de bombeo, las cajas colectoras o repartidoras deben ser o estar recubiertos de material sanitario. Debe existir un programa de limpieza que garantice la preservación de la calidad del agua. La limpieza debe incluir la extracción de sólidos sedimentados y remoción de materiales incrustados. Se deben limpiar y desinfectar las paredes y piso con la frecuencia que determinen las condiciones del tanque de manera que se eliminen los riesgos asociados. | 5.2.9 The interior walls of the storage or regulation tanks, the pumping casings, the collector boxes or distributor boxes must be of sanitary material or coated with sanitary material. There must exist a cleaning program that guarantees the preservation of the water quality. The cleaning must include the extraction of sedimentable solids and removal of incrusted material. The walls and floor must be cleaned and disinfected with the frequency determined by the conditions of the tank in a way that the associated risks are eliminated. |
| 5.2.10 En los casos de nuevos proyectos de redes de distribución, ampliaciones o rehabilitaciones deben eliminarse los extremos terminales o muertos. | 5.2.10 In the case of new projects of distribution networks, extensions or upgrades, the terminals or dead ends must be eliminated. |
| 5.3 Para cisterna para el transporte y distribución de agua: | 5.3 For cistern for the transport and distribution of water: |
| 5.3.1 La cisterna debe recibir su carga de fuentes o líneas de distribución del sistema de abastecimiento de agua, público o privado. | 5.3.1 The cistern must receive its charge from sources or distribution lines of the public or private water supply system. |
| 5.3.2 La cisterna debe cumplir con los siguientes requisitos sanitarios: | 5.3.2 The cistern must comply with the following sanitary requirements: |
| 5.3.2.1 Las paredes internas y rompeolas de la cisterna deben ser o revestirse con material resistente a la oxidación y corrosión. | 5.3.2.1 The internal walls and breakwaters of the cistern must be of material or coated with material resistant to oxidation and corrosion. |
| 5.3.2.2 La cisterna debe contar con registro que permita el acceso de una persona al interior de la misma, para efectuar el mantenimiento; en el caso que los rompeolas formen compartimientos separados, cada uno de ellos debe tener registro de acceso. | 5.3.2.2 The cistern must have a register that permits access of a person to the interior of the same, to perform the maintenance; when the breakwaters form separate compartments, each one of them must have an access record. |
| 5.3.2.3 Para el vaciado completo la cisterna debe contar con válvula o dispositivo de salida de cierre hermético en el fondo. | 5.3.2.3 For the complete emptying, the cistern must have a valve or output device with a hermetic closure on the base. |
| 5.3.2.4 El dispositivo del registro para la ventilación de la cisterna, no debe permitir derrames de agua o introducción de material extraño. | 5.3.2.4 The device of the registry for the ventilation of the cistern must not allow water spills or the introduction of strange material. |
| 5.3.2.5 Para la distribución del agua, la cisterna debe contar con válvula de salida de cierre hermético y manguera de distribución flexible y de material inerte al agua. | 5.3.2.5 For the distribution of water, the cistern must have a hermetic seal output valve and flexible distribution hose and of material inert to water. |
| 5.3.2.6 La manguera de distribución debe encontrarse en buenas condiciones, sin presentar fugas, evitándose en todo momento el contacto de sus extremos con el piso. | 5.3.2.6 The distribution hose must be in good conditions, without presenting leaks, avoiding at all times the contact of their ends with the floor. |
| 5.3.2.7 Las conexiones entre la cisterna, válvula y manguera de distribución no deben presentar fugas de agua. | 5.3.2.7 The connections between the cistern, valve and distribution hose must not present water leaks. |
| 5.3.2.8 Si la cisterna cuenta con bomba para la distribución de agua, la misma no debe presentar fugas de combustible o lubricantes. | 5.3.2.8 If the cistern has a pump for water distribution, the same must not present leaks of fuel or lubricants. |
| 5.3.2.9 Al terminar la operación de llenado, se debe mantener cerrada la cisterna de un vehículo hasta realizar nuevamente la operación de llenado. | 5.3.2.9 At the end of the filling operation, the cistern of a vehicle must be maintained closed until the filling operation is carried out again. |
| 5.3.3 La cisterna debe utilizarse exclusivamente para el transporte de agua para uso y consumo humano, asimismo, debe mantenerse limpia y ostentar en el exterior de la cisterna y en ambos lados, con letras y números grandes, visibles y en color contrastante lo siguiente: | 5.3.3 The cistern must be used exclusively for the transport of water for human use and consumption, furthermore, it must be maintained clean and exhibit on the exterior of the cistern and on both sides, with large letters and numbers, visible and in contrasting color the following: |
| 5.3.3.1 La leyenda Agua Potable. | 5.3.3.1 The legend “Potable Water.” |
| 5.3.3.2 Clave asignada por el organismo operador a conformada por siglas del organismo operador y número secuencial. | 5.3.3.2 Code number assigned by the operator entity written in initials of the operator entity and sequential number. |
| 5.3.3.3 Identificación de la persona o personas encargadas de la distribución (nombre, dirección y teléfono). | 5.3.3.3 Identification of the person or persons responsible for the distribution (name, address and telephone). |
| 5.3.4 El organismo operador de la cisterna debe exhibir copia de la bitácora del último mantenimiento y desinfección efectuados a la cisterna, así como de los resultados de los últimos análisis físicos, químicos y microbiológicos, a solicitud de la autoridad sanitaria competente. | 5.3.4 The operator entity of the cistern must exhibit a copy of the log of the last maintenance and disinfection performed on the cistern, as well as the results of the last physical, chemical and microbiological analysis at the request of the appropriate sanitary authority. |
| 6. Control sanitario y medidas preventivas | 6. Sanitary control and preventive measures |
| 6.1 Para efectos de verificación oficial la determinación de cloro residual libre debe efectuarse con un comparador con características mínimas de medición a través de escala colorimétrica, entre los valores obligatorios de 0.2 a 1.5 mg/L, con marcas de comparación en los valores de 0.2, 0.5, 1.5 y 2.0 mg/L, utilizando reactivo DPD (dialquil-1,4-fenilendiamina o N,N-dietil -p-fenilendiamina). | 6.1 For the purposes of official verification the determination of free chlorine residual must be made with a comparison with minimal characteristics of measurement through a colorimetric scale, between the obligatory values of 0.2 to 1.5 mg/L, with marks of comparison in the values of 0.2, 0.5 and 2.0 mg/L, using reactive DPD (dialquil-1,4-phenylenediamine or N,N-diethyl-p-phenylenediamine). |
| 6.2 Sistemas de abastecimiento de agua, público y privado: | 6.2 Systems of water supply, public or private: |
| 6.2.1 No deben considerarse como fuentes de abastecimiento para uso y consumo humano, aquellas que por el tipo, magnitud y toxicidad de sus componentes físicos, químicos y microbiológicos presentes, sean potencialmente un riesgo a la salud humana, a menos que se realice tratamiento para su potabilización. | 6.2.1 Those that for the type, magnitude and toxicity of their physical, chemical, and microbiological components present are potentially a risk to human health, until treatment is made for their purification must not be considered as sources of supply for human use and consumption. |
| 6.2.2 Debe preservarse la calidad microbiológica del agua en cualquier parte del sistema hasta en los puntos más alejados de la red de distribución, mediante la desinfección continua y permanente del agua. | 6.2.2 The microbiological quality of the water must be preserved in any part of the system to the farthest points from the distribution network, through continuous and permanent disinfection of the water. |
| 6.2.3 Cuando se presenten interrupciones del suministro, debidas a fallas mecánicas, eléctricas, por mantenimiento o de cualquier otra causa, al restablecimiento del servicio se debe reforzar la desinfección. | 6.2.3 When there are interruptions in the supply, due to mechanical or electrical failures or from maintenance or any other cause, to the reestablishment of the service, the disinfection must be reinforced. |
| 6.2.4 En los casos de obra nueva de almacenamiento, conducción y distribución, o en el caso de mantenimiento preventivo o correctivo de cualquier elemento del sistema de abastecimiento, debe limpiarse y desinfectarse antes de iniciar su operación. | 6.2.4 When there is a new construction for storage, conducting and distribution, or when there is preventive or corrective maintenance of any element of the supply system, it should be cleaned and disinfected before iniating its operation. |
| 6.2.5 Las acciones de limpieza, drenado y desinfección deben registrarse en una bitácora y estar disponibles cuando la autoridad sanitaria competente los requiera. Esta disposición es obligatoria para todos los sistemas de abastecimiento. Esta bitácora debe conservarse por lo menos durante un año. | 6.2.5 The actions of cleaning, draining and disinfection must be recorded in a log and be available when the appropriate sanitary authority requires them. This provision is mandatory for all the supply systems. This log must be conserved for at least one year. |
| 6.3 Para cisternas para el transporte y distribución de agua: | 6.3 For cisterns for the transport and distribution of water: |
| El organismo operador de la cisterna debe cumplir con los siguientes requisitos: | The operator entity of the cistern must comply with the following requirements: |
| 6.3.1 Bitácora, la cual debe contener la siguiente información: | 6.2.1 Log, that which contains the following information: |
| 6.3.1.1 Clave de identificación de la cisterna. | 6.3.1.1 Identification code of the Cistern. |
| 6.3.1.2 Reporte de los resultados de las determinaciones de cloro residual libre, por zona de distribución, en el que se incluya: fecha y nombre de la persona que realiza el servicio. | 6.3.1.2 Report of the results of the determination of free chlorine residual, by distribution zone, in which is included: the date and name of the person that performed the service. |
| 6.3.1.3 Reporte del mantenimiento en el que se incluya: fecha y responsable de este servicio. | 6.3.1.3 Report of the maintenance in which: the date and person responsible for this service is included. |
| 6.3.1.4 Tipo y localización de la(s) fuente(s) de abastecimiento o línea(s) de distribución de agua potable, donde se surte la cisterna. | 6.3.1.4 Type and location of the source(s) of supply or distribution line(s) of potable water, where the cistern is supplied. |
| 6.3.1.5 Zonas de distribución de agua, y | 6.3.1.5 Water distribution zones, and |
| 6.3.1.6 Volumen diario de agua distribuido. | 6.3.1.6 Daily volume of distributed water. |
| 7. Procedimientos sanitarios para el muestreo | 7. Sanitary Procedures for sampling |
| Este Apartado establece los procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en los sistemas de abastecimiento y cisternas para el transporte y distribución, público y privado, incluyendo características microbiológicas, físicas, químicas y radiactivas, así como criterios para manejo, preservación y transporte de muestras. El procedimiento de muestreo debe iniciar con la toma de muestras para análisis microbiológico. | This Part establishes the sanitary procedures for the sampling of water for human use and consumption in the systems of supply and cisterns for the transport and distribution, public and private, including microbiological, physical, chemical and radioactive characteristics, as well as criteria for the handling, preservation and transport of samples. The sampling procedure must be initiated with the taking of samples for microbiological analysis. |
| 7.1 Material, reactivos y equipo de muestreo. | 7.1 Material, reactives and sampling equipment. |
| 7.1.1 Envases para toma de muestra. | 7.1.1 Containers for sampling. |
| 7.1.1.1 Para análisis microbiológico.- Frascos de vidrio con tapón esmerilado, frascos estériles desechables o bolsas estériles con cierre hermético y capacidad de 125 o 250 mL. | 7.1.1.1 For microbiological analysis. Glass flasks with a screw on top, sterile disposable flasks, or sterile bags with hermetic seal and capacity of 125 or 250 mL. |
| 7.1.1.2 Para análisis de metales.- Envase y tapa de plástico, adicionados de 1 mL de ácido nítrico concentrado por cada 100 mL de muestra. | 7.1.1.2 For the analysis of metals. Plastic container and top, with 1 mL of concentrated nitric acid for each 100 mL of sample. |
| Para análisis de plaguicidas.- Envase de vidrio color ámbar o transparente cubierto de papel aluminio. | For the analysis of pesticides. Amber colored glass container covered with aluminum foil. |
| 7.1.1.3 El material del envase, así como el volumen de muestra requerido y el método de preservación para la determinación de los diferentes parámetros, deben ser los señalados en la Tabla 1. | 7.1.1.3 The material of the container, as well as the volume of sample required and the preservation method for the determination of the different parameters must be those stipulated in Table 1. |
| 7.1.2 Termómetro que permita mediciones en un intervalo de -1 a 50°C con graduación de 1°C. | 7.1.2 Thermometer that permits measurements in an interval of -1 to 50ºC with a graduation of 1ºC. |
| 7.1.3 Potenciómetro portátil o comparador visual para determinación de pH. | 7.1.3 Portable potentiometer or visual comparer for determination of pH. |
| 7.1.4 Colorímetro portátil o comparador visual para determinación de cloro residual. | 7.1.4 Portable colorimeter or visual comparer for the determination of residual chlorine. |
| 7.1.5 Hielera con tapa. | 7.1.5 Ice chest with top. |
| 7.1.6 Bolsas refrigerantes o bolsas con hielo cerradas. | 7.1.6 Refrigerator bags or closed ice bags. |
| 7.1.7 Agua destilada o desionizada. | 7.1.7 Distilled or deionized water. |
| 7.1.8 Solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 100 mg/L. | 7.1.8 Sodium hypochlorite solution with a concentration of 100 mg/L. |
| 7.1.9 Gasas o torundas de algodón, estériles. | 7.1.9 Sterile cotton gauzes or swabs. |
| 7.1.10 Equipos muestreadores comerciales. | 7.1.10 Commercial sampling equipment. |
| 7.2 Preparación de envases para toma de muestras. | 7.2 Preparation of containers for taking samples. |
| Los recipientes para la toma de muestras, deberán ser proporcionados con hoja de cadena de custodia por el laboratorio responsable del análisis, para análisis microbiológico o físico y químico, ya que deberá ser lavado y con la preparación adecuada para el análisis general o particular de los parámetros seleccionados. | The containers for the taking of samples must be provided with a chain of custody sheet by the laboratory responsible for the analysis, for the microbiological or physical and chemical analysis because it must be washed and with adequate preparation for the general or particular analysis of the selected parameters. |
| 7.2.1 Para análisis microbiológico. | 7.2.1 For microbiological analysis |
| 7.2.1.1 Esterilización de frascos para muestras de agua sin cloro residual libre. | 7.2.1.1 Sterilization of flasks for water samples without residual chlorine. |
| Deben esterilizarse frascos de muestreo en estufa a 170ºC, por un tiempo mínimo de 60 min. o en autoclave a 120ºC durante 15 min antes de la esterilización debe cubrirse el tapón del frasco con papel resistente a ésta, en forma de capuchón | Sampling flasks must be sterilized in a stove at 170ºC for a minimum time period of 60 minutes or in an autoclave at 120ºC for 15 minutes before the sterilization must be covered by the flask top with paper resistant to it, in the form of a cap. |
| 7.2.1.2 Esterilización de frascos para muestras de agua con cloro residual libre. | 7.2.1.2 Sterilization of flasks for water samples with residual chlorine. |
| Previo a la esterilización agregar 0.1 mL de tiosulfato de sodio al 3% por cada 120 mL de capacidad de los mismos. A continuación proceder como se indica en el numeral 6.2.1.1. | Prior to the sterilization, add 0.1 mL of sodium thiosulfate at 3% for each 120 mL of capacity of the same. Then proceed as indicated in number 6.2.1.1. |
| 7.2.1.3 La colecta de muestras con alto contenido de metales, incluyendo cobre o zinc (mayor a 1.0 mg/L) los frascos para el muestreo deben contener 0.3 mL de solución de sal disódica del ácido etilendiaminotretaacético (EDTA) al 15 por ciento (ajustar el pH de la solución a 6.5 antes de su uso) en frasco de 120 mL de capacidad adicionar por separado al frasco de muestreo antes de la esterilización o combinarse con la solución de tiosulfato de sodio antes de la adición. | 7.2.1.3 The collection of samples with a high content of metals, including copper or zinc (greater than 1.0 mg/L) the sampling flasks must contain 0.3 mL of Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) at 15% (adjust the pH of the solution to 6.5 before its use) in a flask with 120 mL capacity, add separately to the sampling flask before the sterilization or combine it with the sodium thiosulfate solution before the addition. |
| 7.2.2 Para análisis físicos, químicos y radiactivos, de acuerdo a los parámetros a determinar, considerar lo especificado en la tabla 1 del numeral 7.7. | 7.2.2 For physical, chemical and radioactive analysis according to the parameters to be determined, consider that specified in Table 1 of number 7.7. |
| 7.3 Procedimiento para toma de muestra. | 7.3 Procedure for the taking of samples. |
| Para análisis microbiológico, utilizar frascos de vidrio, frascos estériles o bolsas estériles con cierre hermético y capacidad de 125 mL o 250 mL. | For microbiological analysis, use glass flasks, sterile flasks or sterile bags with a hermetic seal and capacity of 125 mL or 250 mL. |
| 7.3.1 Para análisis microbiológico. | 7.3.1 For microbiological analysis. |
| 7.3.1.1 En bomba de mano o grifo o válvula. | 7.3.1.1 In a hand pump or tap or valve. |
| El agua de los grifos o válvulas debe provenir directamente del sistema de distribución. No debe efectuarse toma de muestra en grifos o válvulas que presenten fugas entre el tambor y el cuello, ya que el agua puede correr por la parte exterior del grifo o válvulas y contaminar la muestra. Deben removerse los accesorios o aditamentos externos como mangueras, boquillas y filtros de plástico o hule antes de tomar la muestra. | The water from the taps or valves must come directly from the distribution system. The taking of samples must not be done from a tap or valve that has leaks between the drum and the neck, because the water can run on the exterior part of the tap or valves and contaminate the sample. The external accessories or devices must be removed, such as hoses, nozzles, and plastic or rubber filters before taking the sample. |
| 7.3.1.1.1 Si la limpieza del grifo o válvulas seleccionado es dudosa elegir otro grifo o válvula. Si se requiere tomar la muestra en el grifo o válvulas de dudosa limpieza por propósitos especiales del muestreo, debe limpiarse el orificio de salida con una gasa estéril o torunda de algodón impregnada de solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 100 mg/L. Adicionalmente cuando el material y las condiciones del punto del salida lo permitan se podrá calentar a flama directa y posteriormente limpiarse con alcohol. | 7.3.1.1.1 If the cleanliness of the tap or valves is uncertain, choose another tap or valve. If the taking of the samples is required from the tap or valves of uncertain cleanliness, for special purposes of the sampling, the output orifice must be cleaned with a sterile gauze or cotton swabs impregnated with sodium hydrochloride solution with a concentration of 100 mg/L. Additionally, when the material and the conditions of the output point permit it, it can be heated over a direct flame and then cleaned with alcohol. |
| 7.3.1.1.2 Debe dejarse correr el agua aproximadamente 3 min. hasta asegurarse que el agua que contenían las tuberías ha sido renovada o que la temperatura del agua sea estabilizada antes de tomar la muestra. Reducir el volumen de flujo para permitir el llenado del frasco sin salpicaduras. | 7.3.1.1.2 The water must be allowed to run for approximately 3 minutes until that water contained in the pipes has been renewed or that the water temperature is stabilized before taking the sample. Reduce the flow volume to permit the filling of the flask without splashing. |
| 7.3.1.1.3 Colocarse los guantes y cubreboca. | 7.3.1.1.3 Put on gloves and face mask. |
| 7.3.1.1.4 Cerca del orificio de salida, en el caso de frascos de vidrio con tapón esmerilado y protegidos con papel, deben quitarse simultáneamente el tapón del frasco y el papel de protección, manejándolos como unidad, evitando que se contaminen el tapón, el papel de protección, o el cuello del frasco. Para lo anterior es necesario sostener el tapón o tapa con el esmeril o rosca hacia abajo; en el caso de frascos estériles desechables desprender y eliminar el sello de seguridad y mantener la tapa con la rosca hacia abajo; para el caso de uso de bolsas estériles desprender y eliminar el sello de seguridad de la bolsa. | 7.3.1.1.4 Near the orifice of the output, in the case of glass flasks with a screw on top and protected with paper, the top of the flask and the protective paper must be removed simultaneously, handling them as a unit, avoiding the top, protective paper or the neck of the flask from being contaminated. For the preceding, it is necessary to sustain the top or screw on top or bottom threaded top; in the case of disposable sterile flasks, detach and eliminate the safety seal and maintain the cover with the screw down top; when sterile bags are used, detach and eliminate the safety seal of the bag. |
| 7.3.1.1.5 Proceder a tomar la muestra sin pérdida de tiempo y sin enjuagar el frasco; se debe dejar el espacio libre requerido para la agitación de la muestra previa al análisis (aproximadamente 10% de volumen del frasco). Efectuada la toma de muestra, deben colocarse el tapón con el papel de protección o la tapa al frasco; en el caso de las bolsas proceder al cerrado hermético. | 7.3.1.1.5 Proceed with taking the sample without loss of time and without rinsing the flask; the required free space for the agitation of the sample must be left prior to the analysis (approximately 10% of volume of the flask). Once the sample is taken, the cover with the protective paper or the top of the flask must be placed; in the case of bags, proceed with the hermetic closure. |
| 7.3.1.2 En captación de un cuerpo de agua superficial o tanque de almacenamiento. | 7.3.1.2 In the capturing of surface water or from a storage tank. |
| 7.3.1.2.1 Deben lavarse manos y antebrazos con agua y jabón, y colocarse guantes y cubreboca. | 7.3.1.2.1 Hands and forearms must be washed with soap and water, and gloves and face masks positioned. |
| 7.3.1.2.2 En el caso de frascos de vidrio con tapón esmerilado quitar únicamente el papel de protección evitando que se contamine, y en el caso de frascos y bolsas estériles desechables, desprender el sello de seguridad. | 7.3.1.2.2 In the case of glass flasks with a screw on top, only remove the protective paper avoiding it from being contaminated, and in the case of flasks and disposable sterile bags, detach the safety seal. |
| 7.3.1.2.3 Sumergir el frasco en el agua con el cuello hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 cm, destapar y a continuación girar el frasco ligeramente permitiendo el llenado (en todos los casos debe evitarse tomar la muestra de la capa superficial o del fondo, donde puede haber nata o sedimento y en el caso de captación en cuerpos de agua superficiales, no deben tomarse muestras muy próximas a la orilla o muy distantes del punto de extracción); si existe corriente en el cuerpo de agua, la toma de muestra debe efectuarse con la boca del frasco a contracorriente. Efectuada la toma de muestra debe colocarse el tapón o tapa, sacar el frasco del agua y colocar el papel de protección en su caso. Para el caso en el que se utilice bolsa, sumergirla a la profundidad arriba indicada. Tomar la muestra y cerrar la bolsa bajo el agua, posteriormente sellar ésta fuera del agua. | 7.3.1.2.3 Submerge the flask in the water with the neck downward to a depth of 15 to 30 cm, uncover and then turn the flask lightly permitting the filling (at all times, avoid taking the sample from the surface or bottom layer, where there can be foam or sediment and in the case of capturing in bodies of surface water, samples should not be taken very near the edge or very far from the extraction point); if there exists a current in the body of water, the taking of the sample must be done with the mouth of the flask counter the current. Once the taking of the sample is completed, the cover or top must be placed on it, remove the flask from the water and place the protective paper on it when applicable. For the case in which the bag is used, submerge it to the depth indicated above. Taking the sample and closing the bag under water, then seal it outside of the water. |
| En el caso de tanques de almacenamiento, si no es posible la toma de muestra como se indica en este punto, debe procederse como se menciona en 7.3.1.4. | In the case of storage tanks, if the taking of the sample is not possible as indicated in this point, one should proceed as mentioned in 7.3.1.4. |
| 7.3.1.3 En pozo profundo. | 7.3.1.3 In a deep well. |
| 7.3.1.3.1 Si el pozo cuenta con grifo o válvula para toma de muestra, debe procederse como se indica en el numeral 7.3.1.1. | 7.3.1.3.1 If the well has a tap or valve for taking the sample, one must proceed as indicated in number 7.3.1.1. |
| 7.3.1.3.2 Si el pozo no cuenta con grifo o válvula para toma de muestra, debe abrirse la válvula de una tubería de desfogue, dejarse correr el agua por un mínimo de 3 min. y a continuación se procede como en 7.3.1.1.3 y 7.3.1.1.4. | 7.3.1.3.2 If the well does not have a tap or valve for taking samples, the valve of a venting pipe must be opened, the water allowed to run for a minimum of 3 minutes and then proceed as in 7.3.1.1.3 and 7.3.1.1.4. |
| 7.3.1.4 En pozo somero o fuente similar. | 7.3.1.4 In a shallow well or similar source. |
| 7.3.1.4.1 Cuando no es posible tomar la muestra con la extensión del brazo, debe atarse al frasco un sobrepeso usando el extremo de un cordel limpio, o en su caso equipo muestreador comercial. | 7.3.1.4.1 When it is not possible to take the sample with the extension of the arm, a weight must be tied to the flask using the end of a clean cord, or when applicable, commercial sampling equipment. |
| 7.3.1.4.2 Deben quitarse simultáneamente el tapón y el papel de protección, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.3.1.1.4. | 7.3.1.4.2 The top and the protective paper must be removed simultaneously according to that stipulated in number 7.3.1.1.4. |
| 7.3.1.4.3 Proceder a tomar la muestra, bajando el frasco dentro del pozo hasta una profundidad de 15 a 30 cm, evitando que el frasco toque las paredes del pozo. | 7.3.1.4.3 Proceed with taking the sample, lowering the flask within the well up to a depth of 15 to 30 cm, avoiding the flask touching the walls of the well. |
| 7.3.1.4.4 Efectuada la toma de muestra, deben colocarse la tapa o el tapón con el papel de protección al frasco, o en su caso sellar la bolsa. | 7.3.1.4.4. Once the sample is taken, the top or the cover with protective paper must be placed on the flask, or when applicable, the bag sealed. |
| 7.3.1.5 En grifo o válvula de muestreo o boca de manguera de distribución de cisterna de vehículo: | 7.3.1.5 On a sampling tap or valve or mouth of a distribution hose of a vehicle cistern: |
| 7.3.1.5.1 Si la toma de muestra se efectúa en grifo, válvula de descarga o boca de la manguera, proceder como se indica en el numeral 7.3.1.1. | 7.3.1.5.1 If the sampling is made from a tap, discharge valve or hose mouth, proceed as indicated in number 7.3.1.1. |
| 7.3.2 Para análisis físico, químico y radiactivo. | 7.3.2 For physical, chemical and radioactive analysis. |
| El volumen de muestra debe tomarse como se indica en la Tabla 1 de este Apartado. | The sampling volume must be taken as indicated in the Table 1 of this Part. |
| 7.3.2.1 En bomba de mano o grifo o válvula del sistema de distribución o pozo profundo. | 7.3.2.1 From a hand pump or tap or valve of the distribution system or deep well. |
| 7.3.2.1.1 Debe dejarse correr el agua aproximadamente por 3 min. o hasta que la temperatura de la muestra sea estable antes de la toma o hasta asegurarse que el agua contenida en la línea ha sido renovada. | 7.3.2.11 The water should be allowed to run approximately for 3 minutes or until the temperature of the sample is stable before the sampling or until assuring that the water contained in the line has been renewed. |
| 7.3.2.1.2 El muestreo debe realizarse cuidadosamente, evitando que se contaminen el tapón, boca e interior del envase; se requiere tomar un poco del agua que se va a analizar, se cierra el envase y agitar fuertemente para enjuagar, desechando esa agua; se efectúa esta operación dos o tres veces, procediendo enseguida a la toma de muestra. | 7.3.2.1.2 The sampling must be carefully done avoiding the cover, mouth and interior of the container from being contaminated; it is required to take a small amount of the water to be analyzed, close the container and agitate forcefully to rinse, discarding that water; this operation is done two or three times, then proceeding with the sampling. |
| 7.3.2.2 En captaciones de agua superficial, tanque de almacenamiento, pozo somero o fuente similar, debe manejarse el envase siguiendo las indicaciones comprendidas en 7.3.1.2.1. y 7.3.1.2.3. | 7.3.2.2 In captures of surface water, storage tank, shallow well or a similar source the container must be handled following the indications included in 7.3.1.2.1 and 7.3.1.2.3. |
| 7.4 Manejo de muestras. | 7.4 Handling of samples. |
| 7.4.1 Las muestras tomadas deben colocarse en hielera con bolsas refrigerantes o bolsas de hielo cerradas para su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10ºC, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002, señalada en el Apartado de referencias. | 7.4.1 The samples taken must be placed in an ice chest with refrigerant bags or closed ice bags for their transport to the laboratory, at a temperature between 4 and 10ºC, taking care to not freeze the samples. The ice used must comply with the specifications established in the NOM-201-SSA1-2002, stipulated in the References part. |
| 7.4.2 El periodo máximo que debe transcurrir entre la toma de muestra y el inicio del análisis es: | 7.4.2 The maximum period that must pass between the sampling and the start of the analysis is: |
| 7.4.2.1 Para análisis microbiológico en óptimas condiciones de preservación y transporte hasta 6 horas. | 7.4.2.1 For microbiological analysis in optimum conditions of preservation and transport up to 6 hours. |
| 7.4.2.2 Para análisis físicos, químicos y radiactivos el periodo depende de la preservación empleada para cada parámetro como se indica en la Tabla 1 del numeral 7.7. | 7.4.2.2 For physical, chemical and radioactive analysis the period depends on the preservation employed for each parameter as indicated in the Table 1 of number 7.7. |
| 7.5 Identificación y control de muestras. | 7.5 Identification and control of samples. |
| 7.5.1 Para la identificación de las muestras deben etiquetarse los frascos y envases con la siguiente información: | 7.5.1 For the identification of the samples, the flasks and containers must be labeled with the following information: |
| 7.5.1.1 Número de control para identificar la muestra, independientemente del número de registro del laboratorio. | 7.5.1.1 Control number to identify the sample, independently of the registration number of the laboratory. |
| 7.5.1.2 Fecha y hora de muestreo. | 7.5.1.2 Date and time of sampling. |
| 7.5.2 Para el control de la muestra debe llevarse un registro en formato establecido previamente con los datos anotados en la etiqueta del frasco o envase, así como la siguiente información: | 7.5.2 For the control of the sample, a record must be maintained in a format previously established with the data noted on the label of the flask or container, as well as the following information: |
| 7.5.2.1 Identificación del punto o sitio de muestreo. | 7.5.2.1 Identification of the point or sampling site. |
| 7.5.2.2 Temperatura del agua. | 7.5.2.2 Temperature of the water. |
| 7.5.2.3 pH. | 7.5.2.3 pH |
| 7.5.2.4 Cloro residual libre. | 7.5.2.4 Free chlorine residual |
| 7.5.2.5 Tipo de análisis a efectuar. | 7.5.2.5 Type of analysis to perform. |
| 7.5.2.6 En su caso, reactivo empleado para la preservación. | 7.5.2.6 When applicable, a reactive employed for the preservation. |
| 7.5.2.7 Observaciones relativas a la toma de muestra, en su caso, de preferencia en situaciones de muestras especiales provenientes de alguna contingencia o evento ocasional. | 7.5.2.7 Observations relative to the sampling, when applicable, of preference in situations of special sampling originating from a contingency or occasional event. |
| 7.5.2.8 Nombre de la persona que realizó el muestreo. | 7.5.2.8 Name of the person that performed the sampling. |
| 7.6 Selección de puntos de muestreo. | 7.6 Selection of sampling points. |
| La selección de puntos de muestreo debe considerarse para cada sistema de abastecimiento en particular. Sin embargo, existen criterios que deben tomarse en cuenta para ello. Estos criterios son: | The selection of sampling points must be considered for each supply system in particular. Nevertheless, criteria exists that must be taken into account for it. This criteria is: |
| 7.6.1 Los puntos de muestreo deben ser representativos de las diferentes fuentes de agua que abastecen el sistema. | 7.6.1 The sampling points must be representative of the different sources of water that supply the system. |
| 7.6.2 Debe haber una distribución uniforme de los puntos de muestreo a lo largo del sistema y, en su caso, considerar los lugares más susceptibles de contaminación: | 7.6.2 There must be a uniform distribution of the sampling points the length of the system and, when applicable, consider the places most susceptible to contamination: |
| 7.6.2.1 Puntos muertos. | 7.6.2.1 Dead points. |
| 7.6.2.2 Zonas de baja presión. | 7.6.2.2 Low pressure zones. |
| 7.6.2.3 Zonas con antecedentes de problemas de contaminación. | 7.6.2.3 Zones with a history of problems with contamination. |
| 7.6.2.4 Zonas con fugas frecuentes. | 7.6.2.4 Zones with frequent leaks. |
| 7.6.2.5 Zonas densamente pobladas y con alcantarillado insuficiente. | 7.6.2.5 Densely populated zones and with insufficient sewers. |
| 7.6.2.6 Tanques de almacenamiento abiertos y carentes de protección, y | 7.6.2.6 Open storage tanks and lacking protection, and |
| 7.6.2.7 Zonas periféricas del sistema más alejadas de las instalaciones de tratamiento. | 7.6.2.7 Peripheral zones of the system farthest from the treatment installations. |
| 7.6.3 Los puntos se localizarán dependiendo del tipo de sistemas de distribución y en proporción al número de ramales. | 7.6.3 The points will be located depending on the type of distribution systems and in proportion to the number of branch lines. |
| 7.6.4 Debe haber como mínimo un punto de muestreo inmediatamente a la salida de las plantas de tratamiento, en su caso. | 7.6.4 There must be a minimum of one sampling point immediately at the output from the treatment plants, when applicable. |
| 7.7 Preservación de muestras. | 7.7 Preservation of samples. |

| Tabla 1. Preservación de muestras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETERMINACION | MATERIAL DE ENVASE | VOLUMEN MINIMO (mL) | PRESERVACION | TIEMPO MAXIMO DE ALMACENAMIENTO |
| Cianuros | p, v | 1000 | Adicionar NaOH a pH>12; refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 24 horas |
| Cloro residual | p, v | 50 | Analizar inmediatamente |  |
| Cloruros | p, v | 200 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
| Color | p, v | 500 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
| Dureza total | p, v | 100 | Adicionar HNO3 o H2SO4 a pH<2 (*) | 14 días |
| Fenoles | p, v PTFE | 500 | Adicionar H2SO4 a pH<2 y refrigerar de 4 a 10°C | Analizar tan pronto sea posible |
| Fluoruros | P | 500 | Refrigerar de 4 a 10°C | 28 días |
| Hidrocarburos aromáticos (BTEX) | S | 25 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 7 días |
| Metales en general | p, v (A) | 1000 | Adicionar 1 mL de ácido nítrico concentrado por cada 100 mL de muestra. | 180 días Sólo para la determinación de mercurio almacenar por un máximo de 4 semanas |
| Nitratos | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
| Nitritos | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad |  |
| Nitrógeno amoniacal | p, v | 500 | Adicionar H2SO4 a pH<2 y refrigerar de 4 a 10°C | 7 días |
| Olor | V | 500 | Analizar tan pronto como sea posible. Refrigerar | 6 hrs. |
| pH | p, v | 50 | Analizar inmediatamente |  |
| Plaguicidas | s | 1000 | Refrigerar de 4 a 10ºC. | 7 días Extraídos los plaguicidas con solventes el tiempo de almacenamiento máximo será de 40 días |
| Radiactividad alfa global | p,v | 1000 | Adicionar HCl o HNO3 a pH <2. | 180 días |
| Radiactividad beta global | p,v | 1000 | Adicionar HCl o HNO3 a pH <2. | 180 días |
| Sólidos | p, v | 200 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 7 días |
| Sodio | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 18 días |
| Sulfatos | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 28 días |
| Sustancias Activas al Azul de Metileno | p, v | 250 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
| Temperatura | p, v |  | Determinar inmediatamente |  |
| Trihalometanos | S | 25 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 7 días |
| Turbiedad | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 24 horas |
| Yodo | v (ámbar) | 50 | Analizar inmediatamente |  |
| *Omitir la preservación en caso de que la muestra se analice inmediatamente. |  |  |  |  |

| Table 1. Preservation of samples |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETERMINATION | CONTAINER MATERIAL | MINIMUM VOLUME | PRESERVATION | MAXIMUM STORAGE TIME |
| Cyanides | p, v | 1000 | Add NaOH to pH>12; refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 24 hours |
| Residual chlorine | p, v | 50 | Analyze immediately |  |
| Chlorides | p, v | 200 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 48 hours |
| Color | p, v | 500 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 48 hours |
| Total hardness | p, v | 100 | Add HNO3 or H2SO4 to pH<2 (*) | 14 days |
| Phenols | p, v PTFE | 500 | Add H2SO4 to pH<2 and refrigerate from 4 to 10°C | Analyze as soon as possible |
| Fluorides | P | 500 | refrigerate from 4 to 10°C | 28 days |
| Aromatic hydrocarbons (BTEX) | S | 25 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 7 days |
| Metals in general | p, v (A) | 1000 | Add 1 mL of concentrated nitric acid for each 100 mL of sample | 180 days Only for the determination of mercury store for a maximum of 4 weeks. |
| Nitrates | p, v | 100 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 48 hours |
| Nitrites | p, v | 100 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness |  |
| Ammonium nitrogen | p, v | 500 | Add H2SO4 to pH<2 and refrigerate from 4 to 10°C | 7 days |
| Odor | V | 500 | Analyze as soon as possible. Refrigerate | 6 hours |
| pH | p, v | 50 | Analyze immediately |  |
| Pesticides | s | 1000 | refrigerate from 4 to 10°C | 7 days pesticides extracted with solvents the maximum storage time will be 40 days |
| Alpha global radioactivity | p,v | 1000 | Add HCl or HNO3 to pH <2. | 180 days |
| Beta global radioactivity | p,v | 1000 | Add HCl or HNO3 to pH <2. | 180 days |
| Solids | p, v | 200 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 7 days |
| Sodium | p, v | 100 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 18 days |
| Sulfates | p, v | 100 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 28 days |
| Substances active to blue methylene | p, v | 250 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 48 hours |
| Temperature | p, v |  | Determine immediately |  |
| trihalomethanes | S | 25 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 7 days |
| Turbidity | p, v | 100 | refrigerate from 4 to 10°C and in darkness | 24 hours |
| Iodine | v (amber) | 50 | Analyze immediately |  |
| *Omit the preservation when the sample is analyzed immediately |  |  |  |  |

| p | plástico | Plastic |
| --- | --- | --- |
| p(A) | enjuagado con HNO3 1+1 | Rinsed with HNO3 1+1 |
| pH | potencial de hidrógeno | Potential of hydrogen |
| s | vidrio enjuagado con solventes orgánicos; interior de la tapa del envase recubierta con teflón | Glass rinsed with organic solvents; interior of the top of the container coated with Teflon |
| v | vidrio | Glass |
| v(A) | enjuagado con HNO3 1+1 | rinsed with HNO3 1+1 |
| PTFE | tapa de politetrafluoroetileno | Polytetrafluorethylene |
| BTEX | benceno, tolueno, etilbenceno, xileno | Benzene, toluene, ethyl benzene, xylene |

| 1.- Para que la muestra no sea insuficiente, en las determinaciones de cloro residual, nitratos, nitrógeno amoniacal, ph sólidos, sustancias activas al azul de metileno, turbiedad y yodo, se recomienda que el volumen mínimo se multiplique por 4 para que el laboratorio tenga la posibilidad de realizar en caso necesario, una repetición. | 1. In order for the sample to be sufficient, in the determinations of residual chlorine, nitrates, ammonium nitrogen, pH solids, active substances to blue methylene, turbidity and iodine, it is recommended that the minimum volume be multiplied by 4 so that the laboratory may have the possibility of performing, when necessary, a repetition. |
| --- | --- |
| 2.- La preservación de la muestra en la determinación de dureza total, es exclusivamente para aguas contaminadas y residuales; ya que en aguas naturales no es necesario adicionar ácido como preservativo. | 2. The preservation of the sample in the determination of total hardness, is exclusively for contaminated and wastewaters; because in natural water it is not necessary to add acid as a preservative. |
| 8. Concordancia con normas internacionales y mexicanas | 8. Concordance with international and Mexican Standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente a ninguna norma internacional o mexicana. | This Official Mexican Standard is not equivalent to any international or Mexican standard. |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| 9.1 Comisión Nacional del Agua - Secretaría de Salud. 1996. Manual de Muestreo y Determinación de Cloro Residual Libre. Primera Edición. México, D.F. | 9.1 National Commission of Water – Secretary of Health. 1996. Sampling manual and determination of free chlorine residual. First edition. Mexico, Federal District. |
| 9.2 Organización Mundial de la Salud. 1995. Guías para la Calidad del Agua Potable. Volumen 1. Recomendaciones. Segunda Edición. Ginebra. Págs. 26-30; 137-150; 183; 187. | 9.2 World Health Organization. 1995. Guides for the Quality of Potable Water. Volume 1. Recommendations. Second Edition. Geneva. Pages 26-30; 137-150; 183; 187. |
| 9.3 SEMARNAP. 1992. Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación-diciembre. México, D.F. Artículo 119 fracciones VI, VII, XIII. | 9.3 SEMARNAP. 1992. Law of National Waters. Official Daily of the Federation December. Mexico, Federal District, Article 119 sections VI, VII, XIII. |
| 9.4 SECOFI. 1992. Guía para la Redacción, Estructuración y Presentación de las Normas Oficiales Mexicanas -Proyecto de Revisión. México, D.F. | 9.4 SECOFI. 1992. Guide for the Redaction, Structuring and Presentation of the Official Mexican Standards. Project of Review. Mexico, Federal District. |
| 9.5 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Comisión Nacional del Agua. SARH. 1991. Manual No. 6 1a. Edición. Págs. 10-11. | 9.5 Mexican Institute of Technology of Water. National Commission of Water. SARH. 1991. Manual # 6 1st Edition. Pages 10-11. |
| 9.6 Secretaría de Salud. 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Diario Oficial de la Federación-18 de enero. México, D.F. Artículo 214 fracciones I y V, pág. 27; artículo 216, pág. 27; artículos 218, 222 y 224. | 9.6 Secretary of Health. 1988. Regulation of the General Law of Health in matters of Sanitary Control of Activities, Establishments, products and services. Official Daily of the Federation – 18th of January. Mexico, Federal District, Article 214 sections I and V, page 27; article 216, page 27; articles 218, 222 and 224. |
| 9.7 Francisco Unda Opazo. 1967. Ingeniería Sanitaria Aplicada a la Salud Pública. UTEHA. Santiago, Chile. Págs. 93-99; 176 -184. | 9.7 Francisco Unda Opazo. 1967. Sanitary Engineering to Applied Public Health. UTEHA, Santiago, Chile, Pages 93-99; 176-184. |
| 9.8 APHA. AWWA. WPCF. Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater. | 9.8 APHA. AWWA. WPCF. Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater. |
| 10. Observancia de la Norma | 10. Observance of the Standard |
| La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia y a los organismos de tercera parte habilitados para tal efecto. | The oversight to the compliance of this Official Mexican Standard is the responsibility of the Secretary of Health and the Governments of the Federal Entities (States and the Federal District) in their respective scope of jurisdiction and to the third party entities qualified for the purpose. |
| 11. Vigencia | 11. Effective period |
| 11.1 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor con su carácter obligatorio, a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 11.1 This Official Mexican Standard will take effect with a mandatory character, sixty days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| 11.2 La presente Norma cancela a las siguientes. | 11.2 This Standard cancels the following: |
| Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993. Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo públicos y privados. | Official Mexican Standard NOM-012-SSA1-1993. Sanitary Requirements that must be complied by the water supply systems for public and private use and consumption. |
| Norma Oficial Mexicana NOM 013-SSA1-1993. Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano. | Official Mexican Standard NOM-013-SSA1-1993 Sanitary requirements that must be complied with by the cistern of a vehicle for the transport and distribution of water for human use and consumption. |
| Norma Oficial Mexicana NOM -014-SSA1-1993. Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. | Official Mexican Standard NOM-014-SSA1-1993, Sanitary procedures for the sampling of water for human use and consumption in public and private water supply systems. |
| México, D.F., a 25 de abril de 2005.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Ernesto Enríquez Rubio.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the 25th of April of 2005. The President of the National Consultative Committee of Regulation and Sanitary Development, Ernesto Enríquez Rubio. Signed. |