NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

NOM-101-STPS-1994, Seguridad-Extintores a base NOM-101-STPS-1994, Safety

de espuma química. based extinguishers.

–

chemical foam

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: In the margin a stamp with the National Seal, that says:

Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y United Mexican States. Secretary of Labor and Social

Previsión Social.

Welfare.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-101-STPS-1994, OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-101-STPS-

SEGURIDAD-EXTINTORES

QUIMICA.

A

BASE DE ESPUMA 1994, SAFETY

EXTINGUISHERS.

–

CHEMICAL FOAM BASED

JAVIER BONILLA GARCIA, Secretario del Trabajo y JAVIER BONILLA GARCIA, Secretary of Labor and

Previsión Social, con fundamento en los artículos 16, 40 Social Welfare, based on Articles 16 and 40, Sections I

fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración and XI of the Organic Law of the Federal Public

Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último Administration; 512, 523, Section I, 524 and 527 last

párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, paragraph of the Federal Law of Labor; 3 Section XI, 38

38 fracción II, 40 fracciones I y VII, 41, 43 a 47, 52 y Section II, 40 Sections I and VII, 41, 43 – 47, 52, and

62 a 64, de la Ley Federal sobre Metrología y 62

-

64 of the Federal Law on Metrology and

Normalización; 2o., 3o. y 5o. del Reglamento General Standardization; 2, 3 and 5 of the General Regulation

de Seguridad e Higiene en el Trabajo; y 5o. y 22 for Health and Safety on the Job; and 5 and 22 Sections

fracciones I, XV y XVIII del Reglamento Interior de la I, XV and XVIII of the Internal Regulation of the

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

Secretary of Labor and Social Welfare, and

CONSIDERANDO

CONSIDERING

Que con fecha 21 de junio de 1994, en cumplimiento de That on the 21 of June of 1994, in compliance to that

lo previsto en el artículo 46 fracción I, de la Ley Federal detailed in Article 46, Section I of the Federal Law on

sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Metrology and Standardization, the Secretary of Labor

Trabajo y Previsión Social presentó al Comité Consultivo and Social Welfare presented to the National

Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Consultative Committee of Standardization of Safety,

Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de la presente Health, and Labor Environment, the Pre-Project of the

Norma Oficial Mexicana;

present Official Mexican Standard;

Que en sesión de fecha 6 de julio de 1994, el expresado That in session of the 6th of July of 1994, the

Comité consideró correcto el Anteproyecto y acordó que aforementioned Committee considered the Pre-Project

se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la correct and agreed that it be published as Project in the

Federación;

Official Daily of the Federation;

Que con fecha 22 de septiembre de 1994, en That on the 22nd of September of 1994, in compliance to

cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo previsto en the agreement of the Committee and of that detailed in

el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Article 47, Section I of the Federal Law on Metrology

Metrología y Normalización, se publicó en el Diario and Standardization, the Project of the present Official

Oficial de la Federación el Proyecto de la presente Mexican Standard was published in the Official Daily

Norma Oficial Mexicana a efecto de que dentro de los of the Federation so that within 90 calendar days

siguientes 90 días naturales a dicha publicación, los following said publication, the interested parties might

interesados presentaran sus comentarios al Comité present their comments to the National Consultative

Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Committee of Standardization of Safety, Health, and

Higiene y Medio Ambiente Laboral;

Labor Environment;

Que habiendo recibido comentarios de la Asociación That having received comments from the National

Nacional de la Industria Química, A.C., el 12 de Association of the Chemical Industry, A.C., on the 12th

diciembre de 1994, el Comité Consultivo Nacional of December of 1994, the National Consultative

procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre Committee proceeded with their study and resolved

los mismos;

opportunely on the same;

Que con fecha

1

de septiembre de 1995, en That on the 1st of September of 1995, in compliance to

cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 fracción III the provision in Article 47 Section III of the Federal Law

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se on Metrology and Standardization, the responses

publicaron en el Diario Oficial de la Federación las granted to the comments received were published in the

respuestas otorgadas a los comentarios recibidos;

Official Daily of the Federation;

Que en atención a las anteriores consideraciones y toda That in attention to the latter consideration and since

vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización the National Consultative Committee of Standardization

de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorgó of Safety, Health, and Work Environment, granted the

la aprobación respectiva, se expide la siguiente:

respective approval, the following is issued:

© 2003 Glenn McBride

page 1

NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-101-STPS-1994, OFFICIAL MEXICAN STANDARD 101-STPS-1994,

SEGURIDAD-EXTINTORES

QUIMICA.

A

BASE DE ESPUMA SAFETY

–

CHEMICAL

FOAM

BASED

EXTINGUISHERS.

1. Objetivo y campo de aplicación

1. Objective and field of application

Esta Norma establece las especificaciones y métodos de This Official Mexican Standard establishes the

prueba para el funcionamiento de los extintores a base specifications and testing methods for the operation of

de espuma química que serán utilizados para combatir chemical foam based extinguishers that will be utilized

conatos de incendio clase B en los centros de trabajo.

for combating the beginnings of Class B fires in the

workplaces.

2. Definición y generalidades

2. Definition and general provisions

Para los efectos de la presente Norma se entiende por For the purposes of this Standard a chemical foam

extintor a base de espuma química, al aparato portátil o based extinguisher is understood to be the portable or

móvil sin locomoción propia destinado para apagar movable device without its own locomotion designated

conatos de incendio, mediante descargas continuas de for putting out beginnings of fires, through continuous

un emulsor o producto de una solución ácida alcalina.

discharges of an emulsion or product of acid alkaline

solution.

Los extintores para apagar incendios, a base de espuma The extinguishers for putting out fires, based on

química, se definen y designan por el volumen real de chemical foam, are defined and designated for the real

las soluciones que proyectan y éstos deben ser de un volume of the solutions that they project and they must

solo grado de calidad y funcionamiento.

be of a single grade of quality and operation.

El llenado de los extintores, así como del dispositivo del The filling of the extinguishers, as well as the device of

agente productor de la presión interna, lo efectuará el the producing agent of the internal pressure, will be

fabricante, distribuidor o la persona encargada del done by the manufacturer, distributor, or the person

mantenimiento de esos equipos, en el centro de trabajo. responsible for the maintenance of this equipment, in

the workplace.

3. Referencias

3. References

3.1 Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 3.1 General regulation of Health and Safety on the Job.

Trabajo.

3.2 NOM-002-STPS, relativa

seguridad para la prevención

incendio en los centros de trabajo.

a las condiciones de 3.2 NOM-022-STPS, relative to the conditions of safety

y

protección contra for the prevention and protection from fire in the

workplace.

4. Clasificación y especificaciones

4.1. Clasificación.

4. Classification and specifications

4.1 Classification

4.1.1. Por su uso.

4.1.1 For their use.

Los extintores se clasifican en portátiles y móviles sin The extinguishers are classified as portable and

locomoción propia, y su aplicación debe ser para la movable without their own locomotion, and their

extinción de incendios de la clase B, exceptuando application must be for the extinguishing of class B

líquidos polares y gases, tales como éter, alcoholes y fires, except polar liquids and gases, such as ether,

gas butano.

alcohols, and butane gas.

4.1.2 Type of fires.

4.1.2.1 Class B.

4.1.2. Tipo de incendios.

4.1.2.1. Clase B.

El causado en materiales líquidos y gases: gasolina, The cause in liquid materials and gases: gasoline,

benzol, aceites, grasas, lacas, alquitranes, éter, alcohol, benzol, oils, greases, lacquers, tars, ether, alcohol, etc.

etc.

Todo este tipo de extintor queda clasificado con la letra All these types of extinguishers remain classified with

"B".

the letter “B”.

4.1.3. Por sus características.

4.1.3 By their characteristics

© 2003 Glenn McBride

page 2

NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

TABLA I

Extintores tipo

Volumen total

de emulsor-

5%

Alcance

mínimo

horizontal en

Duración

mínima de

funcionamiento

Peso lleno

Máximo

Temperatura

mínima de

operación

m después de

n segundos de

funcionamiento

Portátiles

L

9,5

m

8

s

45

Kg

20

º C

0

10,0

50,0

100,0

150,0

8

45

20

0

0

0

0

Sobre Ruedas

10

10

10

100

150

150

100

200

300

TABLE I

Type of

extinguishers

Total volume

of emulsion -

5%

Minimum

horizontal

reach in

Minimum

duration of

operation

Maximum full

weight

Minimum

operating

temperature

meters after

number of

seconds of

operation

Portable

L

9.5

m

8

s

45

Kg

20

º C

0

10.0

50.0

100.0

150.0

8

45

20

0

0

0

0

On wheels

10

10

10

100

150

150

100

200

300

4.2. Especificaciones.

4.2.1. Físicas.

4.2 Specifications.

4.2.1 Physical.

4.2.1.1. Diseño.

4.2.1.1 Design.

El recipiente será de forma cilíndrica y su diseño The container will be of a cylindrical form and its design

presentará el desarrollo completo de las partes que el will have all the working parts that the manufacturer

fabricante considere necesarias, para el buen considers necessary, for the good operation of the

funcionamiento del extintor.

4.2.1.2. Construcción.

4.2.1.2.1. Materiales.

extinguisher.

4.2.1.2. Construction.

4.2.1.2.1 Materials.

El material del cual se construyen los elementos The material from which the component elements of the

componentes del extintor, se ajustará las extinguisher are constructed, will be adjusted to the

especificaciones físico-químicas establecidas en las physical-chemical specifications established in the

a

normas oficiales mexicanas aplicables.

applicable Official Mexican Standards.

TABLA II

Cúpula, cilindro, lámina de fierro Base latón

Extintores Tipo Volumen total

Collar

aleaciones de

cobre.

de emulsor.

± 5%

o acero inoxidables. Espesor

Mínimo.

laminado en

frío espesor

mínimo.

mm

1,2

1,2

Portátiles

L

mm

Número

18-20

18-20

10

Número

18

18

Sobre Ruedas

9,5

1,2-0,9

1,2-0,9

3,45

10,0

50,0

100,0

150,0

3,45

3,45

10

10

© 2003 Glenn McBride

page 3

NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

TABLE II

Type of

extinguishers

Total volume

of emulsion

± 5%

Top, cylinder, steel or stainless

steel laminate. Minimum

thickness

Tin based cold

laminated.

Minimum

thickness

mm

Copper alloy

collar.

portable

On wheels

L

9.5

10.0

50.0

100.0

150.0

mm

Number

18-20

18-20

10

number

18

18

1.2-0.9

1.2-0.9

3.45

1.2

1.2

3.45

3.45

10

10

Las dimensiones presentadas en la Tabla II se

consideran como mínimas.

The dimensions presented in Table II are considered

minimum.

TABLA III

Capacidad ± 5%

Diámetro máximo

Peso total.

Presión de operación

exterior.

mínima.

kg/cm2

10

L

9,5

10,0

50,0

100,0

150,0

cm

kg

20

20

18

18

40

50

60

10

10

10

10

20

100

200

300

10

TABLE III

Capacity ± 5%

Maximum external

diameter

Total weight

Minimum operating

pressure

kg/cm2

10

L

9.5

10.0

50.0

100.0

150.0

cm

kg

20

20

18

18

40

50

60

10

10

10

10

20

100

200

300

10

4.2.1.2.1.1. Del recipiente.

4.2.1.2.1.1 The container

El recipiente tendrá en el centro de la cúpula un orificio The container will have in the center of the cupola an

cuyo diámetro permitirá con libertad la colocación de la orifice whose diameter will permit freely the placement

carga reactora del emulsor, así como la limpieza del of the recharger of the emulsion, as well as the cleaning

mismo.

of the same.

Se construirá de tal forma que la parte interior del It will be constructed in such a way that the lower part

recipiente le sirva de base de sustentación.

4.2.1.2.1.2. De la corona.

of the container serves as a support base.

4.2.1.2.1.2 Crown.

La tapa del extintor debe estar provista de un empaque The top of the extinguisher must be provided with an

interior para asegurar la hermeticidad del cierre de internal gasket to assure the hermetic seal of the

secta; la tapa tendrá dos orificios llamados de alivio, de opening; the top will have two relief orifices, of 3mm of

3 mm de diámetro, los que estarán abajo del empaque.

diameter, which will be below the gasket.

4.2.1.2.1.3. Del collar.

4.2.1.2.1.3 Collar.

El collar será de sección cilíndrica y exteriormente The collar will be of a cylindrical section and on the

llevará una rosca que servirá para unirlo con la corona.

outside will have threads that will serve to join it to the

crown.

4.2.1.2.1.4. Orificio de descarga.

4.2.1.2.1.4 Discharge orifice.

© 2003 Glenn McBride

page 4

NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

Deberá estar protegido por una coladera de material Must be protected by a plughole of stainless steel,

inoxidable, cuyos orificios no sean mayores al orificio de whose orifices are not greater than the orifice of the

la boquilla. La suma de las áreas de los orificios de la mouth. The sum of the areas of the orifices of the

coladera deberá ser 4 veces mayor al área del orificio plughole must be 4 times greater than the area of the

de la boquilla.

orifice of the mouth.

4.2.1.2.1.5. Del asa del extintor.

4.2.1.2.1.5 Extinguisher handle.

Todo aparato debe estar provisto de un asa que sirve All devices must be provided with a handle that serves

para mantenerlo en su posición de disparo, además to maintain it in its discharging position, furthermore,

tendrá un dispositivo adecuado para su ubicación they will have adequate devices for their permanent

permanente.

location.

4.2.1.2.1.6. Depósito interior.

4.2.1.2.1.6 Internal deposit.

Se construirá de cualquier material resistente a la Will be constructed from a material resistant to the

corrosión de la carga química, producto de las corrosion of the chemical charge, product of the acid-

substancias ácido-alcalinas, tendrá forma cilíndrica y el alkaline substances, will have a cylindrical form and the

medio para sujetarlo quedará a juicio del fabricante.

means for securing it will remain at the judgment of the

manufacturer.

4.2.2. Funcionamiento.

4.2.2 Operation.

Los extintores funcionarán por volteo o por botón The extinguishers will operate upside down or by

percusor.

percussion button.

4.2.3. Acabado.

4.2.3 Finish

El extintor debe ser capaz de soportar un uso normal The extinguisher must be capable of supporting a more

más o menos rudo, sin que se tenga que lamentar or less rough normal use, without having to regret the

adversamente falta de fuerza en la operación.

lack of force in operation.

Los extintores, así como sus accesorios, presentarán un The extinguishers, as well as their accessories, will

acabado limpio, exento de grietas, pliegues y rebabas.

4.2.3.1. Pintura.

present a clean finish, exempt from cracks, creases, and

or burrs.

4.2.3.1 Paint.

Los extintores terminados y sus elementos deben ser The finished extinguishers and their elements must be

eficazmente protegidos contra la corrosión interior y efficiently protected from internal and external

exterior.

corrosion.

4.2.4. Marcado.

4.2.4 Markings.

Cada extintor debe identificarse por una placa metálica, Each extinguisher must be identified by a metal plate,

calcomanía o pintura por malla, la que se colocará sobre tag or stencil painting, which will be located on the body

el cuerpo del extintor, debiendo contener estampado of the extinguisher, and must be stamped with legible

con letra legible lo siguiente:

letters with the following:

Marca del fabricante

Clasificación del extintor

Instrucciones de operación

Instrucciones de mantenimiento

Número de autorización de la NOM

Capacidad en litros

Manufacturer’s mark

Classification of the extinguisher

Operating instructions

Maintenance instructions

Number of authorization of the NOM

Capacity in liters

Presión de prueba en kg/cm2

Temperatura de operación

Leyenda "Hecho en México" o país de origen.

Testing pressure in kg/cm2

Operating temperature

Legend “Made in Mexico” or country of origin

4.2.5. Transporte para envíos foráneos.

4.2.5 Transport for foreign shipments.

Los extintores portátiles se transportan en empaques Portable extinguishers are transported in packages

construidos de tal manera que ofrezcan seguridad al constructed in such a way that they offer safety to the

aparato en su traslado; los extintores sobre ruedas device in its movement; extinguishers on wheels remain

quedan exentos, pero se transportará el equipo exempt, but the equipment will be transported

completo o en partes, tomándose las precauciones completely or in parts, taking all precautions necessary

debidas para evitar averías en los mismos.

for avoiding breakdowns.

Los empaques llevarán la marca del fabricante, tipo de The packing will carry the mark of the manufacturer,

extintor y la leyenda "Hecho en México".

type of extinguisher, and the legend “Made in Mexico.”

5. Muestreo

5. Sampling

5.1. Para la inspección sistemática de la vigilancia de la 5.1 For the systematic inspection of the oversight to the

© 2003 Glenn McBride

page 5

NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

Norma.

standard.

Se toma determinado número de extintores como A determined number of extinguishers are taken as

muestra y sobre ellos se efectúan las pruebas que a samples and the tests that are described in the

continuación se describen:

following is made on them:

5.1.1. Para las pruebas sobre el extintor.

5.1.1 Tests on the extinguisher.

Se toman muestras de una misma capacidad, cada una Samples of the same capacity, each one of these partial

de estas muestras parciales estará constituida por la samples will be constituted by the square root of the

raíz cuadrada del número total de extintores. La total number of extinguishers. The partial sample is

muestra parcial está constituida por 5 extintores como made up of at least 5 extinguishers.

mínimo.

5.2. Para reclamaciones y expedición del Sello de 5.2 For complaints and issuing of the Seal of Guarantee.

Garantía.

5.2.1. Lote de entrega.

5.2.1 Delivery lot.

Queda constituido por el total de extintores para apagar Is made up of the total of fire extinguishers, of a

incendios, motivo de la operación comercial.

5.2.2. Lote de prueba.

commercial transaction.

5.2.2 Test lot.

Se divide el lote de entrega en lotes parciales formados The delivery lot is divided into partial lots consisting of

por los extintores de una misma capacidad y diseño. De extinguishers of the same capacity and design. Of each

cada lote de entrega se toma la cuarta parte del número delivery lot the fourth part is taken of the number of

de aparatos que lo constituyen, si este lote es por más devices that make it up, if this lot is for more than 16,

de 16, y si es más de 10, tómese la mitad.

and if it is more than 10, take half.

El lote de prueba se forma por el total de los extintores The test lot is formed by the total of the extinguishers

tomados de cada uno de los lotes de entrega parciales.

5.2.3. Lote de muestra.

taken of each one of the lots of partial deliveries.

5.2.3 Sample lot.

Se divide el lote de prueba en lotes parciales formados The test lot is divided into partial lots made up of units

por unidades de una misma capacidad y modelo. De of the same capacity and model. From each partial test

cada lote de prueba parcial se toma el número de lot the number of samples is taken according to the

muestras, de acuerdo con la tabla siguiente:

following Table:

TABLA IV

Número de extintores

que constituyen el lote

de prueba parcial

Hasta de 10

11 a 20

Número de muestras

Número de extintores

que constituyen el lote

de prueba parcial

De 301 a 400

401 a 500

Número de muestras

3

4

5

6

8

14

16

17

19

20

22

25

29

32

21 a 40

41 a 80

81 a 120

121 a 160

161 a 200

201 a 250

251 a 300

501 a 600

601 a 700

701 a 800

801 a 1000

1001 a 1200

1201 a 1600

1601 a 2000

9

10

11

12

TABLE IV

Number of

extinguishers that

make up the partial

test lot

Number of samples

Number of

Number of samples

extinguishers that

make up the partial

test lot

Up to 10

11 to 20

21 to 40

41 to 80

3

4

5

6

from 301 to 400

401 to 500

14

16

17

19

501 to 600

601 to 700

© 2003 Glenn McBride

page 6

NOM-101-STPS-1994, Safety – chemical foam based extinguishers. (Effective date - January 9, 1996)

81 to 120

121 to 160

161 to 200

201 to 250

251 to 300

8

9

10

11

12

701 to 800

801 to 1000

1001 to 1200

1201 to 1600

1601 to 2000

20

22

25

29

32

6. Métodos de prueba

6. Test methods

6.1. Prueba de operación del extintor a temperatura 6.1 Operation test of the extinguisher at room

ambiente. temperature.

Las características de operación obtenidas con el The characteristics of operation obtained with the

extintor acondicionado 21ºC son tales que extinguisher conditioned to 21ºC are those that

a

prácticamente toda la espuma descargada caerá a una practically all of the discharged foam will fall at a

distancia no menor de 8,00 m de la boquilla, excepto distance not less of 8.00 m of the mouth, except for the

para los extintores con capacidades menos de 4,5 litros. extinguishers with capacities less than 4.5 liters. The

El

extintor

acondicionado

a

21ºC

descargará extinguisher conditioned to 21ºC will discharge initially

inicialmente a una distancia no menor de 1,50 m de la at a distance not less than 1.5 m from the mouth and

boquilla y prácticamente toda la espuma descargada practically all the foam discharged will fall at a distance

caerá a una distancia no menor de 8 m, habiendo not less than 8m, having maintained the mouth at a

mantenido la boquilla a una altura de 80 cm sobre el height of 80 cm above the floor in the first case and of

piso en el primer caso y de 60 cm en el segundo.

60 cm in the second.

7. Bibliografía

7. Bibliography

NOM-S-8-1983,

funcionamiento de extintores

química.

Norma

oficial

de

calidad

y

NOM-S-8-1983, Official standard of quality and

a

base de espuma operation of chemical foam based extinguishers.

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial The oversight of the compliance of this Official Mexican

Mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Standard is the responsibility of the Secretary of Labor

Previsión Social.

and Social Welfare.

TRANSITORIO

TRANSITIONAL ARTICLE

UNICO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará SOLE. This Official Mexican Standard will become

en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario effective on the day following its publication in the

Oficial de la Federación.

Official Daily of the Federation.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Effective Suffrage. No Reelection.

México, Distrito Federal, a los seis días del mes de Mexico, Federal District, on the 6th day of the month of

diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- El December of 1995. The Secretary of Labor and Social

Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla Welfare, Javier Bonilla Garcia.

García

© 2003 Glenn McBride

page 7