NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

NOM-102-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide

incendio a base de bióxido de carbono-Parte 1: Based Extinguishers- Part 1: Containers

Recipientes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: In the margin a stamp with the National Seal, that says:

Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y United Mexican States. Secretary of Labor and Social

Previsión Social..

Welfare.

NORMA OFICIAL MEXICANA

OFFICIAL MEXICAN STANDARD

NOM-102-STPS-1994, SEGURIDAD - EXTINTORES NOM-102-STPS-1994, SAFETY – CARBON DIOXIDE

CONTRA INCENDIO BASE DE BIOXIDO DE BASED EXTINGUISHERS- PART 1: CONTAINERS

A

CARBONO - PARTE 1: RECIPIENTES

JAVIER BONILLA GARCIA, Secretario del Trabajo y JAVIER BONILLA GARCIA, Secretary of Labor and

Previsión Social, con fundamento en los artículos 16, 40 Social Welfare, based on Articles 16 and 40, Sections I

fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración and XI of the Organic Law of the Federal Public

Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último Administration; 512, 523, Section I, 524 and 527 last

párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, paragraph of the Federal Law of Labor; 3 Section XI, 38

38 fracción II, 40 fracciones I y VII, 41, 43 a 47, 52 y Section II, 40 Sections I and VII, 41, 43 – 47, 52, and

62

a

64 de la Ley Federal sobre Metrología

y

62

-

64 of the Federal Law on Metrology and

Normalización; 2o., 3o. y 5o. del Reglamento General Standardization; 2, 3 and 5 of the General Regulation

de Seguridad e Higiene en el Trabajo; y 5o. y 22o. for Health and Safety on the Job; and 5 and 22 Sections

fracciones I, XV y XVIII, del Reglamento Interior de la I, XV and XVIII of the Internal Regulation of the

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

Secretary of Labor and Social Welfare, and

CONSIDERANDO

CONSIDERING

Que con fecha 21 de junio de 1994, en cumplimiento de That on the 21st of June of 1994, in compliance to that

lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal detailed in Article 46, Section I of the Federal Law on

sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Metrology and Standardization, the Secretary of Labor

Trabajo y Previsión Social presentó al Comité Consultivo and Social Welfare presented to the National

Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Consultative Committee of Standardization of Safety,

Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de la presente Health, and Labor Environment, the Pre-Project of the

Norma Oficial Mexicana;

present Official Mexican Standard;

Que en sesión de fecha 6 de julio de 1994, el expresado That in session of the 6th of July of 1994, the

Comité consideró correcto el Anteproyecto y acordó que aforementioned Committee considered the Pre-Project

se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la correct and agreed that it be published as Project in the

Federación;

Official Daily of the Federation;

Que con fecha 28 de septiembre de 1994, en That on the 28TH of September of 1994, in compliance

cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo previsto en to the agreement of the Committee and of that detailed

el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre in Article 47, Section I of the Federal Law on Metrology

Metrología y Normalización, se publicó en el Diario and Standardization, the Project of this Official Mexican

Oficial de la Federación el Proyecto de la presente Standard was published in the Official Daily of the

Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los Federation so that within 90 calendar days following

siguientes 90 días naturales a dicha publicación, los said publication, the interested parties might present

interesados presentaran sus comentarios al Comité their comments to the National Consultative Committee

Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, of Standardization of Safety, Health, and Labor

Higiene y Medio Ambiente Laboral;

Environment;

Que habiendo recibido comentarios del licenciado That having received comments from Lic. Alejandro

Alejandro Olvera Zavala el 5 de diciembre de 1994 y de Olvera Zavala on the 5th of December of 1994, and the

la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. el National Association of the Chemical Industry, A.C., on

20 de diciembre de 1994, el Comité Consultivo Nacional the 20th December of 1994, the National Consultative

procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre Committee proceeded with their study and resolved

los mismos;

opportunely on the same;

Que con fecha

4

de septiembre de 1995, en That on the 4th of September of 1995, in compliance to

cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 fracción III the provision in Article 47 Section III of the Federal Law

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se on Metrology and Standardization, the responses

publicaron en el Diario Oficial de la Federación las granted to the comments received were published in the

respuestas otorgadas a los comentarios recibidos;

Official Daily of the Federation;

Que en atención a las anteriores consideraciones y toda That in attention to the latter consideration and since

vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización the National Consultative Committee of Standardization

de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral otorgó of Safety, Health, and Work Environment, granted the

la aprobación respectiva, se expide la siguiente:

respective approval, the following is issued:

© 2003 Glenn McBride

page 1

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-102-STPS-1994, OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-102-STPS-

SEGURIDAD - EXTINTORES CONTRA INCENDIO A 1994, SAFETY

–

CARBON DIOXIDE BASED

BASE DE BIOXIDO DE CARBONO - PARTE 1: EXTINGUISHERS- PART 1: CONTAINERS

RECIPIENTES

1. Objetivo y campo de aplicación

1. Objective and field of application

Esta Norma Oficial Mexicana

establece

las This Official Mexican Standard establishes the

especificaciones y métodos de prueba que deben specifications and testing methods that containers

cumplir los recipientes destinados para extintores a designated for carbon dioxide based extinguishers must

base de bióxido de carbono, aplicándose también para comply with, also applicable to aluminum containers

los recipientes de aluminio que sean utilizados para that are utilized for initial fires, in the workplace.

conatos de incendio, en los centros de trabajo.

2. Referencias

2. References

NOM-002-STPS. Relativa a las condiciones de seguridad NOM-002-STPS. Relative to the safety conditions for the

para la prevención y protección contra incendios en los prevention and protection from fires in the workplace.

centros de trabajo.

NOM-100-STPS. Seguridad-extintores contra incendio a NOM-100-STPS. Safety-dry chemical powder based fire

base de polvo químico seco.

extinguishers.

NOM-104-STPS. Seguridad-extintores contra incendio a NOM-104-STPS. Safety – dry chemical powder based

base de polvo químico seco tipo ABC. ABC type fire extinguishers.

Esta Norma se puede complementar con las normas This standard can be complemented with the current

mexicanas vigentes para el aluminio, que se refieran a Mexican standards for aluminum, referring to chemical

análisis químicos, pruebas mecánicas y nomenclatura analysis, mechanical tests, and nomenclature for terms

para términos usados en los métodos de prueba used in the mechanical-safety tension testing methods

mecánica-seguridad de prueba

productos de aluminio.

a

la tensión para for aluminum products.

3. Definiciones

3. Definitions

Se aplican las definiciones siguientes:

3.1 Deformación permanente:

The following definitions are applied:

3.1 Permanent deformation:

Deformación conservada por el recipiente después de Deformation remaining on the container after releasing

liberarlo de la presión de prueba.

the test pressure.

3.2 Deformación transitoria total:

3.2 Total transitory deformation

Deformación máxima que sufre el recipiente al aplicar la Maximum deformation that the container suffers on the

presión de prueba.

application of the test pressure.

3.3 Espécimen:

3.3 Specimen:

Cada uno de los recipientes que deben ser sometidos a Each one of the containers that must be submitted to

prueba.

testing.

3.4 Lote de entrega:

3.4 Delivery lot:

Cantidad total de recipientes objeto de la transacción Is made up of the total of fire extinguishers of a

comercial.

commercial transaction.

3.5 Lote de prueba:

3.5 Testing lot:

Grupo de 200 recipientes en un mismo tipo, obtenido Group of 200 containers of a single type, obtained from

del lote de entrega.

the delivery lot.

3.6 Masa del cilindro:

3.6 Mass of the cylinder:

La que corresponde al cilindro vacío sin accesorios.

That which corresponds to the empty cylinder without

accessories.

© 2003 Glenn McBride

page 2

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

3.7 Muestra:

3.7 Sample:

La totalidad de recipientes que deben ser sometidos a The total of the containers that must be submitted to

prueba.

testing.

3.8 Presión de prueba:

3.8 Pressure test:

Presión a la que debe someterse el recipiente para Pressure to which the container must be submitted to

verificar la seguridad de su operación.

for verifying the safety of its operation.

3.9 Presión de ruptura:

Presión a la cual el recipiente probado se rompe.

3.9 Rupture pressure:

Pressure at which the tested container breaks.

3.10 Probeta:

3.10 Probe

Pieza fabricada a partir del espécimen y destinada a ser Piece fabricated from the specimen and designated to

sometida a ensayo. be submitted to testing.

3.11 Recipientes sin costura para contener gases a 3.11 Containers without seams for containing gases

presión: under pressure:

Recipientes de acero construidos de una sola pieza, Steel containers constructed from

a

single piece,

inducidos o hechos como se menciona en el punto 4.1 constructed or made as mentioned in point 4.1 of this

de esta Norma, sometidos a un proceso mecánico en Standard, submitted to a hot mechanical process for

caliente para cerrar sus extremos que sirven para closing its ends that serves for storing and transporting

almacenar y transportar gases a presión o recipientes gases under pressure or aluminum containers with a

de aluminio con un solo grado de calidad.

single grade of quality

4. Clasificación y designación del producto

4. Classification and designation of the product

4.1 Los recipientes de aluminio objeto de esta Norma se 4.1 The aluminum containers object of this Standard are

clasifican en un solo tipo y un solo grado de calidad, classified in a single type and a single grade of quality,

conforme al proceso seguido en su construcción, in conformity to the process followed in its construction,

diseñados para soportar una presión de trabajo máxima designed for supporting

a

maximum permissible

permisible de 12,40 MPa (126.5 Kg/cm2). Designándose operating pressure of 12.40 Mpa (126.5 Kg/cm2).

como "recipientes para extintores contra incendio a Designating them as “containers for carbon dioxide

base de bióxido de carbono".

based fire extinguishers.”

4.2 Por su uso de acuerdo a la masa total alcanzada por 4.2 For their use according to the total mass reached by

los extintores ensamblados con sus accesorios, se the extinguishers assembled with their accessories, they

clasifican en dos subtipos:

are classified into two sub-types:

Suptipo I. Para extintores portátiles; aquellos que en Sub-type I. Portable extinguishers; those that in

condiciones de funcionamiento, alcanzan una masa total operating condition, reach a maximum total mass of 20

máxima de 20 Kg.

Kg.

Suptipo II. Para extintores móviles; aquellos que en Sub-type II. Movable extinguishers; those that in

condiciones de funcionamiento, tienen una masa total operating conditions have a total mass greater than 20

mayor a 20 Kg.

Kg.

5. Especificaciones

5. Specifications

Los recipientes sin costura, destinados para extintores a The containers without seam, designated for carbon

base de bióxido de carbono, objeto de esta Norma, dioxide based extinguishers, subject of this Standard,

deben cumplir con las especificaciones siguientes:

must comply with the following specifications:

5.1 Material

5.1 Material

Son factibles de elaborar con cualquier material que Any material that resists the following specifications is

resista las especificaciones siguientes. En el caso de appropriate for creating them. In the case of containers

recipientes elaborados de acero, la composición debe fabricated from steel, the composition must comply with

cumplir con lo indicado en la tabla 1.

that indicated in Table 1.

TABLA 1

ELEMENTOS

Carbono

% MIN.

0,37

% MAX

0,40

Manganeso

Silicio

1,40

0,25

1,60

0,35

Molibdeno

0,15

0,20

© 2003 Glenn McBride

page 3

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

Fósforo

Azufre

---

---

0,035

0,040

TABLE 1

ELEMENTS

Carbon

Manganese

Silicon

Molybdenum

phosphorus

sulfur

% MIN.

0.37

1.40

0.25

0.15

---

% MAX

0.40

1.60

0.35

0.20

0.035

0.040

---

En el caso de recipientes elaborados de aluminio, la In the case of containers created from aluminum, the

composición debe cumplir con lo establecido en la tabla composition must comply with that established in the

siguiente:

following Table:

COMPOSICION QUIMICA

ELEMENTOS

Silicio

% MIN.

0,40

0,15

% MAX

0,80

0,40

0,15

1,20

0,70

0,35

0,25

0,15

0,01

0,01

Cobre

Manganeso

Magnesio

Fierro

Cromo

Zinc

Titanio

Plomo

Bismuto

0,80

0,04

CHEMICAL COMPOSITION

ELEMENTS

Silicon

Copper

Manganese

Magnesium

Iron

Chromium

Zinc

% MIN.

0.40

0.15

% MAX

0.80

0.40

0.15

1.20

0.70

0.35

0.25

0.15

0.01

0.01

0.80

0.04

Titanium

Lead

Bismuth

5.2 Espesor de cuerpo.

5.2 Thickness of the body

El espesor mínimo de pared debe ser tal que la fuerza The minimum thickness of the wall must be such that

de la pared en la mínima prueba de presión específica the strength of the wall in the specific minimum

no excederá el 80% de la fuerza mínima de admisión ni pressure test will not exceed 80% of the minimum

exceder el 67% de la fuerza mínima de tensión.

strength of admission or exceed 67% of the minimum

tension strength.

5.3 Espesor de la base.

5.3 Thickness of the base

La base puede ser plana o cóncava y el espesor de la The base can be flat or concave and the thickness of the

base debe ser cuando menos de 1,5 veces del espesor base must be at least 1.5 times the minimum thickness

mínimo en el cuerpo del recipiente.

of the body of the container.

5.4 Capacidad volumétrica.

5.4 Volumetric capacity

La capacidad volumétrica del recipiente, expresada en The volumetric capacity of the container, expressed in

litros (L) marcada en el mismo, debe ser la liters (L) and marked on the same, must be that

y

establecida en la columna dos de la tabla 2, con una established in column two of Table 2 with a tolerance of

tolerancia de ± 5%. Se determina de acuerdo a lo ± 5%. It is determined according to that indicated in

indicado en el punto 7.3 de esta Norma.

point 7.3 of this Standard.

© 2003 Glenn McBride

page 4

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

TABLA 2

Modelo

Capacidad

volumétrica ±5%

Altura ± 15 mm

Diámetro exterior,

mm

Masa nominal

+6% - 3%kg

L

5

10

15

20

50

75

100

3,3

6,6

380

430

600

620

127

168

168

193

229

229

7,8

11,8

16,0

21,5

10,0

13,2

34,0

47,0

65,0

TABLE 2

Model

Volumetric

capacity ±5% L

height ± 15 mm

External diameter,

Nominal mass

+6% - 3%kg

mm

127

168

168

193

229

229

5

10

15

20

50

75

100

3.3

6.6

380

430

600

620

7.8

11.8

16.0

21.5

10.0

13.2

34.0

47.0

65.0

5.5 Altura del recipiente.

5.5 Height of the container.

La distancia comprendida desde el borde inferior de la The distance measured from the lower border of the

base hasta su conexión con la válvula, debe ser la base to its connection with the valve, must be that

establecida en la columna 3 de la tabla 2, cuando se established in column

3 of Table 2, when it is

determine de acuerdo a lo indicado en el punto 7.4 de determined according to that indicated in point 7.4 of

esta Norma.

this Standard.

5.6 Diámetro exterior.

5.6 External diameter.

Debe ser el establecido en la columna 4 de la tabla 2. Must be that established in column 4 of Table 2. it is

Se determina de acuerdo a lo establecido en el punto determined according to that established in point 7.1.3

7.1.3 de esta Norma.

of this Standard.

5.7 Acabado superficial.

5.7 Surface finish

Las superficies internas y externas deben ser a simple The internal and external surfaces must appear to be

vista lisas, libres de grietas, sin pliegues, escamas, o smooth, free of cracks, without folds, flakes, or any

cualquier otro defecto. En la superficie externa se debe other defect. On the external surface, the examination

efectuar el examen indicado en el punto 7.5 de esta indicated in point 7.5 of this Standard must be

Norma, en los recipientes de aluminio tratados performed on the containers of thermally treated

térmicamente por precipitado, envejecido o revenido.

aluminum for sediment, age, or dents.

5.8 Deformación permanente (prueba hidrostática).

5.8 Permanent deformation (hydrostatic test).

5.8.1 El concepto queda igual sólo que para el aluminio 5.8.1 The concept is the same except that the

la presión máxima de trabajo es de 126,5 Kg/cm2 maximum operating pressure is of 126.5 Kg/cm2

multiplicado por 1,66 o (5/3)= 211 Kg/cm2.

multiplied by 1.66 or (5/3) = 211 Kg/cm2 for aluminum.

5.8.2 Esta prueba debe efectuarse en el proceso de 5.8.2 This test must be performed in the process of

fabricación al 100% de los recipientes, por lo que los fabrication to 100% of the containers, for which the

equipos con que se lleven a cabo, siempre deben estar equipment with which the tests are carried out, always

en condiciones óptimas.

must be in optimum condition.

5.8.3 Una vez efectuada, debe ser marcada por el 5.8.3 Once performed, it must be labeled so by the

responsable que la efectúe, como se indica en el punto party responsible for performing it, as indicated in point

8.1, inciso 10 de esta Norma.

8.1, sub clause 10 of this Standard.

5.8.4 Revisión periódica mediante la prueba de 5.8.4

Periodic

review

through

the

permanent

deformación permanente (prueba hidrostática). deformation test (hydrostatic test.)

Esta prueba debe efectuarse periódicamente cada 5 This test must be performed periodically every 5 years

años o un máximo de 4 veces.

or a maximum of 4 times.

© 2003 Glenn McBride

page 5

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

En cada prueba se debe despintar y volver a pintar el In each test the extinguisher must have the paint

extintor con el fin de evitar que las capas de pintura removed and be repainted for the purpose of avoiding

sucesivas cubran el marcado de las pruebas efectuadas successive layers of paint from covering the labeling of

anteriormente; asimismo, si el recipiente ha perdido un the tests previously performed; furthermore, if the

10% de su masa referido a su tara inicial (marcada en container has lost 10% of its mass compared to its

el mismo), debe ser desechado.

initial weight (marked on the same), it must be

discarded.

Los recipientes que presentan deformaciones externas o The containers that present external deformations or

que visiblemente se les observa un defecto por when there a defect from heating is visibly observed,

calentamiento, deben someterse

deformación permanente, independientemente de la test, independent of the date in which the last prior test

fecha en la que se haya efectuado la prueba anterior. was performed.

a

la prueba de they must be submitted to the permanent deformation

5.8.5 La vida útil del recipiente es de 20 años como 5.8.5 The useful life of the container is a maximum of

máximo o 4 pruebas de deformación permanente.

20 years or 4 permanent deformation tests.

5.9 Ruptura del cilindro.

5.9 Rupture of the cylinder.

Debe suceder a una presión mayor a 2,25 veces la This should occur at a pressure greater than 2.25 times

© 2003 Glenn McBride

page 6

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

presión máxima de trabajo, cuando se pruebe de the maximum operating pressure, when it is tested

acuerdo a lo señalado en el punto 7.7 de esta Norma.

according to that stipulated in point 7.7 of this

Standard.

5.10 Aplastamiento

5.10 Crushing

El recipiente seleccionado de acuerdo al punto 6.2 de The container selected according to point 6.2 of this

esta Norma debe aplastarse hasta que sus caras Standard must be crushed until its external faces

externas alcancen un acercamiento de 12 veces el reaches close to 12 times the thinnest thickness of the

espesor más delgado del cilindro, sin que aparezcan cylinder, without cracks appearing, when it is tested

grietas, cuando se pruebe de acuerdo a lo establecido according to that established in point 7.9 of this

en el punto 7.9 de esta Norma.

Standard.

5.11 Alargamiento.

5.11 Stretching.

Las probetas deben soportar un alargamiento mínimo The probes must support a minimum lengthening of

de 20% de su longitud original y una reducción de área 20% of its original length and a reduction of area equal

igual o mayor al 30% de su sección transversal inicial, or greater than 30% of its initial transversal section

cuando se someten a la prueba de tensión indicada en when they are submitted to the tension test indicated in

el punto 7.8 de esta Norma.

point 7.8 of this Standard.

5.12 Hermeticidad de la válvula.

5.12 Hermetic seal of the valve.

El recipiente no debe presentar fugas cuando se prueba The container must not present leaks when tested at a

a la presión máxima de trabajo de 14,7 MPa (1,50 maximum operating pressure of 14.7 Mpa (1.50

kg/cm2) a la temperatura de 294 K (21ºC) como se kg/cm2) to the temperature of 294 K (21ºC) as

indica en el punto 7.10 de esta Norma.

indicated in point 7.10 of this Standard.

5.13 Tratamientos térmicos

5.13 Thermal treatments

El recipiente de acuerdo con el tipo de aluminio en que The container when damaged, according to the type of

es construido, debe tratarse térmicamente, ya sea por aluminum from which it is constructed, must be treated

precipitado, envejecimiento o revenido.

thermally, whether from falling down, age, or bursting.

6. Muestreo

6. Sampling

6.1 Debe tomarse como muestra el lote de entrega. 6.1 The delivery lot must be taken as a sample. All the

Todos los recipientes de éste se inspeccionarán al 100% containers from it will be inspected at 100% and the

y realizarán las pruebas siguientes:

following tests will be done:

- Acabado superficial (véase el punto 7.5 de esta - Surface finish (see point 7.5 of this Standard)

Norma)

- Capacidad volumétrica (véase el punto 7.3 de esta - Volumetric capacity (see point 7.3 of this Standard)

Norma)

- Deformación permanente (prueba hidrostática) (véase - Permanent deformation (hydrostatic test) (see point

el punto 7.6 de esta Norma).

7.6 of this Standard.)

6.2 Para el muestreo de aceptación convencional, deben 6.2 For sampling of conventional acceptance, two

tomarse dos recipientes extraídos al azar de cada lote containers must be taken, extracted at random from

de prueba y se procederá como sigue:

each test lot, and proceed as follows:

6.2.1 A uno de ellos deben de aplicarse las siguientes 6.2.1 To one of them the following tests must be

pruebas: applied:

- Espesor del cuerpo y base. (Véanse los puntos 7.1 y - Thickness of the body and base. (See points 7.1 and

7.2 de esta Norma) 7.2 of this Standard)

- Diámetro exterior. (Véase el punto 7.1.3 de esta - External diameter. (See point 7.1.3 of this Standard)

Norma)

- Aplastamiento. (Véase el punto 7.9 de esta Norma)

- Crushing. (See point 7.9 of this Standard)

6.2.2 Al otro recipiente debe aplicársele la prueba de 6.2.2 to the other container the rupture test must be

ruptura. (Véase el punto 7.7 de esta Norma)

6.3 Recepción.

applied. (See point 7.7 of this Standard)

6.3 Reception

Debe aceptarse el lote de prueba, si la muestra cumple The test lot must be accepted if the sample complies

con las especificaciones.

with the specifications.

7. Métodos de prueba

7. Testing methods

© 2003 Glenn McBride

page 7

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

7.1 Determinación del espesor mínimo de pared o del 7.1 Determination of the minimum thickness of wall or

esfuerzo unitario al que está sometido.

unitary strength to which it is submitted.

7.1.1 Objetivo.

7.1.1 Objective.

Determinar si el recipiente es capaz de soportar la Determine if the container is capable of supporting the

presión de trabajo para la cual se destina.

operating pressure for which it is intended.

7.1.2 Determination of the thickness

7.1.2.2 Preparation of the sample

7.1.2 Determinación del espesor.

7.1.2.2 Preparación de la muestra.

Efectuar al recipiente los cortes necesarios para realizar Make the cuts to the container necessary for taking the

las mediciones en los puntos indicados en la letra "b" de measurements in the points indicated in the letter “b” of

la figura 1. Limpiar los cortes hechos al recipiente de Figure 1. Clean the cuts made to the container of any

cualquier defecto que impida la medición exacta del defect that impedes the exact measurement of the

espesor.

thickness.

7.1.3 Determinación del diámetro.

7.1.3 Determination of the diameter.

Se realiza en forma directa por medio de una escala Is made in a direct way by means of a graduated scale

grabada en milímetros es el promedio de las in millimeters, and is the average of the measurements

mediciones efectuadas en diferentes puntos. performed at different points.

y

El diámetro interior se obtiene restando dos veces el The internal diameter is obtained subtracting two times

espesor del cuerpo, al diámetro exterior. Para este the thickness of the body, from the external diameter.

cálculo debe analizarse el espesor mínimo del For this calculation the minimum thickness of the

recipiente.

container must be analyzed.

7.1.4 Cálculo del esfuerzo unitario.

7.1.4 Calculation of the unit strength

El esfuerzo unitario se calcula mediante la siguiente The unit strength is calculated through the following

ecuación:

equation:

DONDE:

K = esfuerzo unitario

WHERE:

K = unit strength

De = diámetro exterior del cilindro en cm

Di = diámetro interior del cilindro en cm

De = external diameter of the cylinder in cm

Di = internal diameter of the cylinder in cm

La medición del diámetro exterior es directa, la del The measurement of the external diameter is direct,

diámetro interior se obtiene restando el doble del that of the internal diameter is obtained subtracting

espesor de la parte recta, al diámetro exterior.

double the thickness of the straight part, from the

external diameter.

P = Presión de prueba en Kg/cm2

P= Test pressure in Kg/cm2

Solamente la P en el aluminio es la presión de prueba Only the P in aluminum is the test pressure equal to

igual a 1,66 (5/3) veces la presión máxima de trabajo 1.66 (5/3) times the maximum operating pressure of

del recipiente (126,5 Kg/Cm2 5/3= 211 Kg/Cm2).

the container (126.5 Kg/Cm2 5/3 = 211 Kg/Cm2).

7.1.5 De afluencia (determinado en la prueba de 7.1.5 Flow (determined in the tension test indicated in

tensión indicada en el punto 7.8 de esta Norma), si es point 7.8 of this Standard), if it is less or equal to 83%,

menor

o

igual al 83% la prueba se considera the test is considered satisfactory.

satisfactoria.

Ver los puntos 7.8 y 7.8.1 de esta Norma.

7.2 Medición del espesor de la base.

See points 7.8 and 7.81 of this Standard.

7.2 Measurement of the thickness of the base.

Debe procederse como en el punto 7.1.2 de esta Norma Must proceed as in point 7.1.2 of this Standard in the

en el corte indicado con la letra "c" en la figura 1.

cut indicated with the letter “c” in Figure 1.

7.3 Determinación de la capacidad volumétrica.

7.3 Determination of the volumetric capacity.

La determinación de la capacidad volumétrica de los The determination of the volumetric capacity of the

recipientes objeto de esta Norma, se hace considerando containers subject of this Standard is made considering

que 1 litro (L) de agua tiene una masa de 1 Kg a that 1 liter (L) of water has a mass of 1 Kg to pressure

presión y temperatura ambientes.

and environmental temperature.

© 2003 Glenn McBride

page 8

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

7.3.1 Aparatos y equipo.

7.3.1 Devices and equipment.

- Báscula con capacidad adecuada.

- Suministro de agua.

- Scale with an adequate capacity.

- Supply of water.

7.3.2 Preparación de la muestra.

Disponer el recipiente vacío sin válvula.

7.3.2 Preparation of the sample.

Make the container available empty without a valve.

7.3.3 Procedimiento.

7.3.3 Procedure.

Determinar la masa del recipiente vacío, llenarlo de Determine the mass of the empty container, fill it with

agua y obtener su masa nuevamente. Por diferencia de water and obtain anew its mass. The volumetric

masa se obtiene la capacidad volumétrica del recipiente. capacity of the container is obtained by the difference of

mass.

7.3.4 Resultados.

7.3.4 Results

Si la capacidad volumétrica obtenida está dentro de lo If the volumetric capacity obtained is within that

especificado en la columna 2 de la tabla 2, con la specified in column 2 of the Table 2, with the tolerance

tolerancia de

satisfactoria.

±

5%, la prueba se considera of de ± 5%, the test is considered satisfactory.

7.4 Determinación de la altura del recipiente.

7.4 Determination of the height of the container.

La medición de la altura se hace en forma directa The measurement of the height is made in directly

utilizando una escala grabada en mm. Si resulta dentro utilizing a scale that measures in mm. If the result is

de lo especificado en la columna 3 de la tabla 2, con las within that specified in column 3 of Table 2, with the

tolerancias

indicadas,

la

prueba

se

considera tolerances indicated, the test is considered satisfactory.

satisfactoria.

7.5 Determinación del acabado superficial.

7.5.1 Objetivo

7.5 Determination of the surface finish.

7.5.1 Objective

Esta prueba sirve para encontrar defectos de fabricación This test serves for finding defects of fabrication such as

tales como grietas, pliegues, escamas, etc. cracks, folds, flakes, etc.

7.5.2 La lámpara de luz ultravioleta en recipientes de 7.5.2 The ultraviolet lamp is utilized on aluminum

aluminio la utilizan para checar espesores.

containers for checking thicknesses.

7.5.3 Preparación de la muestra

Cada recipiente debe estar vacío y limpio.

7.5.3 Preparation of the sample.

Each container must be empty and clean.

7.5.4 No aplica en el aluminio.

7.5.4 Does not apply in aluminum.

7.6 Determinación de la deformación permanente 7.6 Determination of the permanent deformation

(prueba hidrostática).

(hydrostatic test).

7.6.1 Objetivo

7.6.1 Objective

Determinar la deformación permanente sufrida por el Determine the permanent deformation suffered by the

recipiente causada por presión hidrostática.

container caused by hydrostatic pressure.

7.6.2 Aparatos y equipo

7.6.2 Devices and equipment.

Tanque de prueba o estanco para alojar el recipiente Test tank or watertight compartment to accommodate

que se prueba, provisto de:

the container that is tested, and is provided with:

- Tubo para alimentar el recipiente de prueba.

- Tube for feeding the test container.

- Rama para tubo el cual termine en un tramo - Tube connector that ends in a transparent section,

transparente, abierto sobre el nivel de la escala de las open over the level of the scale of burettes that must

3

have graduations in cm3 (ml), which permit gauging

deformations of 1% of the total transitory deformation.

buretas, que deben tener grabaciones en cm (ml), las

cuales permitan apreciar deformaciones del 1% de la

deformación transitoria total.

- Alimentación de agua con válvula de paso

- Bomba hidráulica para alimentar el recipiente

- Manómetro para conocer la presión aplicada

- Indicador de tiempo

- With supply with outlet valve

- Hydraulic pump for supplying the container

- Manometer for gauging the pressure applied

- Time indicator

- Graficador de la prueba de deformación permanente

- Graphic display of the permanent deformation test

7.6.3 Preparación de la muestra

7.6.3 Preparation of the sample

© 2003 Glenn McBride

page 9

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

El recipiente de muestra no debe ser sometido a una The sample container must not be submitted to a

presión superior a la de trabajo antes de esta prueba.

pressure higher than the operating pressure before this

test.

7.6.4 Procedimiento

7.6.4 Procedure

- Colocar el recipiente dentro del tanque de prueba o -Place the container inside the test tank or watertight

estanco (véase figura 2).

- Conectar la bomba hidráulica.

compartment (see figure 2).

- Connect the hydraulic pump.

- Llenar el recipiente estanco con agua hasta sobrepasar - Fill the watertight compartment with water until it

el nivel cero en la escala graduada. passes the level “0” in the graduated scale.

- Cerrar en forma segura la válvula de paso y tomar la - Close securely the valve and take the reading on the

lectura sobre las escalas grabadas

graduated scales

(véase fig.2).

(see fig. 2.)

- Tomar la lectura (N) sobre la escala graduada (n) - Take the reading (N) on the graduated scale (n) after

después de sostener la presión de prueba durante 30 sustaining the test pressure for a minimum of 30

segundos como mínimo.

seconds.

- Enseguida liberar la presión al recipiente con la válvula - Next, release the pressure to the container with the

y tomar la lectura (N1) del nivel sobre la misma escala valve and take the reading (N1) of the level on the

graduada (n).

same graduated scale (n).

7.6.5 Cálculos y resultados

7.6.5 Calculations and results

- La deformación transitoria total (D) se obtiene por - The total transitory deformation (D) is obtained from

diferencia de niveles; al iniciar la prueba y después de the difference between levels; at the start of the test,

sostener la presión de prueba durante 30 segundos.

and after sustaining the test pressure for 30 seconds.

D = n - N

D = n – N

- La deformación permanente (Dp) se obtiene de la - The permanent deformation (Dp) is obtained from the

diferencia entre el nivel al iniciar la prueba y el nivel difference between the level at the start of the test and

después de aplicar la presión del cilindro.

the level after applying the cylinder pressure.

Dp = n- N1

Dp = n – N1.

7.6.6 Resultados

7.6.6 Results

- Si la deformación permanente (Dp) es menor o igual - If the permanent deformation (Dp) is less or equal to

al 10% de la deformación transitoria total, la prueba se 10% of the total transitory deformation, the test is

considera satisfactoria. Se deben rechazar todos los considered satisfactory. All the containers whose

recipientes cuya deformación permanente exceda al permanent deformation exceeds by 10% the total

10% de la deformación transitoria total.

7.7 Determinación de la ruptura del recipiente.

7.7.1 Objetivo.

transitory deformation must be rejected.

7.7 Determination of the rupture of the container

7.7.1 Objective

Esta prueba tiene por objeto conocer el factor real de This test has the purpose of ascertaining the real safety

seguridad de los recipientes que componen el lote.

factor of the containers that compose the lot.

7.7.2 Aparatos y equipo

7.7.2 Devices and equipment

- Bomba hidráulica

- Vaso cerrado capaz de soportar la ruptura

- Hydraulic pump

- Closed glass container capable of supporting the

rupture

- Manómetro con doble aguja para detectar la máxima - Manometer with a double needle for detecting the

alcanzada

maximum reach

7.7.3 Procedimiento

7.7.3 Procedure

En el tanque lleno de agua, sumergir el cilindro de In a tank full of water, submerge the test cylinder

prueba conectado a la alimentación de la bomba. connected to the pump feed. Prevent the insulation of

Prevenir el aislamiento del tanque hacia el exterior the tank to the exterior. (see figure 3).

(véase figura 3).

Aplicar presión hidráulica al cilindro poco a poco, hasta Apply hydraulic pressure to the cylinder, little by little,

lograr su ruptura, en el momento de suceder ésta, until rupture is achieved, at the moment that it occurs,

queda marcada la presión correspondiente en el the corresponding pressure on the manometer is

manómetro.

recorded.

7.7.4 Resultados

7.7.4 Results

Si la ruptura del recipiente ocurre a una presión mayor If the rupture of the container occurs at a pressure

© 2003 Glenn McBride page 10

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

de 29,42 MPa (300kg/cm2), la prueba se considera greater than 29.42 Mpa (300 Kg/cm2), the test is

satisfactoria.

considered satisfactory.

7.8 Tension test.

7.8.1 Results

7.8 Prueba de tensión.

7.8.1. Resultados

El espesor mínimo de pared debe ser tal que la fuerza The minimum thickness of the wall must be such that

de la pared en la mínima prueba de presión especifica the strength of the wall in the minimum specific

no excederá el 80% de la fuerza mínima de admisión ni pressure test does not exceed 80% of the minimum

exceder el 67% de la fuerza mínima de tensión.

strength of admission or exceed 67% of the minimum

tension strength.

Prueba de alargamiento en 50 mm mayor de 15%.

7.9 Prueba de aplastamiento.

7.9.1 Objetivo

Extension test in 50 mm greater than 15%.

7.9 Crushing test.

7.9.1 Objective

Esta prueba tiene por objeto determinar la resistencia al This test has the objective of determining the resistance

agrietamiento del material empleado en la fabricación to cracking of the material employed in the fabrication

del cilindro.

of the cylinder.

7.9.2 Aparatos y equipo

7.9.2 Devices and equipment

Prensa con dos placas paralelas de bordes redondeados. Clamp with two parallel plates with rounded edges.

7.9.3 Procedimiento 7.9.3 Procedure

Colocar el recipiente entre las dos placas de la prensa y Place the container between the two plates of the press

aplastarla poco a poco hasta aproximadamente 12 and crush it little by little until approximately 12 times

veces el espesor más delgado del cilindro. Si no han the thinnest thickness of the cylinder. If cracks do not

aparecido grietas, se siguen acercando las placas de la appear, continue tightening the plates of the clamp until

prensa hasta la aparición de las primeras grietas en la the appearance of the first cracks in the test.

prueba.

7.9.4 Resultados

7.9.4 Results

Medir la distancia entre placas cuando aparezcan las Measure the distance between plates when the first

primeras grietas. Si esta distancia es menor de 10 cracks appear. If this distance is less than 10 times the

veces el espesor más delgado del recipiente, la prueba thinnest thickness of the container, the test is

se considera satisfactoria.

considered satisfactory.

7.10 Determinación de hermeticidad.

7.10 Determination of hermetic seal

7.10.1 Objetivo

Verificar que el recipiente no presente fugas.

7.10.1 Objective

To verify that the container does not present leaks.

7.10.2 Aparatos y equipo

- Después con agua.

- Manómetro con graduación mínima de 0,49 MPa.

- Válvulas.

7.10.2 Devices and equipment

- After with water

- Manometer with minimum graduation of 0.49 Mpa.

- Valves.

- Conexiones.

- Connections.

- Toma de aire capaz de proporcionar una vez la presión - Air outlet capable of providing at once the operating

de operación del extintor.

pressure of the extinguisher.

7.10.3 Procedimiento

7.10.3 Procedure

Llenar el depósito con agua, procurando que el nivel sea Fill the deposit with water, allowing the level to be

el suficiente para cubrir completamente el recipiente del sufficient to cover the container of the extinguisher

extintor, cuando éste se coloque como lo indica la figura completely. When it is located as indicated in Figure 4,

4. Instalar la conexión flexible en la boca de llenado del install the flexible connection in the fill mouth of the

recipiente y sumergirlo en el depósito. Mediante el container and submerge it in the deposit. Utilizing the

sistema neumático se procede a llenar el recipiente con pneumatic system, proceed with filling the container

aire.

with air.

Verificar en el manómetro que se llegue a la presión Verify in the manometer that it reaches the desired

deseada y cuando eso suceda, cerrar la válvula de alta pressure and when this occurs, close the high pressure

presión.

valve.

Mantener el recipiente en esas condiciones durante 3 Maintain the container at those conditions at

a

minutos como máximo para verificar si hay o no fuga en maximum of 3 minutes for verifying whether or not

© 2003 Glenn McBride

page 11

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

él.

there is a leak in it.

7.10.4 Results

7.10.4 Resultados

Si no se observa en el depósito con agua If there are no bubbles observed in the water deposit,

desprendimiento de burbujas, la prueba se considera the test is considered satisfactory.

satisfactoria.

8. Marcado del recipiente

8. Marking of the container

Cada cuerpo o recipiente debe ser marcado por el Every body or container must be marked by the

fabricante mediante grabado, en forma clara, con los manufacturer by clearly marking it with the following

datos que se indican a continuación.

information.

1. Nombre, razón social o nombre comercial, en su 1. Name, company name, or commercial name, when

caso. applicable.

2. Leyenda "Hecho en México" o país de origen (véase 2. Legend “Made in Mexico” or country of origin (see

figura 5).

figure 5).

3. Número de serie.

3. Serial number

4. Nombre o clave que especifique el proceso de 4. Name or code that specifies the manufacturing

fabricación (RIPO).

process (RIPO)

5. Tipo de gas (CO2).

5. Type of gas (CO2).

6. Presión máxima de trabajo en MPa o kPa.

6. Maximum operating pressure in Mpa or kPa.

7. Marcado de la presión de prueba hidrostática en MPa 7. Labeling with the hydrostatic test pressure in Mpa or

o kPa. kPa.

8. Prueba de fabricación, mes y año separados con una 8. Manufacturer’s test, month and year separated with a

diagonal. diagonal line. (/)

9. Marca de identificación de la primera prueba de 9. Identification mark of the first test of permanent

deformación permanente (realizada por el fabricante).

deformation (performed by the manufacturer).

© 2003 Glenn McBride

page 12

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

FIGURA 1 – FIGURE 1

© 2003 Glenn McBride

page 13

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

© 2003 Glenn McBride

page 14

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

10.

Espacio

disponible

para

pruebas

de 10. Space available for future permanent deformation

deformación permanente futura. Dichas pruebas deben tests. Said tests must be marked with the date (month

marcarse con la fecha (mes y año) en que se efectúe and year) in which it was performed (see points 5.8.9

(véanse los puntos 5.8.9 y 5.8.4 de esta Norma) y con and 5.8.4 of this Standard) and with the identification of

la identificación del responsable que las realiza.

the responsible party who performed it.

11.

12.

Capacidad volumétrica en litros.

11. Volumetric capacity in liters.

Tara en kilogramos del cilindro vacío, sin 12. Weight in kilograms of the empty cylinder, without

accesorios.

accessories.

13.

Fecha de elaboración del recipiente.

13. Date of manufacture of the container.

9. Bibliografia

NOM-S-11-1970. Norma oficial de construcción

9. Bibliography

NOM-S-11-1970. Official Standard of construction and

y

funcionamiento para recipientes sin costura para gases operation for containers without seam for high pressure

a alta presión. gases.

NOM-S-7-1981. Norma oficial de seguridad-extintores NOM-S-7-1981. Official Standard of safety

contra incendio- métodos de prueba de construcción y extinguishers test methods of construction and

funcionamiento. operation.

–

fire

–

NOM-S-12/1-1971. Norma oficial de calidad de NOM-S-12/1-1971. Official Standard of quality of

recipientes para extintores a base de bióxido de containers for carbon dioxide based extinguishers.

carbono.

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial The oversight to the compliance of this Official Mexican

Mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Standard is the responsibility of the Secretary of Labor

Previsión Social.

and Social Welfare (STPS).

TRANSITORIO

TRANSITIONAL ARTICLE

UNICO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará SOLE. This Official Mexican Standard takes effect on the

en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario day following its publication in the Official Daily of the

Oficial de la Federación.

Federation.

© 2003 Glenn McBride

page 15

NOM-102-STPS-1994, Safety – Carbon Dioxide Based Extinguishers- Part 1: Containers

(Effective date January 11, 1996)

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Effective Suffrage. No Reelection

México, Distrito Federal, a los seis días del mes de Mexico, Federal District. On the sixth day of December

diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- El of 1995. The Secretary of Labor and Social Welfare,

Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla Javier Bonilla Garcia. Signed.

García.- Rúbrica

© 2003 Glenn McBride

page 16